扬州泰州国际机场二期扩建工程

空管工程施工项目

围界安防工程

招标文件

（技术规格书）

招 标 人：南京禄口国际机场空港科技有限公司

招标代理：

目  录

第七章 技术标准和要求	3

空管设备、材料品牌选择参考范围表	4

一、 飞行区围界安防工程	7

1． 工程概述、内容	7

1.1. 工程范围	7

1.2. 工程概述	7

1.3. 设计依据和技术标准	7

1.4. 技术要求	8

1.5. 主要设备技术参数要求	26

- 第七章 技术标准和要求

一、施工综合说明及技术要求

本技术标准和要求是扬州泰州国际机场二期改扩建工程空管工程施工图设计的组成部分，内容包括主要规格、要求、资料及有关文件。

本标准和要求无论是否特别指出，都应根据本文件系统性能要求和国际民航组织规定的标准。

本文件中所涉及的任何设备、材料都将与中国现行的有关法规、法律、标准和规范相一致。

本技术规格书与设计图纸应对照阅读，设计图纸已有明确要求的在本技术规格书中并未全部再次做出要求。

本技术规格书对各种设备实现完整功能运行所需细节的材料、软件、服务、工具、线缆和附件等并未全部列出。在招标阶段，业主可要求投标人须针对所选设备配置所需的材料、软件、服务、工具、线缆和附件以及其他，满足系统整体功能运行的要求。

除非特别说明，本技术规格书中各种设备列有技术参数要求的，为最低要求。

为了在数字孪生机场中实现线下真实机场的实训模拟、硬件控制以及状态同步，各设备、系统尽可能支持如下数据及信息:①提供各类设备的详细规格参数；②通过与机场数据总线接口，提供实时的设备的工作状态，包括设备的告警信息、运行情况等；③设备/系统供应商必须根据虚拟实训提供必要的硬件参数/规格，承诺配合通过数据总线接口SDK提供数据，支持设备运行数据调用。

知识产权：

（1）所有软件产品必须为正版软件，并保证最终用户获得合法有效的使用权。

（2）所有软件需一次性提供给最终用户终身使用许可，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，并且不得以第三方产品的缺陷为系统功能无法满足的理由。

（3）对于有用户数限制的软件产品，应考虑系统运行和实际使用需求。在保修期内，不得出现因为用户数授权不够而影响系统运行或限制使用人数。

（4）应确保免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

（5）针对本项目的需求分析成果、设计成果、源代码及注释文档、数据库设计、配置等完整资源的知识产权唯一归属业主。

本项目所有工程量均以清单为准，所有硬件、软件设备质保期为项目行业验收通过之日起3年（个别硬件、软件如有特殊要求除外）。

中标后签订合同前需要提供拟供设备的厂家唯一授权委托书，否则，招标人有权拒签合同并扣除投标保证金，并保留追究因此延误工期对招标人造成损失的权利。

*本项目招标人对部分设备、材料有推荐品牌表，供投标人参考进行报价，投标人投标时无需选择具体某一品牌，中标后由招标人对投标人拟选品牌进行确认，投标人不得以此为由调整价格。未列入品牌选择参考表的设备材料，投标人在采购前需取得招标人确认后方可进行采购。为保证项目顺利实施，确保工程质量及材料一致性，在施工过程中，招标人有权在推荐品牌中选择某一品牌进行供货及安装，投标人不得以此为由调整价格。

围界安防系统部件品牌推荐表

| 序号 | 设备材料名称 | 参考厂家或品牌（或同等档次及以上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 新华三、超聚变、浪潮、中兴 |
| 2 | 工作站 | 戴尔、惠普、浪潮、中兴 |
| 3 | 摄像机 | 宇视、大华、海康威视 |
| 4 | 存储设备 | 宇视、大华、海康威视 |
| 5 | 工业交换机 | 赫斯曼、西门子、摩莎 |
| 6 | 网络功率放大器 | TOA、博世、霍尼韦尔、ITC |
| 7 | 室外号筒扬声器 | TOA、博世、霍尼韦尔、ITC |
| 8 | 综合布线产品 | 罗森伯格、罗格朗、耐克森 |
| 9 | 电缆 | 宝胜、曙光、远东 |
| 10 | 机柜 | 图腾、威图、金盾 |
| 11 | 振动光纤预警主机 | 中联金冠、光熠、广拓 |
| 12 | 防区分割包 | 中联金冠、光熠、广拓 |
| 13 | 终端盒 | 中联金冠、光熠、广拓 |
| 14 | 感应光缆 | 中联金冠、光熠、长飞 |

## 飞行区围界安防工程

    - 工程概述、内容

      - 工程范围

本工程为扬州泰州国际机场二期扩建工程飞行区围界安防系统设备定位、传输、供电等设计。通过在机场飞行区周界上设置入侵报警设施，实现对周界非法入侵的报警，配合视频监控系统、声光报警形成一个封闭、完整的飞行区周界安全防范系统。

根据《民用运输机场安全保护设施》MH/T 7003－2017 相关要求，一类、二类机场围界应设置入侵报警系统和视频监控系统。系统应能对物理围界形成完整的覆盖，能对目标进行分类，对入侵行为作出判断；应能在机场飞行和安全照明的环境下工作，并应满足全天候运行的要求。据统计2030年年旅客吞吐量 1000万人次，故安保等级按照一类标准执行。

本期工程包括围界入侵光纤振动预警系统、分区广播及声光报警系统、视频智能分析报警系统、安防系统集成、有线通信工程、供电工程。

      - 工程概述

围界安防系统是飞行区空防安全的重要设施，为飞行安全提供强有力的保障，是机场整体安防系统的一个重要组成部分。

系统采用现代多媒体及数字化监控技术，形成数字化、智能化、网络化的安全防范系统，并能通过统一的通信网络平台和管理软件将中央监控室设备与各子系统设备联网，实现由监控中心对全系统进行信息集成的自动化管理。子系统包括：光纤振动入侵预警系统、视频智能分析报警系统、分区广播系统、声光报警系统、安防管理系统。

      - 设计依据和技术标准

- 《民用航空运输机场安全保卫设施》MH/T7003—2017；

- 《安全防范工程技术规范》GB50348—2018；

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394—2007；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395—2007；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012；

- 《民用航空机场安全防范监控系统技术规范》MH 7008—2002；

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018；

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011；

- 其它专业提供的平面图及用电要求；

      - 技术要求

        - 总体结构

本次建设的安防围界入侵报警系统由围界入侵光纤振动预警系统、分区广播及声光报警系统、视频智能分析报警系统等构成。

机场围界安防综合管理平台服务器位于航站楼弱电主机房内。入侵报警系统经过系统集成后，接入安防控制平台中（位于安保控制中心内的弱电机房内），并由安防控制平台统一管理，并考虑在公安设分控中心。

本次围界全长13.5公里，围界全线（除进近灯光带区域）需入侵报警系统防护围界长11公里，按照180米设置1个防区，共计61个防区。每防区部署3台监控摄像机，平均60米一台（围界弯角处适量增加，保证围界全覆盖），进近灯光带区域全长2.5公里，平均每100米一个防区，围界全线共计部署室外摄像机200台，设置室外云台摄像机，共计102台，作为广域的视频监控。防区内每根立杆设置2个30W的号角喇叭，号角扬声器共计约400台。

        - 总体功能

围界入侵探测要求采用接触式被动防御的技术（光纤振动传感），不主动对外发射探测信号。

围界防入侵报警系统信号经围界安防系统集成后，最终引至机场安防控制平台内，由机场安防控制平台对系统统一管理与控制。

机场安防控制平台可管理机场围界范围内的所有安防设备（如入侵检测设备、视频监控分析设备、报警设备等接收入侵报警信号、视频监控数据、视频监控分析报警信号、报警信号），并可控制安防监控系统、灯光，发送广播信息及消除报警信号等功能，满足机场围界管理部门对围界安防管理的需求，系统联动响应时间不大于2秒，系统报警需达到零漏报。

应通过技术手段排除或减少环境因素、外部干扰和气象因素引起的误报，但同时不能影响系统正常报警。

平台应包括集成管理、信息管理、用户管理、设备管理(含设备故障管理）、联动控制、日志管理、统计分析、人机交互、联网共享、电子地图、智能应用、系统运维、安全管控(布撤防管理）等功能。

与监控系统联动：入侵报警与视频报警互为验证，降低误报率，利用安装在围界监视区域的摄像机对围界现场实时监控，并将监视目标的动态图像远程传输到监控中心。同时，实现监控设备的现场控制和远程控制，包括左右、上下、聚焦、变焦、画面切换等。平台需对视频前端所有设备进行实时监控报警，如掉线，未回归至预制位，设备故障等。

与广播系统联动：广播系统为独立的子系统，广播子系统根据报警防区划分为多个广播分区，报警产生后，平台通过接口向广播服务器发送报警防区信息，广播服务器开始播放对应防区的警示语音。

与照明系统联动：照明系统根据报警防区划分为多个对应的照明回路，当入侵报警产生后，入侵报警系统联动模块在现场闭合照明供电回路，此时灯光亮起警示入侵者，并兼做摄像机的补助光源。

电子地图显示功能：通过扬泰机场GIS地图为基础，把视频监控、围界报警等系统前端设备位置、工作状态报警状态、设备故障等形象的标识出来，便于值班人员查看和管理，一目了然。

集中录像功能：可通过定时计划录像、报警录像、手动随机录像等方式，随时保存现场录像资料。配合大容量存储介质，可进行大规模录像资料保存和管理。根据授权，监控人员可以查询和调用历史录像。

报警联动通讯:支持TCP/IP、RS232、RS422/485等通用信息传输方式。可无缝接入围界报警系统报警信息。一目有报警发生，系统可以实时切换视频，自动调用现场摄像机的报警预置位，控制摄像机锁定报警现场，自动录像而且可以向监控现场和远程监控中心发出告警信息，同时联动广播系统发出告警声响。

远程控制功能:在任意网络节点的监控终端上，有相应授权的用户可实现对围界各设备的控制和操作。

应具有自诊断功能。当系统中探测节点、主机断电、断网、前端探测设备等发生故障时，探测系统软件平台可报警并记录。

        - 总体性能

围界入侵报警系统以光纤振动传感技术、智能视频分析技术实现对围界周边状态的动态感知、提前预警、轨迹跟踪，从而实现对机场飞行区围界的全面防护，对入侵行为的全过程监控。根据飞行区围界防范需求，对该系统有以下要求：

1)环境适应性：全天候、全天时；

2)系统部署：支持全地形部署；

3)探测方式：主被动探测；

4)设备工作温度：-40～65℃；

5)工作环境相对湿度：≤95%；

6)支持多点入侵探测及定位；

7)支持摄像机、广播、灯光等系统联动；

8)支持逻辑防区设置；

9)系统软硬件产品具备自主知识产权；

10)系统应具有档案记录功能，便于对事件进行分析和实施有针对性调整；

11)围界系统不能影响机场飞行区空管雷达、引导、航管等设备正常运行。

        - 光纤振动预警系统

          - 系统构成

光纤振动预警系统由光纤振动预警管理平台服务器、光纤振动预警主机、数据计算机、防区分割包、终端盒、感应光缆等组成。详见下表：

| 扬泰机场围界入侵报警工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 围界视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| A)视频监控平台设备 |  |  |  |  |  |
| 01 | 视频图像平台管理服务器 | CPU： E3-1275 V6；内存≥32G DDR4：硬盘≥2*4T SATA；配置RAIDO，1.5，10，网络≥3个千兆网口，管理端口，电源≥2个冗余热插拔电源，含正版操作系统 | 台 | 1 |  |
| 02 | 视频图像平台管理软件 | 不少于500路监控授权 | 套 | 1 |  |
| 03 | 智能分析服务器 | 4个10M/100M/1000M自适应以太网口 1个标准RS-232串行接口 内置1块8T AI硬盘2路HDMI接口，最大支持4K输出； 1路VGA接口24路报警输入，8路报警输出2个USB2.0 , 2个USB3.0 | 台 | 4 |  |
| 04 | 智能分析软件 | 行为分析支持多种类型的行为分析和告警，支持人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等多种智能检测接入和联动，并支持相应数据的实时检索和备份 | 套 | 4 |  |
| 05 | 存储管理服务软件 | 视频存储管理（含与机场安防管理平台等接口） | 套 | 1 |  |
| 07 | 流媒体转发服务器（含软件） | 不少于200路，具有扩展性 | 套 | 1 |  |
| 08 | 存储硬盘 | 16T企业级 | 块 | 117 |  |
| 09 | 标准机柜 | 42U | 台 | 3 |  |
| 10 | 存储主机 | 48盘位磁盘阵列 | 台 | 3 |  |
| 11 | 汇聚交换机 | 环境要求：工作温度0℃~50℃，工作湿度≤90%，无凝结； 防护等级：≥IP20 安装方式：满足标准19英寸机架式安装 端口：100/1000M电口≥8 千兆SFP光口≥16，满配光模块； 支持不低于4个万兆SFP+插槽； 整机可配置的所有端口均能达到全线速 交换容量：≥2.5Tbps 包转发率：≥1620Mpps | 台 | 2 |  |
| B)视频监控前端设备 |  |  |  |  |  |
| 01 | 室外枪式摄像机 | 800万像素，星光级，1/1.8” CMOS传感器，内置GPU芯片 | 台 | 200 |  |
| 02 | 室外云台摄像机 | 800万像素，星光级， 内置GPU芯片，支持25倍光学变倍 | 台 | 102 |  |
| 03 | 防水型六类线 | UTP.6 | 公里 | 20 |  |
| 04 | 电力电缆 | BV3*2.5 | 公里 | 20 |  |
| 05 | 工业交换机 | 环境要求：工作温度-40℃~75℃，工作湿度≤95%，无凝结 防护等级：≥IP30 安装方式:满足DIN导轨方式 端口:10/100M电口≥8 千兆SFP光口≥2，满配光模块 整机可配置的所有端口均能达到全线速 交换容量:≥24Gbps 包转发率:≥17.9Mpps | 台 | 117 |  |
| 06 | 摄像机立杆 | 4.0米，定制 | 根 | 200 |  |
| 07 | 立杆基础 | 定制 | 套 | 200 |  |
| 08 | 室外安防箱 | 1000(H)x600(W)x450(D)IP65 1.集中供电 2.电源管理 3.网络节点 4.网络管理 5.集成防雷 6.浪涌保护 7.视频联动节点 8.声光报警联动节点 9.分区广播联动节点 | 个 | 117 |  |
| 09 | 室外安防箱基础 | 定制 | 套 | 117 |  |
| 10 | 光纤配线架 | 24 口光箱线架 | 套 | 117 |  |
| 11 | 配电盘 |  | 台 | 117 |  |
| 12 | 信号避雷器 |  | 套 | 302 |  |
| 13 | 电源避雷器 |  | 套 | 302 |  |
| 14 | 接地极 | 定制 | 套 | 393 |  |
| 15 | 优化避雷针 | 0.5米 | 根 | 197 |  |
| 16 | 接地引下线 | 铸铜包钢线 | 根 | 197 |  |
| 有线通信工程 |  |  |  |  |  |
| 01 | 室外单模光缆 | GYTA-24 | 公里 | 45 |  |
| 02 | 热镀锌管 | 025 | 公里 | 5 |  |
| 03 | 热镀锌管 | 050 | 公里 | 2 |  |
| 04 | 304不锈钢热镀锌喷塑桥架 | 明敷150*100 | 公里 | 2 |  |
| 05 | 辅材 | 管道续接、管枕等 | 项 | 1 |  |
| 围界入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| A)入侵报警系统平台设备 |  |  |  |  |  |
| 01 | 光纤振动预警主机（16防区） | 1.工作电压：AC220V，50Hz； 2.通信接口：USB； 3.光纤接入口：FC/APC； 4.指示灯：电源指示，状态指示； 5.防雷等级：三级防雷； 6.机箱尺寸：19寸4U标准机箱； 7.工作温度：-10℃～55℃； 8.报警响应最大延时：≤2S； 9.断线报警响应时间：≤3S。 | 台 | 4 |  |
| 02 | 光纤振动预警主机（8防区） | 1.工作电压：AC220V，50Hz； 2.通信接口：USB； 3.光纤接入口：FC/APC； 4.指示灯：电源指示，状态指示； 5.防雷等级：三级防雷； 6.机箱尺寸：19寸4U标准机箱； 7.工作温度：-10℃～55℃； 8.报警响应最大延时：≤2S； 9.断线报警响应时间：≤3S。 | 台 | 1 |  |
| 03 | 数据处理计算机 | 1.CPU：Intel酷睿i7或同档次以上产品； 2.内存：8G DDR4； 3.硬盘：2TB SATA3 7200转； 4.集成显卡； 5.Windows 7（32位）和以上； 6.机箱：4U 机架机箱。 | 台 | 5 |  |
| 04 | 光纤振动预警管理软件 | 1、系统管理 2、电子地图 3、系统监测 4、报警处置 5、报警联动 6、防区布撤防 | 套 | 5 |  |
| 05 | 机场围界安防综合管理平台服务器 | 1.处理器 英特尔® 至强® 银牌 4210R 2.4G； 2.内存 2*16GB RDIMM, 3200MT/s, 双列； 3.硬盘 4TB； 4.电源双,热插拔,冗余电源(1+1), 750W； 5.机架导轨 ReadyRails ™ 静态导轨, 适用于2/4柱式机架。 | 台 | 1 |  |
| 06 | 机场围界安防综合管理软件 | 围界安防综合管控平台软件 | 套 | 1 |  |
| 07 | 光纤振动预警管理平台服务器 | CPU：2*8核，主频道≥2.1GHz；内存≥32G DDR4：硬盘≥2*300GB 10K SAS；配置RAIDO，1.5，10，带掉电保护，网络≥2个千兆网口，管理端口，电源≥2个冗余热插拔电源，含正版操作系统 | 台 | 1 |  |
| 08 | 光纤振动预警管理平台软件 | 1.光纤振动报警分系统融合管理； 2.第三方系统联动。 | 套 | 1 |  |
| 09 | 数据采集管理服务器 | CPU：2*8核，主频道≥2.1GHz；内存≥32G DDR4：硬盘≥2*300GB 10K SAS；配置RAIDO，1.5，10，带掉电保护，网络≥2个千兆网口，管理端口，电源≥2个冗余热插拔电源，含正版操作系统 | 台 | 1 |  |
| 10 | 安防应用服务器 | CPU：2*8核，主频道≥2.1GHz；内存≥32G DDR4：硬盘≥2*300GB 10K SAS；配置RAIDO，1.5，10，带掉电保护，网络≥2个千兆网口，管理端口，电源≥2个冗余热插拔电源，含正版操作系统 | 台 | 1 |  |
| 11 | 标准机柜 | 19"42U | 台 | 4 |  |
| 12 | 防火墙 |  | 套 | 1 |  |
| B)入侵报警系统前端设备 |  |  |  |  |  |
| 01 | 防区分割包 | 1.材质：压铸铝； 2.工作温度:-40℃ ～ 70℃； 3.光学性能：无附加衰减； 4.工作电源：无源设备； 5.密封性能：螺纹紧锁，符合IP65标准； 6.环境温度：-40℃ ～ 70℃； 7.冲击：能承受16N； 用途：固定在防区节点上，用于防区之间的光路连接，含光干涉仪。 | 台 | 61 |  |
| 02 | 终端盒 | 1.材质：压铸铝； 2.工作温度:-40℃～70℃； 3.光学性能：无附加衰减； 4.工作电源：无源设备； 5.密封性能：螺纹紧锁，符合IP65标准； 6.环境温度：-40℃～70℃； 7.冲击：能承受16N； 用途：保护感应光缆末端接口和实现光信号转化。 | 台 | 122 |  |
| 03 | 感应光缆 | 1.外护套其特性应是密度低、强度高、韧性好、耐高温； 2.振动光缆最小弯曲半径应满足大于30mm； 3.振动光缆保护范围：每根探测光缆应保护上下各 1 米内的围栏范围； 4.能承受＞1000的轴向拉伸力； 5.铠装； 6.使用寿命：≥10年。 | 米 | 28000 |  |
| 04 | 通信线缆 | 24芯室外光缆（中心束管） | 米 | 36000 |  |
| 05 | 激光对射器 | 四光束 | 套 | 2 |  |
| 广播告警系统 |  |  |  |  |  |
| 01 | 网络功率放大器 | IP型，功率≥60W，3分区 | 台 | 117 |  |
| 02 | 室外号筒扬声器 | 室外型，30W | 台 | 400 |  |
| 03 | 音频防雷器 |  | 套 | 400 |  |
| 04 | 音频线 | BV-2x2.5 | 公里 | 30 |  |
| 05 | 防水型六类线 |  | 米 | 300 |  |
| 06 | 中间继电器 |  | 套 | 400 |  |
| 07 | 控制线 | RVS2*1.5 | 公里 | 1 |  |
| 08 | 广播服务器 | CPU：2*8核，主频道≥2.1GHz；内存≥32G DDR4：硬盘≥2*300GB 10K SAS；配置RAIDO，1.5，10，带掉电保护，网络≥2个千兆网口，管理端口，电源≥2个冗余热插拔电源，含正版操作系统 | 台 | 1 |  |
| 09 | 公共广播系统管理软件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 10 | 数字音频矩阵 | 输入≥20路，输出≥400路 | 台 | 1 |  |
| 11 | 录音设备 | 通话音、广播音录音 | 台 | 1 |  |
| 12 | 话筒 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 声光报警器 | 防水室外型 | 台 | 200 |  |
| 维修及测试工具 |  |  |  |  |  |
| 01 | 维修工具 |  | 套 | 1 |  |
| 02 | 万用表 |  | 套 | 1 |  |
| 实体墙围界改造 |  |  |  |  |  |
| 01 | 扣网 | 实体墙上沿扣网（安装感应光缆） | 公里 | 1 |  |

          - 系统设计

本系统布设于飞行区主体围界部分共计11000米，不含进近灯光带区域围界。

机场围界划分为61个防区（可按现场实际情况调整），设计配置1套新型光纤振动预警系统，每个防区平均180米。围界围栏布设新型光纤振动预警系统前端设备（防区分割包、终端盒、感应光缆），在机场管理中心机房布设光纤振动预警管理平台服务器、光纤振动预警主机、数据处理计算机，对光纤振动预警系统进行管理。系统可实现入侵点位防区报警，多防区多事件同时报警，安全无漏报。

          - 设备安装

防区分割包、终端盒部署在防区中心位置围界钢筋网或实体墙上，距地面0.7米高。防区分割包与终端盒之间敷设感应光缆。感应光缆现场捆扎在围界钢筋网或实体墙上，光缆捆扎固定间隔不大于0.3米，所有绑扎固定需采用防腐防锈材质卡扣固定，确保传感光缆接收到的振动报警信号可靠，有效。具体的敷设方式参照《前端设备安装图》。

所有线缆转弯时，其弯曲半径要大于光缆自身直径的15-20倍，需预留相应余量(不少于10M）；所有线设置余量，余量不小于10米，盘成圆形固定在墙面或者做好保护措施埋在地下，光缆进出地面，需穿管保护，并在管口做防水处理穿越道口货站等经常进出门区域，需振动光缆套管埋地处理，并预留相应余量(不少于15M），在日常道口设置激光对射系统1对，其中前端对射设备安装于大门或围界上方，采用支架安装，信号最终通过个光信号传输至报警平台内。由于飞行区应急大门使用概率很低，只在应急情况下使用，应急大门安防采用应急大门覆盖入侵报警系统系统，振动光缆敷设到位，遭破坏后，后期维修报警恢复。

所有线缆安装要严格遵循规范进行，以保证安装的坚固度。

          - 系统功能要求

光纤振动预警系统需能通过对这些信号进行分析，识别出入侵信号的强度和类型，可区分出信号的来源（如：人、动物、风雨等），降低系统的误报率。从而识别出振动信号的类型、所在防区等，根据分析结果决定是否报警；

系统需将防区分布情况，报警类型，预、报警地点，定位等信息上传至机场围界综合管理系统平台；

系统需拥有自学习功能，有效降低误报率；

系统需与多种系统（如：视频监控、声光报警、分区广播等）实现报警联动；

系统需具备告警事件管理功能，报警信息支持Excel报表导出；

系统需具备完善的报警记录回放功能，可随时查看报警视频和报警轨迹。

          - 入侵报警子系统符合下列规定：

发生攀爬、徒手翻越、撞击、搭梯翻越、破坏围栏（墙）、破坏前端传感器或外敷载体、踩踏穿越破坏或挖掘前端传感器或内嵌载体等行为时，入侵报警子系统不应发生漏报警；

探测报警软件应实现感知数据的分析处理，并传输报警信息，以及设备运行状态信息；

应自动接收前端探测设备发来的所有报警信息，包括：防区、时间、入侵类别，实时显示，并伴有声光报警；

通过技术手段排除或减少环境因素、外部干扰和气象因素引起的误报，但同时不应影响系统正常报警；

应能排除或减少因环境因素引起的误报，包括：飞机起降（尾流）噪声、驱鸟设备噪声和其它机械施工噪声等；

应能排除或减少因气象因素引起的误报，包括：6级以下的刮风和中雨以下级别的天气现象；

应能在机场电磁环境下正常工作；

应能对前端设备集中进行配置管理，对前端设备自动巡检，上报设备运行状态，发现并通过接口上报设备故障；

应实现报警联动功能，包括：与视频、照明和广播等设备，以便对报警信息进行复核；

平均误报率宜不大于1次/防区/天；

实现多防区多目标报警，目标数量宜不小于3个；

具备行为模式识别分类功能，类型数量不少于5个，包括：入侵行为（攀爬、翻越、撞击、破坏围栏/墙等）、环境干扰（房屋、树、草、车辆等）、自然界干扰（风、雨、雷电等）等；行为模式类型宜根据现场情况随时添加和调整。

          - 传输方式

光纤振动预警主机通过专用24芯通信光缆依次连接部署在机场围界上的防区分割包，防区分割包接出感应光缆连接至终端盒。

          - 系统供电

部署在机房的光纤振动预警管理平台服务器、光纤振动预警主机、数据处理计算机由机柜PDU供电，前端防区分割包、终端盒等无需供电。

        - 机场围界视频监控系统

          - 系统构成

机场围界入侵视频智能分析报警系统由前端设备、传输设备、存储管理服务器、视频智能分析服务器、视频周界入侵报警服务器等组成。

          - 系统设计

1）位于安保控制中心的弱电机房内设置视频安防监控主控、显示（由单体设计单位设计提供）设备。

2）围界全线（除进近灯光带区域）平均每隔约60米设置室外固定枪型摄像机1台，进近灯光带区域平均每隔约100米设置室外固定枪型摄像机1台，共计200台。

3）围界全线设置室外云台摄像机（围界转角处适当增补），共计102台，作为广域的视频监控，并且当围界入侵报警探测器发出报警后，此摄像机可以快速转到对应的防区进行重点监看并可以实行自动跟踪。

4）在每个摄像机安装点位配置接入交换机，交换机进行串联形成环网接入核心交换机，共设置视频监控环网3段。

5）在安保控制中心的弱电机房内部署视频智能分析服务器、视频周界入侵报警服务器，对全部视频进行分析、管理，操作员通过各自的终端监看现场画面和进行报警处理。

6）在信息中心安装存储管理服务器和存储管理软件，对全部摄像机按要求进行全天24小时录像，存储时间不小于90天。视频存储系统采用由视频存储服务器、磁盘阵列机、交换机构成集中式网络视频存储。

          - 设备安装

摄像机设置在围界与巡场路之间，采用立杆方式安装，监控摄像机立杆安装位置距离围界约为1.5～2 米，安装高度为 3.5～4米，通过现场对摄像机镜头角度的调试，使视频监控范围覆盖到围界内外侧 5 米。

室外枪式摄像机、室外球机均采用集中供电的方式，从室外配线箱中的配电盘中引接。所有室外摄像机均配备监控浪涌保护器，同时在立杆上安装避雷针、接地线等设备，保证系统稳定运行。

每个云台摄像机立杆附近设置落地安装的室外弱电箱，前端设备接入现场弱电内的千兆工业级接入交换机内。工业级交换机采用千兆环网的组网方式，整个机场围界设置 3 个光纤通信环网，每个通信环网设置摄像机的路数最大不超过 50 台，A 环网共计 41台环网交换机；B 环网共计 40 台环网交换机；C 环网共计 40 台环网交换机。

环网交换机通过千兆上行端口接入安保控制中心内的弱电机房内的万兆汇聚交换机上。经围界安防系统集成后，接入机场安防平台中。视频监控信号经围界安防系统集成后，接入安防平台，由分控中心监控终端统一调用。安防监控系统通过接口与上层安防平台进行数据交互，可以实现视频的统一管理和调用以及报警信息的统一管理。

          - 系统功能要求

视频智能分析报警系统具有后台分析功能，系统识别类型要求包含但不限于人、自行车、轿车、摩托车等。系统具有行为分析、支持绊线入侵检测、支持区域入侵检测、支持穿越围栏检测、支持徘徊检测等功能，并与探测线缆互为验证，降低误报率，具体验证规则可根据现场实际情况及中标产品特性进行深化设计。用户可对所有的报警类型进行选择和设置，并实现分类提示、存储等。系统应能对入侵行为进行实时识别和报警包括隐匿、高速运动目标、静止目标等。在安全保卫控制中心机房安装视频式入侵报警系统服务器。本系统后台应能自动接收前端摄像机发来的所有视频信息，附加包括防区编号、时间、入侵类别等信息，所有报警数据不能修改，可导出备份，并对所有操作人员、时间等信息进行记录。

视频智能分析报警系统前端外固定枪型摄像机覆盖机场围界围栏外警戒区域，在围界外10米（可设置）内可任意设定一条警戒线，作为入侵机场围界预警线。系统可对机场围界预警区进行全天候监测，系统通过视频智能识别，实时分析，可自动识别进入警戒区域的人、车，对入侵警戒区域的行为进行预警。视频智能分析预警分系统可自动显示入侵现场实时视频，并自动进行抓拍，对入侵行为进行不间断追视，既固定了入侵证据，也方便值班人员第一时间了解现场情况，或者通过机场围界入侵系统管理平台联动打开报警防区及相邻防区灯光照明系统（晚间使用），联动报警防区的分区广播分系统，对目标进行驱离。

          - 视频监控系统应符合下列规定：

采集的视频和图像信息应满足对目标识别的要求，应能覆盖监控范围，无盲区，监控范围应覆盖围界内外5m宽警戒区；

低照度、尘雾、雨雪、光照度变化范围大或强逆光等监控环境下，采集的视频信号和图像信号应分清目标形态轮廓和人物肢体动作等信息；

应能完整采集、处理和转发所有监控范围内的实时图像，并具有事后快速查询等功能；

具有对多路报警视频图像信号实时传输、切换的功能；

处理/控制设备应能手动或自动操作，对镜头、云台等各种动作进行遥控；

应具有摄像头初始预置位复位功能；

视频监控系统对外提供SDK，实现视频预览、云台和预置位操作、历史视频检索与回放、视频上墙；

显示图像应清晰、稳定，并能实时显示视频图像监控点位编号、名称、时间等信息。

          - 传输方式

通过3段视频监控环网汇聚至核心交换机的形式保障监控视频信号的传输，配置核心交换机、接入交换机，敷设24芯单模光缆串接交换机。

          - 系统供电

摄像机电源均由安防箱引接。

          - 广播声光系统

广播告警系统采用IP网络架构，系统由号角扬声器、网络功率放大器、呼叫站、音频矩阵等设备组成。号角扬声器及声光报警器沿周界布置，安装在监控摄像机的立杆上，每根立杆设置2个10W的号角喇叭和1个声光报警器，就近接入的室外弱电箱内，箱内设置1台网络功率放大器，当入侵报警系统发生报警后联动扬声器开启，自动广播预先设置的自动广播事件结束后复位。需在通道口、安保控制中心等位置设置网络话筒，值班人员也可根据权限通过话筒手动开启相应的扬声器，进行人工广播。扬声器复位方式采用手动复位和延时复位两种方式，延时复位时间1分钟并可调。

          - 灯光控制系统

照明系统是对围界视频监控系统在夜间监视时的补充光源。照明灯具沿整个围界布置，采用的灯具设备必须本身能够对电源自适应，且能瞬时启动。灯具采用立柱安装，立柱距围界约0.8米。 灯具的供电电源引自各防区的安防控制箱。

灯具采用单向灯，，光源采用LED，间距约30米布置1杆灯具，单套功率为50W。要求灯具采用平射型，且不可对摄像头产生眩光影响。共计约424套灯具。

为避免在进近灯光带附近区域的围界照明与进近灯光产生混淆，造成飞行员的误导，进近灯光带附近区域照射方向与进近灯光方向相反。

在围界发生入侵时，防入侵报警系统向围界监控系统提供报警信号，联动围界照明系统启动被入侵防区以及相邻防区的灯光照明。该系统为弱电专业设计，要求对安防照明联动控制。

照明灯具的供电电缆就近由各个区域的围界安防控制箱引出，电缆型号为YJY22-0.6/1kV-3X4mm2。

在围界发生入侵时，防入侵报警系统向围界监控系统提供报警信号，联动围界照明系统启动被入侵防区以及相邻防区的灯光照明。该系统为弱电专业设计，要求对安防照明联动控制。

        - 飞行区围界安全管理系统

          - 飞行区围界安防监控中心

飞行区围界安防监控中心设置在安保控制中心。

          - 监控中心管理系统

在监控中心放置周界安防系统各子系统的信号处理、管理服务器，包含：机场围界安防综合管理平台服务器、光纤振动预警管理平台服务器、视频图像平台管理服务器、视频智能分析服务器、流媒体转发服务器、存储管理服务器、视频存储服务器等。

          - 监控中心视频存储

本期工程共接入监控点位315路，视频监控存储采用磁盘阵列存储方式，存储码流按照4M每路，视频存储时间按照90天设计，考虑到硬盘实际存储容量和损耗及冗余20%，本期工程视频监控存储按照1476T考虑，每块硬盘容量16T（实际容量为14.552T），共计约117块硬盘。

系统服务器及存储设备放置于航站楼内的弱电机房内，控制设备放置于信息中心安保控制中心内。

目前航站楼 TOC 运控中心及信息中心安保控制中心都已设置监控大屏，本期工程视频监控接入安防控制平台后，可在各个监控中心上墙显示，信息中心安保控制中心为主控中心，其中为分控，并且在对公安开放接口，可在公安监控分控中心显示。

        - 通讯传输网络系统

          - 通信管道

本期工程拟沿围界敷设管道，每段按照九孔敷设，管道采用外径、108mm四孔格栅管及一根 108mm 塑合金管相结合，整个围界管网由飞行区通信管网工程提供。

助航灯光区域的围界通信采用明敷 150*100，304不锈钢热镀锌喷塑桥架。

          - 通信光缆

本期工程光缆采用24芯室外通信光缆，沿通信管道敷设缆，考虑到安防通信线路的可靠性，本工程考虑采用三组环网的结构，敷设总长度约 45km。

        - 供电、防雷与接地

          - 供电设计

根据弱电专业提出的安防控制箱数量及控制区域，共有安防控制箱116个。安防箱用电负荷等级为二级，其电源分别从2号道口、新建二次雷达、北灯光站、新建围界预装式变电站（本次新建）、南灯光站、水果货运库、1号道口和T2航站楼引来。2号道口、新建二次雷达、北灯光站、男灯光站、水果货运库、一号道口、T2航站楼楼来源均具有双重电源进线，要求上述建筑单体为本工程供电回路满足二级负荷供电要求。

新建围界预装式变电站位置见安防箱供电平面图，电压等级为10kV/0.4kV,内设两台80kVA变压器，互为热备用。低压配电侧采用单母线分段运行，

新建围界预装式变电站的两路高压电源来自南灯光站不同母线段。

变电站的10kV侧采用线路-变压器组接线方式。低压配电系统为单母线分段运行，当一路市电故障时，母联合上，由正常工作的一路市电为全部负荷供电。

各供电点至安防控制箱的供电回路见下表：

| 编号 | 电源来源 | 用电 负荷 | 电缆 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nl | 2号道口 | 16KW | 880m | 安防箱KZ01至KZ08,共8个安防箱 |
| N2 | 新建二次雷达站 | 16KW | 820m | 安防箱KZ09至KZ16,共8个安防箱 |
| N3 | 新建二次雷达站 | 10KW | 430m | 安防箱KZ17至KZ21,共5个安防箱 |
| N4 | 北灯光站 | 8KW | 370m | 安防箱KZ22至KZ25，共4个安防箱 |
| N5 | 北灯光站 | 18KW | 970m | 安防箱KZ26至KZ29、KZ93至KZ97,共9个安防箱 |
| N6 | 北灯光站 | 14KW | 1120m | 安防箱KZ98至KZ104，共7个安防箱 |
| N7 | 北灯光站 | 16KW | 1390m | 安防箱KZ30至KZ37，共8个安防箱 |
| N8 | 周界安防预装式变电站 | 24KW | 1520m | 安防箱KZ38至KZ49，共12个安防箱 |
| N9 | 围界安防预装式变电站 | 24KW | 1520m | 安防箱KZ50至KZ61，共12个安防箱 |
| N10 | 南灯光站 | 12KW | 630m | 安防箱KZ75至KZ80，共6个安防箱 |
| Nll | 南灯光站 | 20KW | 1230m | 安防箱KZ67至KZ74、KZ117至KZ118,共10个安防箱 |
| N12 | 南灯光站 | 10KW | 1730m | 安防箱KZ112至KZ116，共5个安防箱 |
| N13 | 南灯光站 | 14KW | 1740m | 安防箱KZ105至KZ111，共7个安防箱 |
| N14 | 南灯光站 | 10KW | 1480m | 安防箱KZ62至KZ66，共5个安防箱 |
| N15 | 水果货运库 | 6KW | 410m | 安防箱KZ81至KZ83，共3个安防箱 |
| N16 | 1号道口 | 4KW | 70m | 安防箱KZ88至KZ89，共2个安防箱 |
| N17 | 1号道口 | 8KW | 440m | 安防箱KZ84至KZ87,共4个安防箱 |
| N18 | T2航站楼 | 6KW | 220m | 安防箱KZ90至KZ92,共3个安防箱 |

各供电点至安防控制箱的供电回路见下表： 对上级出线开关电流整定值的要求详见供电平面图。

备用电源应保证系统正常工作不少于8H。

          - 防雷接地

在每根立杆顶端加装避雷针一根，根据 45 度斜角的的有效保护范围调整避雷针的高度。为防止电磁感应，沿立杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用，屏蔽金属管的两端均应接地。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，摄像机相连接的电源线、信号线需加装避雷器，立杆通过专用接地铜带与地下的接地极系统可靠连接，接地电阻不大于4 欧姆。

控制箱内的设备接地线与控制箱的箱体可靠连接，控制箱通过专用接地铜带与地下的接地极系统可靠连接，接地电阻不大于4 欧姆。

所有现场前端设备通过专用接地铜带与地下的接地极系统可靠连接，接地电阻不大于4 欧姆。

        - 安防联动控制

当检测到报警之后，前端设备自动联动报警点所在防区以及左右两边共3个防区，云台摄像机进行跟踪、录像，扬声器告警广播，低照度时启动灯光照明。通过现场的控制器设备联动广播系统自动播放警告语音。并在安保控制中心的安防平台上的电子地图显示报警信号对应防区位置，并有颜色变化或闪烁效果提醒值班人员注意，所有报警信号在同一画面中电子地图模块的下方按时间顺序显示，点击之后显示报警防区编号、报警时间、报警事件等，并同步显示联动云台录像，实现报警信息的统一管理，显示控制室的值班人员应能够对报警做以下处理，如消音、警报消除后给系统复位、点击观看等。当入侵人员不听劝离继续攀爬围栏，监控人员按照相应的管理规则处理报警事件，并通知出勤点的值班人员到现场处理入侵事件。

所有报警数据不能修改。报警中心控制台应具有入侵报警、紧急报警、故障报警、报警信息复核、自检等基本功能，并设有电子地图。系统所有功能可根据业主需求进行个性化定制，友好的用户级操作界面，具体功能(并不局限以下功能》如下:

1、电子地图显示功能，包括地图编辑、监测点编辑、报警点显示、防区显示及布防/撤防状态显示等。

2、权限管理功能，可设置多级权限，并对不同权限设置相应的操作范围规定。

3、系统可以手动、自动设防和撒防，每个防区可单独布防和撤防并设定参数，能够全部或部分区域设防和撒防，设防和撤防状态应由明显不同的显示；当报警发生后，系统会显示出报警事件发生的区域，当发生多点同时报警时，系统会依次将报警事件显示出来，系统的报警信息需要手动复位，不可自动复位。

4、应能支持报警位置展示，可联动电子地图直观地显示报警区域和报警防区，并在当前报警信息列表中展示，实现报警集中显示并可按需显示与该报警有关的重点信息（防区名称、编号、报警等级、报警类型、报警状态、报警计时等）；

5、应具有对多路信号实时传输、切换的功能，同时触发多个报警时应能够以列表方式按报警时间顺序排序显示，报警联动时间应小于2s；

6、应能支持在电子地图上将相应防区标识为进入报警状态（如：颜色由“绿”变“红”，闪动），防区名称变为警示色；

7、应能支持联动弹出实时报警监控窗口以及过程报警监控窗口，实时报警监控窗口显示报警所在防区、报警防区前后一防区摄像机的实时监控画面；过程报警监控窗口显示报警最近位置或设置联动关系位置的摄像机报警发生前5s～10s的录像用于事件复核。同时支持自动将相应摄像机画面恢复到预置位，并支持对各摄像机的云台控制；

8、应能支持在窗口详细显示上述信息及报警设备信息，支持查看历史报警视频操作；

9、应能支持对报警信息的“入侵行为、环境干扰、自然界干扰”等处理操作，同时记录处理记录信息，包括处理人，处理方式、处理时间、处理结果等。

        - 安防管理平台

应能实现统一配置功能，包括针对用户、组织、角色、权限、设备的统一认证、统一授权，提供用户行为审计功能及系统的安全防卫功能，统一系统信息的相关配置管理。提供系统信息服务、日志服务、校时服务、升级服务等服务；

应能对用户账号进行创建、修改、删除和查询，支持用户账号和安全密码进行平台登录，能够根据登录用户账号所拥有的权限进行相应的操作授权及获取与权限匹配的相关信息的显示；

应能支持配置服务器地址、服务器备用地址、地图服务地址、地图中心点、最大比例尺、最小比例尺、巡逻点打卡范围、报警范围扩大系数等信息的配置；

应能提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面。

结合GIS系统配置矢量电子地图，并支持地图的放大、缩小等常用操作；

电子地图应能查看前端设备（包括探测设备、监控设备、广播设备等）位置、编号、状态等信息；

可针对不同的报警或其他应急事件编制、执行不同的处理预案，并对预案的处置过程进行记录；

可支持通过对各类信息的综合掌控，实现对资源的统一调配和应急事件的快速处置；

可支持对系统、设备及传输网络的安全监测与风险预警；

可支持通过对视频信息的结构化分析、大数据处理等智能化手段，实现对关注目标的自动识别、风险态势的综合研判与预警。

      - 主要设备技术参数要求

        - 光纤振动预警主机

工作电压：AC220V；

静置稳定性：静置环境下探测器传感信号基础振幅均匀一致，幅值变化范围在±20%;

探测振动频率范围：15Hz-100Hz;

信噪比：≥28dB；

攀爬围栏：每次正确判断入侵类型；

破坏围栏：每次正确判断入侵类型；

信号处理器功耗：≤60W；

阈值设置：可通过软件控制系统对每个防区的静态报警阈值进行设置；

权限管理：可通过软件控制系统对管理员、操作员进行分级权限管理；

系统时间设备：软件控制系统时间可手动及自动校时；

记录查询功能：软件控制系统中报警记录、操作记录本地存储数量应≥30000条，且应能按照时间段、防区查询及报警类型查询报警记录；

报警记录统计：软件控制系统中报警记录应可按报警防区、报警时刻、报警日期进行图形化统计；

防区波形显示：软件控制系统应能对各防区的实时振动传感波形进行显示并保存；

报警短信发送功能：软件控制系统应能发送报警短信 ；

入侵报警功能：当探测器被触发时，应能在不大于3s的时间内通过信号处理器输出入侵报警信号；

入侵报警指示：当探测器被触发时,应能在信号处理器或显示/指示单元上指示出入侵发生的区域(位置)。当区域型探测器的多个光纤振动传感器或定位型探测器同一个光纤振动传感器的多个位置同时被触发时,不应漏掉指示任意一个区域(位置)；

断纤报警：当出现断纤时，应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出断纤报警信号，且宜能通过显示/指示单元显示距光纤始端最近的断纤区域(位置)；

断电报警：当信号处理器的电源断开时，探测器应能产生报警状态；

防拆报警：信号处理器的外壳应设有防拆保护装置，当外壳被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时，防拆保护装置应动作，并输出防拆报警信号，该信号的输出形式应在说明书中明示且应区别于其他报警信号；

主机最大探测距离：≤10Km；

电快速瞬变脉冲群抗扰度：对系统电源输入端施加下列脉冲群于扰，1kV(峰值)、5kHz重复频率，正负极性各进行两分钟，系统不 应产生报警状态；

静电放电抗扰度：空气放电8kV,接触放电6kV，系统不产生报警状态；

射频电磁场辐射抗扰度：扫频80MHz～1000MHz,场强10V/m,调频1kHz、调制深度80%,系统不产生报警状态；

浪涌(冲击)抗扰度：按GB/T 17626.5中严酷等级，电源线不超过3，信号线不超过2，系统不产生报警状态；

抗电强度：1.5kV、1min无击穿、飞弧现象；

阻燃：非金属外壳的设备，其外壳应能阻燃。经火焰烧5次，每次5 s,不应烧着起火；

设备工作稳定性：探测器在正常工作条件下连续工作168h,不应出现漏报警和误报警；

工作温度：-10℃±3℃～55℃±2℃；

恒定湿热:(40±2)℃、相对湿度(93±2)%；

防护等级：IP43；

机箱尺寸：19寸4U标准机箱；

        - 防区分割包

- 材质：压铸铝；

- 工作温度: -40℃±3℃～70℃±2℃；

- 光学性能：无附加衰减；

- 工作电源：无源设备；防雷防电磁干扰；

- 密封性能：螺纹紧锁，符合IP66标准；

- 冲击：能承受16N；

- 恒定湿热：(40±2)℃、相对湿度(93±2)%；

- 分割包可分配多波长混合光；

- 分割包里面干涉仪可将混合光中任意波长光信号进行相干处理；

        - 终端盒

- 材质：压铸铝；

- 工作温度:-40℃±3℃-70℃±2℃；

- 光学性能：光信号反射回传；

- 工作电源：无源设备；防雷防电磁干扰；

- 密封性能：螺纹紧锁，符合IP67标准；

- 恒定湿热：(40±2)℃、相对湿度(93±2)%；

- 冲击：能承受16N；

- 终端盒可通过单波长光信号，过滤掉其他波长的光信号；

        - 感应光缆

- 光缆外径小于4mm、不锈钢钢管外径小于1.5mm、光纤芯数等于 3芯（其中2芯敏感光纤，1芯普通光纤）、钢管材质304、加强钢丝6*0.45磷化钢丝；

- 防护要求：防腐蚀、防氧化、防紫外线、阻燃；

- 防护等级：IP68；

- 安装要求：隔离网扎带要求不锈钢材质，防腐蚀、防拆卸；

- 工作温度：-40℃～85℃；

- 外护套具有低密度、高强度、高韧性、耐高温等特性；

- 振动光缆带弯曲记忆功能，将光缆沿半径30mm的木棍缠绕数匝，松开后无需固定保持弯曲半径至少能在40mm～60 mm之间；

- 振动光缆保护范围：每根探测光缆应保护至少上下各 1 米的围栏范围；

- 能承受＞1000N 的轴向拉伸力。

        - 光纤振动预警管理平台管理平台

含多系统融合、设备管理、区域管理、告警管理、视图管理等功能。

        - 视频智能分析服务器

- 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的同时运行，业务不间断；

支持最大64路视频流周界自学习分析；

- 支持最大接入带宽768Mbps，最大存储带宽768Mbps，最大回放带宽768Mbps，最大转发带宽768Mbps接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入；

- 解码能力：设备本地人机最大可支持64路视频录像同步正放或倒放；

- 智能分析和定位人员入侵并过滤干扰；

- 支持在实时预览图像、录像回放图像、报警检索图片中叠加标记（绊线或者区域规则框）

- 支持对人脸、人体、非机动车、机动车、行为分析目标使用红、黄、绿、蓝等不同等级的智能标记

支持智能风扇，根据环境温度自动调整风扇转速，支持5级风扇转速调节

- 数据接入：传感网络数据接入，存储转发，提供应用平台访问接口；

- 数据处理：定位，联合检测，告警组合策略算法等；

- 网络控制：网络设备的接入控制，动态地址分配，移动性管理等；

- 通信服务：与标准通信接口协议转换。

        - 室外枪式摄像机

- 最高分辨率可达3840 × 2160 @30 fps，2.8~12mm，4倍光学变倍；

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景；

- 内置GPU芯片，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件；

- 支持两眼瞳距20像素点以上人脸图片的检出，人脸抓拍照片上报时间延迟不超过2秒，人脸捕获率≥99%

- 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；

- 支持图片叠加OSD，定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风格等）

- 支持视频内容保护，防止视频数据泄露

- 支持不小于18×22个移动侦测区域进行侦测，可在客户端给出报警提示

- 符合≥IP68级防尘防水，可靠性高；

- 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；

最低照度： 彩色：≤0.001lx；黑白：≤0.0001lx，光圈F1.2

- 宽动态：120 dB ；

- 信噪比≥50dB；

- 支持透雾，支持电子防抖；

- 补光灯类型：暖光灯，红外灯；

- 防补光过曝：支持；

- 红外波长范围：850 nm ；

- 最大图像尺寸：3840 × 2160；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 支持l个RJ45网口、l个RS485串口、l个音频输入接口、l个音频输出接口、2个报警输入、1个报警输出接口、一个BNC接口、l个SD卡接口（最大支持256 GB）

- 启动和工作温湿度：-30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10.0 W；

- PoE：802.3af，36 V～57 V，0.35 A～0.22 A，最大功耗：12.5 W；

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；

        - 室外云台摄像机

- 内置GPU芯片，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪；

- 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍40张人脸；

- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m；

- 支持最大800w像素@30fps高清画面输出；

- 支持超低照度，0.0005Lux@F1.2(彩色)，0.0001Lux@F1.2(黑白)，0 Lux with Light；

- 支持25倍光学变倍，30倍数字变倍；

- 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态；

- 支持定时抓图与事件抓图功能；

- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；

- 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储；

- 支持视频内容保护，防止视频数据泄露

- 支持不小于18×22个移动侦测区域进行侦测，可在客户端给出报警提示

- IP68，抗干扰能力强，

- 传感器类型：1/1.8’ progressive scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)    黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with Light；

- 宽动态：120dB超宽动态 ；

- 信噪比≥50dB；

- 焦距：6.0~150.0mm，25倍光学变倍

- 视场角：水平视场角：53~8.1度（广角~望远）；

- 红外照射距离：150 m ；

- 水平范围：360°；

- 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；

- 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；

- 供电方式：AC24V；

- 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中加热2 W，补光灯12 W）；

- 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%；

- 恢复出厂设置：支持；

- 支持透雾，支持防抖；

- 除雾：支持通过智能温控功能对玻璃进行除雾防护：≥IP68;抗干扰能力强，

        - 安防综合管理系统平台

- 围界防入侵报警系统信号经围界安防系统集成后，最终引至机场安防控制平台内，由机场安防控制平台对系统统一管理与控制。

- 机场安防控制平台可管理机场围界范围内的所有安防设备（如入侵检测设备、视频监控分析设备、报警设备等接收入侵报警信号、视频监控数据、视频监控分析报警信号、报警信号），并可控制安防监控系统、灯光，发送广播信息及消除报警信号等功能，满足机场围界管理部门对围界安防管理的需求，系统联动响应时间不大于2秒，系统报警需达到零漏报。

- 系统本域摄像机管理能力1500个，可管理摄像机总数10000路，每个设备保活时间间隔30s，支持100个在线用户同时上线，系统最大用户数300个，IPSAN管理能力64台；

- 支持流媒体、图片及信息URL接入转发功能，视频码流及图片流接入及转发不小于512Mbps，图片及信息URL不小于128条/s

- 服务器、存储、编解码器、网络摄像机的信令统一管理和调度，支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能，支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理；

- 支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播；

- 支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等，支持回放图像的缩放显示；

- 支持实时接收报警源发送来的报警信息，根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的用户终端或系统、设备；

- 支持记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态信息及发生时间，操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况；

- 支持日志信息查询和报表制作等功能；

- 在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等；

- 支持智能拉框放大功能，支持智能降帧存储功能，支持UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包；

- 支持MPEG2、MPEG-4、M-JPEG、H.264、SVAC、H.265等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1等视频分辨率；

- 支持前端设备和存储设备之间进行存储，不生成文件（即不使用文件系统），且多个前端设备支持存储空间共享；

- 支持≤128个下级联域管理，支持≤2个上级联域管理，支持GB/T 28181双国标注册配置

- 支持报警工作流预案定制、球形摄像机和地图上的可视域互控；

- 支持一机多屏功能；

- 支持管理员用户可以对系统中的用户进行锁定和解锁；

- 支持交接班管理功能，视频巡更功能。

        - 存储系统主机

- 承包商所投标磁盘阵列档次或性能参照或相当或高于。

- 设备应能安装在19″标准机架中，单台设备不高于4U,采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔硬盘、独立电源模块；

- 单设备应支持磁盘数量≥48；支持视频和图片混存；

- 支持设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像

- 支持SATA和SAS的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘；

- 支持配置≥3个GE网口+2个10GE光口，支持端口链路聚合、负载均衡；

- 电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护；

- 支持对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等故障进行告警

- 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式

- 支持1000台设备接入，可在写入512路4Mbps视频流的同时回放512路4Mbps视频流

        - 汇聚交换机

- 环境要求：工作温度0℃~50℃，工作湿度≤90%，无凝结；

- 防护等级：≥IP20

- 安装方式：满足标准19英寸机架式安装

- 端口：100/1000M电口≥8

千兆SFP光口≥16，满配光模块；

支持不低于4个万兆SFP+插槽，万兆光模块待设计联络阶段确定。

整机可配置的所有端口均能达到全线速

- 交换容量：≥2.5TGbps

- 包转发率：≥1620Mpps

- 二层功能：MAC地址≥16K

支持IEEE 802.1P/Q

支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)

支持IEEE 802.3ad链路聚合协议

支持IEEE 802.3x

支持LLDP

支持端口广播风暴抑制

支持入口和出口流量限速

基于端口、MAC、协议的VLAN

支持VLAN内的端口隔离

- 路由协议：支持静态路由，RIP V1/V2，OSPF路由协议

- 组播功能：支持IGMPv1/v2/v3, IGMP snooping, PIM-SM/SSM,PIM-DM等组播协议

QoS	支持发送和接收流量的优先级

支持Differ-Serv QoS

支持流量分类、限速

- 可靠性：支持冗余电源供电输入

支持STP、RSTP、MSTP等二层冗余协议。采用标准环网协议，能够实现50ms环网保护倒换

支持所有组件热插拔，任何组件的热插拔不应影响其他组件

- 安全性：支持MAC地址安全绑定

设备支持端口安全,802.1x, MAC认证

支持DHCP Snooping

支持IEEE 802.1x

支持Radius和TACACS+远程认证

支持SSH

- 运维管理：支持交换机端口监控与网络故障分析

支持多种控制界面：命令行，Telnet

支持SNMPv1/v2/v3

支持RMON

        - 工业交换机

- 环境要求：工作温度-40℃~75℃，工作湿度≤95%，无凝结

- 防护等级：≥IP30

- 安装方式:满足DIN导轨方式

- 端口:10/100M电口≥8

千兆SFP光口≥2，满配光模块

整机可配置的所有端口均能达到全线速

- 交换容量:≥24Gbps

- 包转发率:≥17.9Mpps

- 二层功能:MAC地址≥8K

支持IEEE 802.1P/Q

支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)

支持LLDP

支持端口广播风暴抑制

支持入口和出口流量限速

基于端口、MAC、协议的VLAN

- 组播功能:支持IGMPv1/v2/v3, IGMP snooping等组播协议

QoS支持发送和接收流量的优先级

支持Differ-Serv QoS

支持流量分类、限速

- 可靠性:支持24VDC冗余电源供电输入

支持STP、RSTP等二层冗余协议。采用标准环网协议，能够实现50ms环网保护倒换

支持所有组件热插拔，任何组件的热插拔不应影响其他组件

平均无故障时间≥20万小时

- 安全性:支持MAC地址安全绑定

支持SSH

- 运维管理:支持交换机端口监控与网络故障分析

支持多种控制界面：命令行，Telnet

支持SNMPv1/v2/v3

支持RMON

支持提供系统日志