南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购变压器一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：1100万元（注：报价应含增值专用发票、运费、安装、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于1000万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）
2、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止本次采购类似供货合同。（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

3、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、投标人需提供本项目品牌原厂授权函和质保书。

5、 本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的软件开发项数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供2年质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：淮安机场。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2025年9月29日12时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-X001-ZB03”，邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2025年9月23日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

4、营业执照

5、业绩扫描件

6、合同模板（格式见附件四）,合同条款中标后由双方协商一致后决定。

7、技术参数见附件五

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：淮安涟水国际机场航站区改扩建工程110KV变配电工程施工合同）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

- 附件三：报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器 | 1.名称 户内一体式三相双绕组油浸自冷式有载调压 2.型号 SZ-25000/110 3.电压比：110±8×1.25%／10.5kV、接线组别：YNd11、冷却方式：ONAF、Ud%=10.5 4.高压侧套管CT: 300~600/5A；5P30/5P30， 30/30VA，2只；300~600/5A；0.5,15VA，1只 5.中性点套管CT：100~300/5A；5P30/5P30；20/20VA，2只 6.配有载调压分接开关 600A 7.110kV套管外绝缘爬电距离为：3906mm 8.10kV套管外绝缘爬电距离为：744mm 9.标准轨距：2040×1475mm 10.含油过滤、试验等内容 11其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  | ABB、西门子、GE |
| 2 | 组合电器（电缆出线间隔） | 1.名称 组合电器（电缆出线间隔） 2.型号:户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置 3.UN=110kV 最高工作电压：145kV 额定电流：3150A 4.断路器 3150A 40kA/3s 1台 5.隔离开关 3150A 40kA/3s、2组 6.电流互感器 300-600/5A ,5P30 30VA 12只 7.电流互感器 300-600/5A, 0.5 15VA 3只 9.电流互感器 300-600/5A, 0.2S 15VA 3只 10.快速接地开关 40kA/3s、1组 11.三工位隔离接地开关 40kA/3s 、2组 12、隔离断口2组、带电显示器( 三相)1组、 13.电压互感器 、3只，(110/√3) /(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV、0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P、10/30/30/100VA 14.氧化锌避雷器（附在线监测仪）1组：102/266kV 10kA 3只 15电缆终端筒 3150A 1套 16.控制柜：（宽×深×高）800×800×2200mm 1台 17.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  | ABB、GE、西门子 |
| 3 | 组合电器（主变进线间隔） | 1.名称 组合电器（主变进线间隔） 2.型号:户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置 3.UN=110kV 最高工作电压：145kV 额定电流：3150A 4.断路器 3150A，40kA/3s、1台 5.电流互感器 300-600/5A, 5P30 30VA 12只 6.电流互感器 300-600/5A, 0.5 30VA 3只 7.电流互感器 300-600/5A, 0.2S 15VA 3只 8.三工位隔离接地开关 3150A, 40kA/3s 2组 9.接地开关 3150A ,40kA/3s 1组 10.快速接地开关 40kA/3s 1组 11.电缆终端筒 3150A 1套 12.控制柜：（宽×深×高）800×800×2200mm 1台 13其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  | ABB、GE、西门子 |
| 4 | 组合电器（分段间隔） | 1.名称 组合电器（分段间隔） 2.型号:户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置 3.UN=110kV最高工作电压：145kV 额定电流：3150A 4.断路器 3150A，40kA/3s 1台 4.电流互感器300-600/5A, 5P30 30VA 9只 5.电流互感器300-600/5A, 0.5 30VA 3只 6.三工位隔离接地开关 3150A ,40kA/3s 2组 7.控制柜：（宽×深×高）800×800×2260mm 1台 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 1 |  |  | ABB、GE、西门子 |
| 5 | 组合电器（母线设备间隔） | 1.名称 组合电器（母线设备间隔） 2.型号:户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置 3.UN=110kV 最高工作电压：145kV 额定电流：3150A 4.电压互感器 3只、(110/√3) /(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV、0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/6P、30/50/50/100VA 5.三工位隔离接地开关 3150A, 40kA/3s、1组 6.快速接地开关 40kA/3s 、1组 7.控制柜：（宽×深×高）800×800×2260mm 1台 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  | ABB、GE、西门子 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：合同模板

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：南京

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：

| 序号 | 名 称 | 产品参数 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税运单价/元 | 含税运总价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同含税总价： 元整，大写：元整，不含税价格为：元，税金为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金  元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合招标文件要求达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 乙方承诺供应的产品满足生产及使用地所在国家关于设计、生产、销售、包装、标签、安全标准和使用的所有国际和当地的法律、法规，产品用料、生产及使用满足环保及安全的法律法规、第2.1条所述标准要求，生产者、销售者满足相关资质要求，产品已取得全部认证和许可。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。乙方应保证所销售的货物来源合法、无任何权利瑕疵，乙方保证在向甲方供应货物前办妥所需的全部资质、许可、备案等手续。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方或甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方或甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 如合同货物因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应于甲方通知之日起5日内完成更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6.3 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输、装卸、搬运、保险等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：       （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：            （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□         年    月    日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起     天内交货；

□ 其他交货方式：                                  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

□ 甲方要求的其他资料：                ；

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

7.6 禁止乙方送货人员携带香烟、火种等易燃易爆物品进入交货地点或在交货地点吸烟。如乙方送货人员在交货地点有以上行为，乙方应向甲方支付当批次送货金额1%的违约金，造成甲方或他方损失的，乙方赔偿全部损失。乙方人员（含乙方外聘服务人员）需遵守收货场所安全管理及卫生防疫制度，如有违反，乙方负连带责任。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。

乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；☑其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

第一阶段：合同签订后30个工作日内支付合同价的20%作为预付款；

第二阶段：110KV变电站主变设备及10KV配电装置设备进场之后，支付至审核的已完成合格工程量的80%；中心变电站开关柜、10KV航站变开关柜进场之后，支付至审核的已完成合格工程量的80%；

第三阶段：工程经供电部门送电验收合格并将完整的工程验收竣工资料交给甲方后，甲方付支至合同价的85%；

第四阶段：工程竣工结算复审完成后支付至结算审定价的97%；

第三阶段：剩余 3  %的作为质保金，待质保期满且无质量问题后于30个工作日内付清（无息支付）。

上述付款在甲方收到建设方相关预付款后一周内同比例支付给乙方。甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。乙方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

本条所称工程进度以甲方用户向甲方出具的工程进度确认资料为准。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率  硬件13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票：          给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

发票邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证本合同项下所提供货物及零配件等都必须是原厂出品，与原厂商的相关技术规范和要求相符合，且必须能够得到原厂商的售后维保服务。

10.2 乙方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料上或工艺上的缺陷（由于按甲方要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外）或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

10.3 乙方应保证本合同项下所提供货物规格、性能、质量、技术参数等各项指标能够达到甲方要求，货物能够顺利通过检验、安装、调试、试运行、验收及质量保证期等各阶段要求。

10.4 本合同货物质量保证期为自全部货物验收合格后 三 年原厂服务及  三 年乙方服务；

10.5 甲方应以书面形式通知乙方在质量保证期内所发现的问题或缺陷。乙方指定专人（姓名：    ，电话：  ）负责售后服务联系事宜。

10.6 质量保证期内非因甲方原因出现的质量问题或缺陷，乙方自接到甲方电话通知后    小时内派人到达现场免费维修。乙方派遣的维修人员到达现场后12小时内未修复的，或者经两次修理仍出现故障的，乙方应于5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来免费更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，该货物质量保证期自问题或缺陷解决之日起重新起算。

如果甲方有要求，维修结束后乙方应提交此次质量问题或缺陷的维修报告（内容应包含故障原因、维修过程以及以后的预防措施等）。

因甲方原因而造成的损坏，乙方接到报修电话后    小时内到达现场维修，乙方仅收取材料成本费用。质保期外，乙方承诺长期提供优惠维修服务。

10.7 乙方应保证在中国境内备有充足的备品备件以满足甲方或甲方用户的维修更换需要，备件的运输要及时、快捷，配件3日内到达甲方指定地点，在保修期内因货物保修所产生的运费由乙方承担。在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的生产蓝图、图纸和规格，并附工艺单。

10.8 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.9 乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 |  | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  |  |  |
| 甲方地址： | 南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼 |  | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 |  | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 |  | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 |  | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 |  | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |

附件五：技术参数

第 1 部分：110kV/31.5MVA 分体式三相双绕组电力

变压器通用技术规范

目  录

1  总则	2

1.1  一般规定	2

1.2  供货方应提供的资质文件	2

1.3  工作范围和进度要求	2

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	3

1.5  标准和规范	6

1.6  投标时必须提供的技术数据和信息	7

1.7  备品备件	8

1.8  专用工具和仪器仪表	8

1.9  安装、调试、试运行和验收	8

2  结构和其他要求	8

2.1  布置要求	8

2.2  铁心和绕组	8

2.3  储油柜	9

2.4  油箱	9

2.5  冷却装置	9

2.6  套管	10

2.7  套管式电流互感器	10

2.8  分接开关	10

2.9  变压器油	11

2.10  温度测量装置	11

2.11  变压器二次回路连接	11

2.12  变压器的报警和跳闸保护触点	11

2.13  表面处理和外观	11

2.15  铭牌	12

2.16 电气一次接口	12

2.17 电气二次接口要求	13

3  试验	15

3.1  例行试验	15

3.2  型式试验	17

3.3  现场试验	17

4  设计联络、监造和检验、技术服务	19

4.1  设计联络会	19

4.2  在卖方工厂的检验和监造	19

4.3  技术服务	20

1. 标准技术参数表	1

1.1  其他技术要求	7

2. 项目需求部分	8

2.1  图纸资料提交单位	10

2.2  工程概况	10

2.3  使用条件	10

2.4  供货方提供信息	11

3.1  供货方技术偏差表	13

3.2 供货方应提供的其他资料	13

1  总则

1.1  一般规定

1.1.1  供货方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2  供货方须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。供货方提供的变压器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求，供货方亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3  本招标文件技术规范提出了对变压器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关变压器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定；有关变压器运输外形限制尺寸的要求见本招标文件技术规范专用部分2.8项目单位对变压器运输尺寸的要求。

1.1.4  本招标文件技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合本招标文件技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术规范要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件技术规范的要求如与供货方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

1.1.5  如果供货方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则表示供货方提供的设备完全符合本招标文件技术规范的要求。如有与本招标文件技术规范要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6  本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7  本招标文件技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8  本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2  供货方应提供的资质文件

供货方在中标后应提供下列合格的资质文件。

1.2.1  同类设备的销售记录填写格式见技术规范专用部分表9，并提供相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2  由权威机构颁发的ISO 9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  履行合同所需的生产技术和生产能力的证明文件。

1.2.4  有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5  由有资质的第三方见证的同类设备的型式试验报告。

1.2.6  所提供的组部件如需向第三方外购时，供货方应详细说明并就其质量做出承诺。

1.3  工作范围和进度要求

1.3.1  本招标文件仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表（表2、表3、表10）中所列的设备。其中，包括变压器本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2  技术协议签订时，应确定卖方向买方提交生产进度计划的时限。卖方应在买方要求的时限内向买方提交详尽的生产进度计划。

1.3.3  如生产进度有延误，卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向买方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报，以便买方能采取必要的应对延迟交货的措施。

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  需经买方认可的图纸。

1.4.1.1  所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在技术协议签订后的4周内提交给买方进行审定认可。买方审定时有权提出修改意见。

表1  需认可的图纸

| 需经买方认可的图纸资料 | 接收单位 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 变压器外形图（包括套管吊装尺寸、含二次电缆的安装图等） | 见技术规范专用部分表4 |  |
| 变压器的重心图 |  |  |
| 进线电缆布置位置 |  |  |
| 冷却装置和分接开关控制接线图 |  |  |
| 变压器基础图 |  |  |
| 运输尺寸和运输质量、变压器装配注油后的总质量 |  |  |

买方在收到需认可图纸2周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。买方有权对供货设备的卖方图纸提出修改意见。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸做最后认可前，卖方任何采购或加工所造成的材料损失应由卖方单独承担。

1.4.1.2  卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，经修改应于2周内向专用部分表4所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD文件电子版，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。变压器应按照经确认的最终图纸进行制造。

1.4.1.3  完工后的产品应与最后确认的图纸及生产过程中经买方认可的设计修改通知单等相一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方对其图纸的完整性和正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.4.1.4  图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志、文字均用中文书写，并使用国际单位制（SI）。

1.4.2  需随设备提供的图纸

卖方应免费随设备提供给买方下述最终版的图纸，原则上一式不少于6份。

表2  需随设备提供的图纸

内 容

1. 买卖双方协商确定的图纸、资料和说明 2. 有关设计图纸、资料 3.运输、保管、现场安装调试用图纸、资料 4 变压器主要部件及配件图表： - 外形尺寸图（包括吊装图及顶启图） 2）冷却系统图（冷却系统自动装置、冷却器图） 3）梯子及储油柜安装图 4）控制电缆安装图 5）套管及接线端子零件图 6）套管与变压器引线装配图 7）与GIS直接连接的变压器，应提供连接部件的外形尺寸及内部结构图 8）平衡线圈（如有）接地布置图（说明提供平衡线圈的接地端子的位置、规格以及接地引线的规格以及避雷器的安装方式） 9）二次保护、测温、信号、动力电源的端子布置图 10）压力释放装置结构及安装图 11）电流互感器安装图 12）变压器铭牌图（包括三相成组连接的铭牌） 13）电流互感器铭牌图 14）变压器安装基础图 15）变压器外部二次线及电源线布置图 16）分接开关切换装置及控制部分电气接线图、控制盘的正视图 17）变压器接地线路图及端子位置图 18）变压器本体运输图 19）展开图及接线图 20）变压器器身示意图 21）上节油箱起吊图 22）注有尺寸的套管升高座的横断面图 23）所有供应的附件外形尺寸图 24）分接开关和变压器温度控制器的装配图 25）分接开关、变压器冷却装置和变压器组成组控制等使用的控制柜装配图 26）铁心接地套管布置图、中性点接地套管引线支撑详图 27）拆卸图 5.对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸，如设计继电保护、控制操作及与其他设备配合需要相关文件和技术数据等。

对上表中部分图纸的要求如下：

- 外形尺寸图（包括吊装图及顶启图）

应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据，运输尺寸和质量、装配总质量和油量，它还应标示出变压器在运输准备就绪后的变压器重心，储油柜的位置、尺寸、带电部位与邻近接地体的空气净距。

图纸应标明所有部件和附件的尺寸、位置，以及拆卸高压和中压套管时所需要的空间高度，上节油箱起吊高度，起顶、拖耳位置，各阀门法兰尺寸及位置。

图纸应标明变压器底座和基础螺栓尺寸、位置。

2）套管及接线端子零件图

图纸应包括套管型号、套管内结构解剖详图、接线端子详图、固定法兰及伞型详图、套管末屏结构示意图，套管顶部安全承力、顶部破坏作用力及爬电距离和干弧距离均应给出。

3）展开图及接线图：包括计量、保护、控制、报警、照明及动力等所需的交流和直流回路的线路原理图。

冷却装置的原理接线图，应包括当一个电源发生故障时，能自动向备用电源切换的原理说明。

原理接线图应标示变压器控制柜和所有变压器附件的端子，如电流互感器、报警装置、风扇电机等，以及这些设备在变压器上的布线和用户电缆连接的接线板的标志。

位于控制柜内的设备，应以接近其实际位置的方式表示在连接线路图上。位于控制柜外面的器件，例如电流互感器，其在图上的位置，应能简明标示其向接线端子上的引出连线，接线板上的端子间至少应留出一定的空隙，以备买方在向接线板上增加电缆连接时用

4）变压器器身示意图：绕组位置排列及其与套管、分接开关的连接，包括引线连接装配的说明。

5）上节油箱起吊图：应标明起吊重量、起吊高度和吊索、吊点布置方式

6）注有尺寸的套管升高座的横断面图：应显示出法兰、电流互感器座等

7）所有供应的附件外形尺寸图：包括套管、气体继电器、压力释放装置、油面温控器和绕组温控器、电流互感器及升高座、带有油泵及风扇电机的冷却器等。

8）铁心接地套管布置图、中性点接地套管引线支撑详图：应包括支柱绝缘子、支持钢结构排列、接地导体及钢结构详图。

9）拆卸图：套管的拆卸方法，铁心吊环位置、铁心和绕组拆卸方法等。

1.4.3 需随设备提供的资料

卖方应免费随设备提供给买方下述资料，原则上不少于10份。

表3  需随设备提供的资料

内 容

1说明书 1）变压器的安装使用说明书； 2）吸湿器使用说明书； 3）净油器（如有）使用说明书； 4）套管及其电流互感器保管、安装、使用说明书； 5）气体继电器使用说明书； 6）绝缘油使用说明书； 7）冷却系统安装和使用说明书； 8）分接开关安装和使用说明书； 9）变压器检测装置及控制柜等说明书； 10）其他仪表的使用说明书； 11）变压器结构、绕组排列及连接的说明； 12）温控器使用说明书； 13）压力释放装置安装和使用说明书； 13）其他附件的安装使用说明书； 14）投入不同数量冷却器时长期负载情况说明书； 15）高海拔修正说明（如果需要）； 16）特殊需要的说明； 2. 设备运行维护资料。 1）变压器运行、检修手册。 2）变压器有关部件及附件的图纸和安装维护说明，例如：套管、冷却器（散热器）、套管式电流互感器、分接开关，以及所有保护装置和测量装置等。 3）具有详细图纸的有载分接开关维护说明。 4）变压器励磁特性曲线。 5）套管式电流互感器的相关资料 包括套管式电流互感器的二次电阻、拐点处的磁通密度、铁心截面和铁心平均长度等所有技术数据，套管式电流互感器的励磁曲线图等。 6）对强油冷却的变压器（冷却装置运行台数、油温、负荷）负载能力（包括正常周期、长时和短期急救负载能力）的说明或试验报告。 7）相同类型、相近容量变压器承受短路能力的计算书和本厂做过的最大容量变压器承受短路能力试验报告。 8）变压器用的特殊工具和仪器的清单、专用说明书、样本和手册等。 9）各部位密封垫的规格图表。 10）为了对所供设备进行维修所需要的相关图纸和资料。 3. 主要设计数据。 4. 设计、制造所依据的主要标准。 5. 备品备件图纸、清单。 6. 变压器所用主要材料、部件、配件清单。

1.4.4  需提供的试验报告。

卖方应免费随设备提供给买方下列试验报告，原则上一式不少于6份。

表4  卖方向买方提供的试验报告

内 容

1. 变压器例行试验报告。 2. 变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） 3. 组部件试验报告 1）变压器油试验报告； 2）分接开关例行和型式试验报告； 3）套管例行试验、型式试验报告和油色谱分析报告； 4）风扇电机例行试验和型式试验报告； 5）油泵电机（如果有）例行试验和型式试验报告； 6）各种继电器例行试验和型式试验报告； 7）温控器例行试验和型式试验报告； 8）压力释放装置例行试验和型式试验报告； 9）套管式电流互感器例行和型式试验报告； 10）散热器（冷却器）例行试验和型式试验报告； 11）其他组部件的例行和型式试验报告。 4主要材料检验报告； 1）硅钢片检验报告； 2）导线试验报告； 3）绝缘纸板等的检验报告。

1.5  标准和规范

1.5.1  按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有组件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.5.2  表5所列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本招标文件。

表5  卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 1094.1 | 电力变压器 第1部分 总则 |
| GB 1094.2 | 电力变压器 第2部分 温升 |
| GB 1094.3 | 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
| GB 1094.4 | 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 |
| GB 1094.5 | 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 |
| GB/T 1094.10 | 电力变压器 第10部分 声级测定 |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB 1208 | 电流互感器 |
| GB 2536 | 变压器油 |
| GB 5273 | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB 2900.15 | 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 |
| GB 10230.1 | 分接开关 第1部分 性能要求和试验方法 |
| GB 10230.2 | 分接开关 第2部分：应用导则 |
| GB 16847 | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB/T 4109 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 |
| GB/T 4585 | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB/T 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 7252 | 变压器油中溶解气体分析与判断导则 |
| GB/T 7295 | 运行中变压器油质量标准 |
| GB/T 7354 | 局部放电测量 |
| GB/T 13499 | 电力变压器应用导则 |
| GB 13027 | 油纸电容式变压器套管形式和尺寸 |
| GB/T 15164 | 油浸式电力变压器负载导则 |
| GB/T 6451 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| GB 16434 | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 |
| GB 16927.1 | 高压试验技术 第一部分：一般试验要求 |
| GB 16927.2 | 高压试验技术 第二部分：测量系统 |
| GB 13499 | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 17468 | 电力变压器选用导则 |
| GB 148 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| DL/T 572 | 电力变压器运行规程 |
| DL/T 596 | 电力设备预防性试验规程 |
| DL 911 | 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 |
| DL 1093 | 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 |
| DL 1094 | 电力变压器用绝缘油选用指南 |
| JB/T 3837 | 变压器类产品型号编制方法 |
| Q/GDW 152 | 电力系统污区分级与外绝缘选择标准 |
| Q/GDW 2010 | 油浸式变压器测温装置现场校准规范 |
| GB20052-2020 | 电力变压器能效限定值及能效等级（1级能效要求） |
| 下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此： |  |
| IEC60815.1—2008 | 污秽条件下用高压绝缘子的选择和尺寸 第一部分：定义、信息和通用原理 |
| IEC60815.2—2008 | 污秽条件下用高压绝缘子的选择和尺寸 第二部分：交流系统用陶瓷和玻璃绝缘子 |

1.5.3 　应满足的文件

下列文件中相应的条款规定均适用于本文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。包括：

a） 《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（2018 修订版）》；

b） 《国家电网公司变电验收通用管理规定》。

1.5.4  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

1.6  投标时必须提供的技术数据和信息

1.6.1  供货方应按技术规范专用部分表1（标准技术参数表）列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分。如与招标人在表1中所要求的技术数据有差异，还应写入技术规范专用部分表12（技术偏差表）中。

1.6.2  产品性能、特点和其他需要提供的信息。

1.7  备品备件

1.7.1  供货方应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

1.7.2  招标人提出运行维修时必需的备品备件，见技术规范专用部分表3。

1.7.3  供货方推荐的备品备件，见技术规范专用部分表10。

1.7.4  所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5  所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体实装用零部件。

1.7.6  供货方应对产品实行终生保修，根据需要在及时提供技术规范专用部分表3所列备品备件以外的部件和材料，以便维修更换。

1.8  专用工具和仪器仪表

1.8.1  供货方应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2  招标人提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分表3中。

1.8.3  供货方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分表10中。

1.8.4  所有专用工具和仪器仪表应是全新的、可靠的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5  专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9  安装、调试、试运行和验收

1.9.1  合同设备的安装、调试，将由买方根据卖方提供的技术文件和安装使用说明书的规定，在卖方技术人员指导下进行。卖方人员的技术指导具体按4.3条执行。

1.9.2  完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作完成证明书，共两份，双方各执一份。

1.9.3  合同设备试运行和验收，根据本招标文件规定的标准、规程、规范进行。

1.9.4  验收时间为安装、调试完成后并稳定试运行72h（最好能通过大负荷运行考核）。在此期间，所有的合同设备都应达到各项运行性能指标要求。买卖双方可签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5  如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任，并按合同相关规定执行。

2  结构和其他要求

2.1  布置要求

变压器本体、套管、储油柜和散热器（冷却器）等布置应符合买方的要求。

2.2  铁心和绕组

2.2.1  铁心应采用优质、低耗的晶粒取向冷轧硅钢片，用先进方法叠装和紧固，使变压器铁心不致因运输和运行中的振动而松动。

2.2.2  全部绕组均应采用铜导线，优先采用半硬铜导线。股线间应有合理的换位，使附加损耗降至最低，连续换位导线应采用自黏性换位导线。绕组应有良好的冲击电压波分布，变压器内部不宜采用加装非线性电阻方式限制过电压；许用场强应严格控制，采用耐热、高密度、灰分低的绝缘纸作为匝间绝缘，确保绕组内不发生局部放电和绝缘击穿。应对绕组漏磁通进行控制，避免在绕组、引线、油箱壁和其他金属构件中产生局部过热。

2.2.3  绕组绕制、套装、压紧应有严格的紧固工艺措施，引线应有足够的支撑，使器身形成紧固的整体，具有足够的抗短路能力。

2.2.4  器身内部应有较均匀的油流分布，铁心级间迭片也应留有适当的冷却油道，并使油路通畅，避免绕组和铁心产生局部过热。

2.2.5  变压器运输中当冲撞加速度不大于3g时，应无任何松动、位移和损坏。

2.2.6  对受直流偏磁影响的变压器，应考虑其产生的振动所导致的结构件松动和异常噪声等问题。

2.2.7　与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。

2.3  储油柜

2.3.1  储油柜中的油应与大气隔离，其中的油量可由胶囊或金属膨胀器的膨胀或收缩来调节。储油柜的气室通过带有透明油封和内装环保变色硅胶的吸湿器与大气相通。

2.3.2  套管升高座等处积集气体应通过带坡度的集气总管引向气体继电器，再引至储油柜。在气体继电器水平管路的两侧加蝶阀。

2.3.3  储油柜应装有油位计（带高、低油位时供报警的密封接点）、放气和抽真空阀门、排气管、排污管、进油管、吊攀和人孔。

2.3.4储油柜应进行单独试漏。

2.4  油箱

2.4.1  变压器油箱的顶部不应形成积水，油箱内部不应有窝气死角。

2.4.2  变压器应能在其主轴线和短轴线方向在平面上滑动或在管子上滚动，油箱上应有用于双向拖动的拖耳。变压器底座与基础的固定方法应经买方认可。

2.4.3  所有法兰的密封面应平整，密封垫应有合适的限位，防止密封垫过度承压以致龟裂老化后造成渗漏。

2.4.4  油箱上应设有温度计座、接地板、吊攀和千斤顶支撑座等。

2.4.5  油箱上应装有梯子，梯子下部有一个可以锁住踏板的挡板，梯子位置应便于对气体继电器的检查和取气。

2.4.6  油箱应装有下列阀门：

1）进油阀和排油阀（在油箱上部和下部应成对角线布置）；

2）取油样阀（结构和位置应便于密封取样）。

3）油箱上部或顶部应有1个抽真空阀门。

2.4.7  变压器应装带报警或跳闸触点的压力释放装置，每台变压器至少2个，直接安装在油箱两端。

2.4.8  气体继电器重瓦斯触点不应因为气体的积累而误动，并应具有引至地面的取气管，便于采集气样。

2.4.9  变压器油箱的机械强度

应承受真空残压133Pa和正压0.1MPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。

2.4.10  密封要求

整台变压器（包括冷却装置）应能承受在储油柜的油面上施加的0.03MPa静压力，持续24h，应无渗漏及损伤。

2.4.11  根据用户要求应提供油色谱在线监测和充氮灭火装置的管道接口。

2.4.12 变压器大盖坡度，应由制造厂在油箱结构设计时解决，安装时变压器不另设垫铁。制造厂应在出厂文件中注明。

2.5  冷却装置

2.5.1  型式和生产厂家一般由供货方提供。

2.5.2  应保证散热器（冷却器）内腔的清洁度。

2.5.3  风扇、油泵电机应为三相交流380V，应有三相检测的过载、短路和断相保护。

2.5.4  冷却装置应采用低噪声的风扇和低转速的油泵（油泵转速应不大于1500r/min，推荐选用不大于1000r/min），靠近油泵的管路上应装设油流继电器，运行中油泵发生故障时油流继电器应报警。

2.5.5  冷却装置进出油管应装有蝶阀。对壁挂式散热器组下部应视情况装设支撑架。

2.5.6  变压器的冷却装置应按负载和温度情况，自动逐台或分段投切相应数量的油泵和风扇，且该装置可在变压器旁就地手动操作，也可在控制室中遥控。

2.5.7  对于非自然冷却的变压器，当满载运行时，全部冷却装置电源消失后，允许继续满载运行至少20min。当油面温度未达到75℃时，允许上升到75℃，但切除冷却器时最长时间不得超过1h。

2.5.8  卖方应提供不同环境温度下、投入不同数量的冷却器时，变压器允许满负荷运行时间及持续运行的负荷系数，见技术专用部分3.1.4

2.5.9  变压器的负载能力应符合GB/T 15164《油浸式电力变压器负载导则》的要求，卖方应提供短时急救过负载能力的计算报告，控制条件为环境温度40℃，起始负载为80%额定容量，150%额定容量连续运行不低于30min，变压器的热点温度不超过140℃。

2.6  套管

2.6.1  66kV及以上电压等级应采用电容型套管，并应有试验用端子，其接地结构应可靠且便于试验接线。

2.6.2  套管应不渗漏。油浸式套管应有易于从地面检查油位的油位指示器。

2.6.3  每个套管应有一个可变化方向的平板式接线端子，以便于安装与电网的连接线，端子板应能承受400N·m的力矩而不发生变形。

2.6.4  伞裙应采用大小伞，伞裙的伸出长度、伞间距等应符合IEC 60815之规定。套管的爬距与干弧距离之比应小于4。

2.6.5  套管的试验和其他的性能要求应符合GB/T 4109规定。

2.7  套管式电流互感器

2.7.1  电流互感器的二次端子应采用整体浇注CT面板引出。电流互感器的二次引线应经金属屏蔽管道引到变压器控制柜的端子板上，引线应采用截面不小于4mm2的耐油、耐热的软线。二次引线束可采用金属槽盒防护。

2.7.2  套管式电流互感器应符合GB 1208、GB 16847的规定。

2.7.3  测量绕组模拟温度的电流互感器应设于高压侧套管。

2.8  分接开关

2.8.1  有载分接开关：

2.8.1.1  有载分接开关应是高速转换电阻式。

2.8.1.2  有载分接开关的切换装置应装于与变压器主油箱分隔且不渗漏的油室里。其中的切换开关芯子可单独吊出检修。

2.8.1.3  有载分接开关切换油室应有单独的储油柜、吸湿器、压力释放装置和保护用继电器等。

2.8.1.4  有载分接开关的驱动电机及其附件应装于耐候性好的控制箱内。

2.8.1.5  有载分接开关应能远距离操作，也可在变压器旁就地手动操作。应具备累计切换次数的动作记录器和分接位置指示器。控制电路应有计算机接口。

2.8.1.6  有载分接开关切换开关油室应能经受0.05MPa压力的油压试验，历时24h无渗漏。

2.8.1.7  有载分接开关运行7年或操作10万次后才需要检查。

2.8.1.8  有载分接开关应能在不吊油箱的情况下方便地进行维护和检修。

2.8.2  无励磁分接开关：

2.8.2.1  无励磁分接开关应能在不吊油箱的情况下方便地进行维护和检修。

2.8.2.2  应带有外部的操动机构用于手动操作。该装置应具有位置接点（远方和就地），以便操作运行人员能在现场和控制室看到分接头的位置指示。

2.8.2.3  无励磁分接开关的分接头的引线和连线的布线设计应能承受暂态过电压。且应防止由于引线通过短路电流时产生的电动力使开关受力移动。

2.8.3  分接开关应符合GB 10230、JB/T 8637规定。

2.9  变压器油

2.9.1  变压器油应是符合GB 2536和DL/T1094规定的新油。

2.9.2  提供的新油除包括变压器运行用油外，还应包括安装消耗用油和所需的备用油。。

2.10  温度测量装置

变压器应配备油温测量装置，油温测量应不少于两个监测点。视需要也可配备绕组模拟温度测量装置。温度指示在变压器本体上便于观测，温度变量能够远传至控制室。

2.11  变压器二次回路连接

2.11.1  变压器二次接线端子箱、控制柜布置及电缆敷设要求、接地端子位置及其他布置的特殊要求需在设计联络会前向卖方提出。

2.11.2 气体继电器至端子箱电缆应将每个触点的引线单独引出，不得合用一根多芯电缆。

2.11.3  控制柜和端子接线箱应设计合理，采用不锈钢材料（1Cr18Ni9Ti），有可靠的防潮、防水措施，室外放置其防护等级为IP54。控制柜为地面式布置，端子接线箱的安装高度应便于在地面上进行就地操作和维护。

2.11.4  控制跳闸的接线端子之间及与其他端子间均应留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。

2.11.5  控制柜和端子接线箱内应有可开闭的照明设施，并应有适当容量的交流220V的加热器，以防止柜内发生水汽凝结。控制柜和端子接线箱内设电源插座（单相，10A，220V，AC）。

2.11.6  变压器二次回路配线应采取防锈、防老化等相应保护措施。

2.12  变压器的报警和跳闸保护触点

变压器应有技术规范专用部分表8所列报警和跳闸保护触点。

2.13  表面处理和外观

2.13.1  变压器油箱、储油柜、冷却装置及连管等的外表面均应涂漆，其颜色应依照买方的要求。变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆。

2.13.2  所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。

2.13.3  喷砂（喷丸）处理后8h内，且未生锈之前，应涂一层金属底漆。底漆应具有良好的防腐、防潮和附着性能，漆层厚度不小于0.04mm，表层面漆与底漆相容，具有良好的耐久性能。

2.13.4所有外表面至少要涂一道底漆和二道面漆，面漆厚度不小于0.085mm，表层面漆应有足够弹性以耐受温度变化，耐剥落且不褪色、粉化。

2.13.5  变压器出厂时，外表面应油漆一新，并供给买方适当数量的原用漆，用于安装时现场补漆。

2.14  变压器的寿命

变压器在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

2.15  铭牌

铭牌应包括以下内容：

1）变压器种类（名称、型号、产品代号）；

2）标准代号；

3）制造厂名（包括国名）；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）相数；

7）额定容量（MVA）（应给出每个绕组的额定容量）；

8）额定频率（Hz）；

9）各绕组额定电压（kV）和分接范围；

10）各绕组额定电流（A）（对自耦变压器还应注明额定条件下公共绕组中电流值）；

11）联结组标号（并给出绕组连接示意图，应与实际排列位置相符）；

12）以百分数表示的短路阻抗实测值（应标明相当于100%额定容量时的短路阻抗实测值）；

13）绝缘水平；

14）冷却方式（如果有几种冷却方式，还应以百分数表示相应的冷却容量）；

15）总质量（t）；

16）绝缘油质量（t）（注明牌号、厂名、油基）；

17）运输质量（t）；

18）器身吊质量（t）；

19）上节油箱质量（对钟罩式变压器）（t）；

20）负载损耗（实测值）（kW）；

21）空载损耗（实测值）（kW）；

22）空载电流（实测值）（%）；

23）套管式电流互感器（用单独标牌给出其主要技术数据）；

24）绝缘耐热等级（A级可不给出）；

25）温升（当不是标准规定值时）；

26）温度与储油柜油位关系曲线（准确计算后）。

2.16 电气一次接口

2.16.1 套管布置

三绕组变压器高压中性点套管应放在高压侧，中压中性点套管应放在中压侧。

2.16.2引接线形式

变压器每个套管应有一个可变化方向的平板式接线端子，端子板具体尺寸要求如图1所示，以便于接线安装。套管端子板应能承受引线张力和重力引起的力矩而不发生变形。

a                      b                          c

图1 套管接线端子板尺寸图

a尺寸适用于额定电流3150～4000A ,b尺寸适用于额定电流2000～2500A,

c尺寸适用于额定电流630～1600A

2.16.3  接地

变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。

变压器中性点直接接地时，应采用两根接地引下线引至接地网的不同方向。

2.16.4  外观颜色

瓷套颜色一般采用棕色。

变压器油箱、储油柜、冷却装置及连管等的外表面颜色为海灰B05。

2.17 电气二次接口要求

2.17.1 分接开关

2.17.1.1. 有载分接开关

变压器的有载分接开关应有档位显示器及远传装置，开关档位信号采用档位一对一接点或BCD码上传。有载分接开关具有远方操作、急停和闭锁等功能，满足就地及远方控制操作要求。配置分接头切换次数的动作记录器。有载分接开关的二次接线端子排接口图见图12。

2.17.1.2. 无励磁分接开关

变压器的无励磁分接开关应带有外部的操作机构用于手动操作，该装置应具有安全闭锁功能，以防止带电误操作、分接头未合在正确的位置时投运。无励磁分接开关就地应有档位显示装置并能远传。

2.17.2．温度指示控制器

油温指示控制器应满足GB/T6451的要求。在变压器油箱顶部两端，分别安装一套油温指示控制器。绕组测温应能反映绕组的平均温升。上述温度变量除在变压器本体上可观测外，还应输出（4～20mA）模拟量信号 。

2.17.3 变压器的本体保护

变压器的本体保护用于跳闸和报警，本体保护内容见表6：

表6  变压器本体保护表

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及接点容量 | 接点数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 重瓦斯跳闸 轻瓦斯报警 | DC220V/110V 2.5/5A | 重瓦斯跳闸2对 轻瓦斯报警1对 |  |
| 2 | 压力突变继电器 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 报警信号1对 | 如果有 |
| 3 | 主油箱油位计 | 报警 | DC220V/110V 2.5/5A | 高油位报警1对 低油位报警1对 |  |
| 4 | 主油箱压力释放装置 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 跳闸1对 | 两套 |
| 5 | 油压速动 | 报警或跳闸 |  | 报警1对 | 如果有 |
| 6 | 油温指示控制器1 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 报警1对 跳闸1对 | 输出 4～20mA |
| 7 | 油温指示控制器2 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 报警1对 跳闸1对 | 输出 4～20mA |
| 8 | 绕组温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 报警1对 跳闸1对 | 输出 4～20mA |
| 9 | 有载分接开关保护继电器 | 跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 重瓦斯跳闸1对 |  |
| 10 | 有载分接开关压力释放装置 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5/5A | 跳闸1对 |  |
| 11 | 有载分接开关的油位计 | 报警 | DC220V/110V 2.5/5A | 高油位报警1对 低油位报警1对 |  |

2.17.4 变压器的冷却装置

2.17.4.1.变压器的冷却装置应按负载和油温情况，自动逐台投切相应数量的风扇，该装置在变压器旁就地手动操作。

2.17.4.2. 冷却装置应有互为备用和互相切换的供电电源。当冷却装置电源发生故障或电压降低时，自动投入备用电源，并应设有闭锁、手动切换和发出报警信号功能。

2.17.4.3.当投入备用电源、备用风扇，切除风扇时，均应发出信号。当冷却器全停时应有瞬时告警和延时跳闸信号。

2.17.4.4.变压器过负荷及油温启动风冷、过负荷闭锁有载调压功能由变压器本体实现。

2.17.4.5.冷却器控制箱

控制箱就地安装在主变油坑边，控制箱的结构、各性能要求、端子及连接、内部布线等同变压器本体端子箱的要求。由冷却器控制箱到冷却器所需的电缆由制造厂提供、负责接线并提供电缆清册，所提供的电缆应为阻燃、耐油、耐温的铠装屏蔽电缆。电缆清册应开列供方提供的全部电缆，标明电缆编号、电缆起点、电缆终点、电缆型号、电缆芯数、电缆截面、电缆备用芯数及电缆长度。冷却器控制箱二次接口图见图12。

2.17.5 变压器本体端子箱

2.17.5.1.本体端子箱的结构

变压器本体端子箱应设计合理，本体端子箱应能防晒、防雨、防潮，并有足够的空间。运行湿度80%及以上地区，应增加升高座。

2.17.5.2.本体端子箱内部布线

(1)本体端子箱应有足够的端子用于变压器本体内部布线及其端头连接，并应提供20%的备用端子，所有用于外部连接的端子，包括备用端子在内全部采用压接型端子。端子排组应有端子排编号予以标识。要求所有的电缆及接头应有防进水措施，电缆布置应由下往上接入。

交、直流端子排应分区布置，交流回路、直流回路电缆应分开绑扎。电缆号头按双重编号。交、直流回路不得共用一根电缆。

(2) 本体端子箱宜提供带温湿度控制器(AC220V、50Hz)的除湿装置。当主变容量为180MVA及以上时，制造厂应考虑排油注氮装置与变压器的接口，提供1对重瓦斯接点及断流阀、感温探头等的接口。

2.17.5.3.联接电缆

在变压器器身上敷设的所有电缆布线，均应通过电缆保护管或槽盒（不锈钢材料1Cr18Ni9Ti）引接到本体端子箱。该电缆线必须选用阻燃、耐油、耐温的屏蔽电缆，且该电缆应足够长，在元件与元件、元件与本体端子箱之间的电缆不允许有电缆接头。该部分电缆由制造厂配套提供,并提供电缆清册。电缆清册应开列所提供的全部电缆，电缆清册中应标明电缆编号、电缆起点、电缆终点、电缆型号、电缆芯数、电缆截面、电缆备用芯数及电缆长度。

2.17.5.4.变压器本体端子箱的端子排接口图根据表7要求结合图13~18提供。

表7 不同类型变压器本体端子箱端子排对应表

|  |  | 端子排 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X1 | X2 | X3-1 | X3-2 | X4 | X5 | X6 | BD |
| 变压器型式 | 三绕组变(有载、自冷) | √ | √ | √ | ∕ | ∕ | √ | √ | √ |
|  | 三绕组变(有载、风冷) | √ | √ | √ | ∕ | √ | √ | √ | √ |
|  | 三绕组变(无励磁、自冷) | √ | √ | ∕ | √ | ∕ | ∕ | √ | √ |
|  | 三绕组变(无励磁、风冷) | √ | √ | ∕ | √ | √ | ∕ | √ | √ |
|  | 双绕组变(有载、自冷) | √ | ∕ | √ | ∕ | ∕ | √ | √ | √ |
|  | 双绕组变(有载、风冷) | √ | ∕ | √ | ∕ | √ | √ | √ | √ |
|  | 双绕组变(无励磁、自冷) | √ | ∕ | ∕ | √ | ∕ | ∕ | √ | √ |
|  | 双绕组变(无励磁、风冷) | √ | ∕ | ∕ | √ | √ | ∕ | √ | √ |

3  试验

根据本技术规范、最新版的国标（GB）和IEC有关标准及其补充说明进行变压器试验，试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告，并有买方代表或第三方人员在场监试或见证，并提供变压器及其附件相应的型式试验报告和例行试验报告，同时执行下列要求。

3.1  例行试验

3.1.1  绕组电阻测量

测量所有绕组的直流电阻，对于带分接的绕组，应测量每一分接位置的直流电阻。变压器绕组电阻不平衡率：相间应小于2%，三相变压器线间应小于1%。即

(Rmax–Rmin)/Rave＜2%(1%)

3.1.2  电压比测量和联结组标号检定

应在所有绕组对间及所有分接位置进行电压比测量。电压比允许偏差应符合GB 1094.1中表1规定。应检定变压器的联结组标号。

3.1.3  短路阻抗及负载损耗测量

1）短路阻抗测量。应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置测量。短路阻抗的允许偏差不能超过合同规定值。并进行低电压、小电流下的短路阻抗测量。

2）负载损耗测量。负载损耗应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置上，按GB 1094.1的方法进行测量。所用互感器的误差和试验接线的电阻损耗（包括线损和表损）必须予以校正。

短路阻抗和负载损耗应换算到参考温度75℃时的值。

3.1.4  空载损耗和空载电流测量

在10%～115%的额定电压下进行空载损耗和空载电流测量，并绘制出励磁曲线。

空载损耗和空载电流值应按照GB 1094.1中的方法进行测量，并予以校正。

提供380V电压下的空载电流和空载损耗。

3.1.5  绕组连同套管的绝缘电阻测量

每一绕组对地及其余绕组之间的绝缘电阻都要进行测量，测量时使用5000V兆欧表。吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5。当极化指数或吸收比达不到规定值时，而绝缘电阻绝对值比较高（例如＞10000M），应根据绕组介质损耗因数等数据综合判断。

3.1.6  绕组连同套管的介质损耗因数（tan）和电容测量

应在油温10℃～40℃之间测量。

试验报告中应有试验设备的详细说明，并有试验电压为10kV时的测量结果。

每一绕组对地及绕组之间的tan不超过0.5%（20℃），同时提供电容量实测值。

3.1.7  铁心和夹件绝缘电阻测量

用2500V的兆欧表测量铁心和夹件绝缘电阻，其值不小于500M。运输包装前，还应通过铁心和夹件接地端子检测铁心和夹件绝缘电阻。

3.1.8  感应电压试验和局部放电测量

1）短时感应耐压试验（ACSD）：按照技术规范专用部分表1的规定电压值进行，同时应进行局部放电测量。

2）长时感应电压试验（ACLD）：长时感应试验允许的局部放电量应符合技术规范专用部分表1的规定。

3）局部放电量的测定方法和试验加压程序，按GB 1094.3规定。

4）测试报告中应有起始和熄灭电压值，及每5min记录一次的局部放电量测量结果。

3.1.9  雷电全波冲击试验

应按GB 1094.3、GB/T 1094.4规定进行。

3.1.10  操作冲击试验

试验应符合GB 1094.3、GB/T 1094.4规定。

3.1.11  外施交流耐压试验

对低压绕组和高压绕组的中性点进行外施交流耐压试验，试验电压值按招标文件技术规范专用部分表1的规定，持续时间1min。

3.1.12  套管试验

套管试验应符合GB/T 4109规定，应提供套管型式试验（包括热短时电流耐受试验）和例行试验（包括油色谱、微量水）的试验报告。

套管安装到变压器上后，还应测量10kV电压下套管的tan和电容量。

套管的末屏端子应进行1min、2kV的工频耐受电压试验。

3.1.13  套管式电流互感器试验

套管式电流互感器试验应为装在升高座内的成品试验。试验方法和要求按GB 1208进行。

1）电流比测量。

2）极性检查。

3）直流电阻测量，应测量电流互感器的每个绕组电阻，并换算到75℃时的值。

4）绝缘试验，所有电流互感器应进行绕组间及其对地的绝缘电阻和1min、3kV工频耐受电压试验。

5）匝间耐压试验。

6）励磁特性曲线测量，每台电流互感器应测量励磁特性曲线。同一台变压器的多个同规格参数的套管式电流互感器绕组其励磁特性不应相差5%以上（比较同一电压下的电流测量值）。

7）误差试验，电流互感器应逐个测量每个二次绕组的误差。

如装在升高座内的成品已在互感器厂进行了上述项目的试验，只需提供试验报告并在变压器厂内进行1）~4）项的复测。

3.1.14  散热器（冷却器）的密封试验

1）冷却器应加不低于0.5MPa的压力进行密封试验，持续10h，应无渗漏。

2）散热器应随同变压器本体一起进行密封试验。

3.1.15  变压器密封试验

整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。

3.1.16  绝缘油试验

按GB 2536有关规定进行物理、化学、电气性能等试验，提供试验报告。

3.1.17  绝缘油中溶解气体分析

按下列顺序取油样进行气体色谱分析：

1）试验开始前。

2）绝缘试验后。

3）温升试验或长时过电流试验开始前；温升试验或长时过电流试验中，每隔4h取样；温升试验或长时过电流试验完成后。

4）工厂试验全部完成后。

产品合格证书中应包括油中溶解气体色谱分析结果。

3.1.18  其他部件的检查试验

压力释放装置的释放压力试验、气体继电器的整定值的校验、温度计的校准和二次回路的工频耐受电压试验等。

3.1.19  长时过电流试验（做过温升试验的变压器可不进行）

在1.1倍额定电流下，持续运行4h，试验前后取样进行油中气体分析，应无异常变化。

3.1.20  变压器绕组频响特性测量

按DL/T911的规定进行。

3.1.21  分接开关试验

1）有载分接开关应做操作循环试验、切换时间测量、过渡电阻测量等。

2）无励磁分接开关应做操作试验检查、接触电阻测量等。

3.2  型式试验

3.2.1  温升试验

1）应根据GB 1094.2规定进行温升试验。温升限值应满足技术规范专用部分表1规定。同型号、同容量变压器中任选一台做温升试验。

2）温升试验前、后均应取油样进行色谱分析，油中可燃性气体含量（总烃、CO）无明显变化，且不应出现乙炔。

3.2.2  雷电截波冲击试验

按GB 1094.3和GB/T 1094.4规定进行。

3.2.3  中性点雷电全波冲击试验

按GB 1094.3和GB/T 1094.4规定进行。

3.2.4  声级测定

声级测量按GB/T 1094.10规定进行。

3.2.5  油箱机械强度试验

应提供符合本招标文件规定的变压器油箱机械强度试验报告。该报告的被试油箱结构应与合同产品的油箱结构相同。

3.2.6  无线电干扰电压测量

测量出线端子上的无线电干扰电压，并观察在晴天的夜间有无可见电晕。

3.2.7  空载电流谐波测量

其幅值表示为基波分量的百分数。

3.2.8  风扇电机和油泵电机所吸取功率的测量

3.2.9  零序阻抗测量

3.3  现场试验

根据GB 50150进行变压器现场试验，并同时执行下列要求：

3.3.1  测量绕组连同套管的直流电阻

变压器三相绕组电阻的不平衡率：相间＜2%，线间＜1%。在相同的温度下，其结果与出厂例行试验所测值相比，偏差不应大于±2%。

3.3.2  检查所有分接头的电压比

电压比的允许偏差应与出厂例行试验值一致。

3.3.3  检查变压器的联结组标号应与设计要求、铭牌及标记相符

3.3.4  绕组连同套管的绝缘电阻测量、吸收比或极化指数的测量

应用5000V的兆欧表测量。绕组绝缘电阻值一般不低于出厂例行试验值的70%（测试条件相近），吸收比（R60/R15）不小于1.3或极化指数（R600/R60）不小于1.5。当极化指数或吸收比达不到规定值，而绝缘电阻绝对值比较高（例如＞10000M）时，应根据绕组介质损耗因数等数据综合判断。

3.3.5  测量铁心和夹件对地绝缘电阻

用2500V的兆欧表测量，绝缘电阻值不应小于500M。

3.3.6  测量绕组连同套管的直流泄漏电流

按绕组额定电压等级施加直流试验电压，读取1min时的泄漏电流值。

3.3.7 测量绕组连同套管的tan和电容量

实测tan值一般不大于出厂例行试验值的130%（测试条件相近）。电容量与出厂例行试验值相比不应有明显差异。

3.3.8  声级测量

声级测量按GB 1094.10规定进行，试验结果满足技术规范相应要求。

3.3.9  绝缘油试验

变压器油应符合GB/T 7595标准规定。

3.3.10  低电压下的空载电流测量

在380V电压下，测量空载电流，其实测值与出厂例行试验测量值不能有明显差异，必要时可在更高电压下测量空载电流和空载损耗。

3.3.11  密封试验

变压器安装完后，在储油柜油面以上施加0.03MPa压力，至少持续12h，不应有渗漏。

3.3.12  套管试验

测量电容型套管的tan及电容量、实测值应和出厂例行试验测量结果无明显差异。还应测量套管末屏对地绝缘电阻。

3.3.13  套管型电流互感器试验

测量直流电阻、绝缘电阻、电流比，校验励磁特性和极性。

3.3.14  分接开关试验

按GB 10230的要求进行。

3.3.15  绕组连同套管的局部放电测量

测量方法和试验程序应符合GB 1094.3的规定。局部放电水平应在标准规定的范围之内，并与出厂例行试验值相比较。

3.3.16  外施交流耐压试验

低压绕组和高压绕组的中性点连同套管分别进行外施交流耐压试验，试验电压为出厂例行试验短时工频耐受试验电压值的80%。

3.3.17  相位检查

检查变压器的相位必须与电网相位一致。

3.3.18  辅助装置的检查

根据产品使用说明书，对冷却装置、有载（无励磁）分接开关、温度计、气体继电器、油流继电器、压力释放装置、油位指示器等进行检查。

3.3.19  变压器绕组频响特性测量和电抗测量

按DL/T911和DL/ T 1093进行。

3.3.20  冲击合闸试验

在额定电压下在高压侧进行5次空载冲击合闸试验。

4  设计联络、监造和检验、技术服务

4.1  设计联络会

4.1.1  为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要，买方与卖方应召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。签约后的15天内，卖方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出进一步改进意见，卖方应高度重视这些意见并作出改进或说明。卖方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任并做好与买方的设计联络工作，并且由此发生的费用由卖方承担。

4.1.2  联络会主题

1）决定最终布置尺寸，包括外形、套管引出方向、散热器（冷却器）布置和其他附属设备的布置；

2）复核变压器的主要性能和参数，并进行确认；

3）检查总进度、质量保证程序及质控措施；

4）决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的技术资料要求；

5）讨论交货程序；

6）解决遗留问题；

7）讨论工厂试验及检验监造问题；

8）讨论运输、交接、安装、调试及现场试验；

9）卖方应介绍拟选主要外购材料及部件的性能、结构，如矽钢片、套管、冷却器等。

10）其他要求讨论的项目。

其中，第一次设计联络会主要是审查变压器设计方案，确定设计、制造和试验进度，以及工厂监造的关键点等。第二次设计联络会内容为确定技术资料和相关图纸，特别是各种接口布置尺寸，审查交货计划和现场试验大纲等。

设计联络会的地点为制造厂所在地。日期、会期、买方参加会议人数在买卖双方签订技术协议时确定。

4.1.3  除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

4.1.4  每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

4.2  在卖方工厂的检验和监造

4.2.1  买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方应将为此目的而派遣的代表人员名单以书面形式通知卖方。

4.2.2  卖方应积极的配合买方的监造工作，并指定1名代表负责监造联系工作，及时向监造人员提供监造工作相关资料（包括但不限于此）：

1）重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；

2）重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂例行试验报告；

3）设备出厂试验方案、试验报告、半成品试验报告；

4）型式试验报告；

5）产品改进和完善的技术报告；

6）与分包方的技术协议和分包合同副本；

7）设备的生产进度表；

8）设备制造过程中出现的质量问题的备忘录；

9）设备制造过程中出现有关设备质量和进度变更的文件。

4.2.3  设备的监造范围、监造方式、监造内容等监造具体内容由买方及其派遣的监造人员根据国家电网公司统一下发的设备监造大纲最终确定。

4.2.4  监造人员有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

4.2.5  卖方应在开始进行工厂试验前2周，通知买方及监造人员其试验方案（包括日程安排）。根据这个试验方案，买方有权确定对合同设备的哪些试验项目和阶段进行见证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后1周内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和（或）其制造商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，买方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。

4.2.6  若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

4.2.7  监造人员将不签署任何质量证明文件，买方人员参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

4.2.8  买方有合同货物运到买方目的地以后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，卖方不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而进行限制。

4.2.9  买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后买方对其进行的检验。

4.3  技术服务

4.3.1  概述

1）卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，此时，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。

2）卖方在设备安装前及时向买方提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

3）买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

4.3.2  任务和责任

1）卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表未经双方授权无权变更和修改合同。

2）卖方技术人员代表卖方完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

3）卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

4）卖方技术人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

5）卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

6）卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

7）卖方应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括在评（议）标价中，并增列入合同。

第 2 部分:110kV/31.5MVA 分体式三相双绕组

（1级能效）电力变压器专用技术规范

1. 标准技术参数表

供货方应认真逐项填写技术参数表（见表1）中供货方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表9：供货方技术偏差表。

注：1. 打“*”的项目，必选要满足要求。

2.空载和负载损耗单项不能超过要求值15%或总损耗超过10%。

3.根据《GB20052-2020电力变压器能效限定值及能效等级》规范，本工程变压器采用1级能效变压器。

表1  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名称 | 项 目 |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  |  |  |  |  | 供货方保证值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *额定值 | 变压器型式或型号 |  |  |  |  | SZ□-31500/110 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | a. 额定电压（kV） |  |  | 高压绕组 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压绕组 |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | b. 额定频率（Hz） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | c. 额定容量（MVA） |  |  | 高压绕组 |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压绕组 |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | d. 相数 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | e. 调压方式 |  |  |  |  | 有载 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | f. 调压位置 |  |  |  |  | 高压中性点 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | g. 调压范围 |  |  | 高压侧 |  | ±8×1.25% |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | h. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  |  | 允许偏差 （%） |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | ±5 |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  | i. 冷却方式 |  |  |  |  | ONAN |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | j. 联结组标号 |  |  |  |  | YNd11 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 2 | *绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  | 高压线端 |  | 480 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压线端 |  | 75 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压中性点端子 |  | 325 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  | 高压线端 |  | 530 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压线端 |  | 85 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | c. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  |  | 高压线端 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压线端 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压中性点端子 |  | 140 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 3 | 温升限值（K） | *顶层油 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | *绕组（平均） |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 绕组（热点） |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 4 | 极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下） | a. 最大分接 |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  |  | 允许偏差 （%） |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  | ±10 |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  | b. 最小分接 |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  |  | 允许偏差 （%） |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  | ±10 |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
| 5 | 绕组电阻（，75℃） | a. 高压绕组 |  |  | 主分接 |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大分接 |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最小分接 |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 6 | 电流密度（A/mm2） | a. 高压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | c. 调压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 7 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） | 设计值 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 8 | 铁心参数 | 铁心柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 铁心计算总质量（t） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 9 | 空载损耗 （kW） | 额定频率额定电压时空载损耗 |  |  |  |  | 满足一级能耗要求值 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 10 | 空载电流（%） | a. 100%额定电压时 |  |  |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | b. 110%额定电压时 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 11 | 负载损耗（kW、75℃） | 高压—低压 | 主分接 |  |  |  | 满足一级能耗要求值 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 最大分接 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 最小分接 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 12 | 噪声水平dB（A） | 空载状态下 |  |  |  |  | ＜60 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 100%负荷状态下 |  |  |  |  | ＜60 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 13 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA）（忽略系统阻抗） | 高压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 中压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 短路2s后绕组平均温度计算值（℃） |  |  |  |  | ＜250 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 14 | 在1.5 ×Um/ kV下局部放电水平（pC） | 高压绕组 |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 15 | 绕组连同套管的tan（%） | 高压绕组 |  |  |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 16 | 质量和尺寸 | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | c. 重心高度（m） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | d. 安装质量（t） | 器身质量（t） |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 上节油箱质量（t） |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 油质量（t）（不含备用） |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | 总质量（t） |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | e. 运输质量（t） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  |  |  |  | 15° |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 17 | 片式散热器 | 型号 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 组数 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 每组质量（t） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 19 | 套管 | 型号规格 | a. 高压套管 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 额定电流（A） | a. 高压套管 |  |  |  | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  | ＞相应绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） | *a. 高压套管 |  |  |  | 550/230 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | 125/58 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  | 325/147 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 66kV及以上套管在1.5×Um/kV下局部放电水平（pC） | a. 高压套管 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 高压中性点套管 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 电容式套管tan（%）及电容量（pF） |  |  |  |  | tan |  |  | 电容量 |  |  |  | tan |  | 电容量 |  |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  | 供货方提供 |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  | 供货方提供 |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  | 套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  |  |  | 水平 |  | 横向 |  |  |  | 垂直 | 水平 | 横向 |  | 垂直 |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | 3 |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 | （供货方填写） | （供货方填写） |  | （供货方填写） |
|  |  | c. 低压套管 |  |  |  |  | 3 |  | 1.5 |  |  |  | 2 | （供货方填写） | （供货方填写） |  | （供货方填写） |
|  |  | d. 高压中性点套管 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | （供货方填写） | （供货方填写） |  | （供货方填写） |
|  |  | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） | *a. 高压套管 |  |  |  | ≥3906Kd |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | ≥744Kd |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  | ≥2248Kd |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | ≥900KH |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | ≥300KH |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 高压中性点套管 |  |  |  | ≥650KH |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 套管的爬距/干弧距离 |  |  |  |  | ＜4 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 套管平均直径（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 20 | 套管式电流互感器 | 装设在高压侧 |  |  |  | 绕组数 | 3 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 | 0.5 | 5P30 |  |  |  | 5P30 |  | （供货方填写） | （供货方填写） |  | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 电流比 | 300~600/5A |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fs或ALF | ≤10 | 30 |  |  |  | 30 |  | （供货方填写） | （供货方填写） |  | （供货方填写） |
|  |  | 装设在高压中性点侧 |  |  |  | 绕组数 | 2 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 | 5P30 |  |  |  | 5P30 |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 电流比 | 100-300/5A |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fs或ALF | 30 |  |  |  | 30 |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
| 21 | 分接开关 | 型号 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 额定电流（A） |  |  |  |  | ＞1.2倍相应绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 级电压（kV） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关电气寿命（次） |  |  |  |  | ≥20万 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关机械寿命（次） |  |  |  |  | ≥80万 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关的驱动电机 |  |  |  | 功率（kW） | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 相数 | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电压（V） | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 22 | 压力释放装置 | 型号 |  |  |  |  | 供货方提供 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 台数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  | 释放压力（Mpa） |  |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
| 23 | 工频电压升高倍数和持续时间 | 工频电压升高倍数 |  |  |  |  | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  |  | 空载持续 时间 |  | 满载持续 时间 |  |
|  |  | 1.05 |  |  |  |  | 连续 |  |  | 连续 |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  | 连续 |  |  | 20min |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1min |  |  | —— |  |  |  | （供货方填写） |  | （供货方填写） |  |
| 24 | 变压器油 | 提供的新油（包括所需的备用油） |  | 过滤后应达到油的击穿电压（kV） |  |  | ≥45 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  | tan（90℃）（%） |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |
|  |  |  |  | 含水量（mg/l） |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  | （供货方填写） |  |  |  |

1.1  其他技术要求

1、变压器本体气体继电器应配置集气盒并引至主变本体下方便于取气处。

2、油灭弧有载分解开关，不加装集气盒；真空灭弧有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器；建议优选选用真空有载分接开关。

3、油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器，不应采用具有气体报警功能气体继电器；真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警功能的气体继电器。

4、铁心、夹件接地应通过小套管分别引至便于测量的适当位置；铁芯夹件套管引出线处应采用软连接。

5、 本体瓦斯继电器采用双浮球型，瓦斯继电器和油枕之间设有断流阀。

6、储油柜采用波纹内油式，无需放气和抽真空阀门、排污管、和人孔，储油柜本体与变压器一起打压试漏。

7、散热器与变压器分体式布置，散热器表面镀锌涂漆。

8、设备本体、机构箱门把手、螺栓等附件的防锈蚀（如烤漆、热镀锌、镀铬等）工艺。

9、主变压器电缆不外露，变压器器身敷设的本体电缆、集气管、波纹管、油位计电缆、温度表软管应保证工艺美观。

10、电流互感器的二次引线应经金属槽盒引到变压器控制柜的端子板上。

11、气体继电器至端子箱电缆应将两极的引线单独引出，不得合用一根多芯电缆。

12、法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好电气通路。

13、变压器本体至少设置两个固定接地点。

14、铁芯接地、夹件接地引下线引出至合适位置(不得设置在散热器与本体之间，设置在本体侧面)，方便运行中检测接地电流。铁芯接地、夹件接地引下线涂黑色油漆，与接地引上线连接处用软连接过渡。

15、主变本体电缆经槽盒引至本体端子箱，本体端子箱应有二次反措铜排。

16、屏、柜内应分别设置接地母线和等电位屏蔽母线，并由厂家制作接地标识。

17、 变压器各附件（油枕，散热片，套管，升高座等）之间接口需加等电位跨接。

18、电缆较多的屏柜接地母线的长度及其接地螺孔宜适当增加,以保证一个接地螺栓上安装不超过2个接地线鼻的要求。

19、套管颜色采用棕色。变压器油箱、储油柜、冷却装置及连接管等的颜色为海灰B05，各相套管带电端部分应涂明显相别色标。

20、变压器本体、端子箱的外表面涂漆颜色：海灰B05。

21、提供5%备用油（含现场安装消耗用油）。

22、 变压器必须原厂生产，由卖方负责就位、安装。

2. 项目需求部分

表2  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 供货方响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 一 | 变压器部分 |  |  |  |  |  |
| 1） | 变压器本体 | 台 | SZ□-31500/110 | 2 |  |  |
| 2） | 高压套管 | 支/台 | ≥126kV瓷质， 油纸电容型 | 6 |  |  |
| 3） | 低压套管 | 支/台 | 12kV瓷质， 油纸电容型 | 6 |  |  |
| 4） | 高压中性点套管 | 支/台 | 66kV瓷质， 油纸电容型 | 2 |  |  |
| 5） | 高压侧套管式电流互感器 | 绕组数/台 |  | 三绕组/6台 |  |  |
| 6） | 高压中性点套管式电流互感器 | 绕组数/台 |  | 2绕组/2台 |  |  |
| 7） | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置）及气体继电器 | 套/台 | 波纹 | 2 |  |  |
| 8） | 有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计、气体继电器等）及其操作机构 | 套/台 | 真空 | 2 |  |  |
| 9） | 无励磁分接开关及操动机构 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 10） | 各部分联管 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 11） | 压力释放装置 | 个/台 |  | 2 |  |  |
| 12） | 绕组温度控制器 | 台/台 |  | 2 |  |  |
| 13） | 油温度控制器 | 台/台 |  | 4 |  |  |
| 14） | 散热器 | 组/台 |  | 2 |  |  |
| 15） | 变压器端子接线箱 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 16） | 各种阀门 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 17） | 铁心、夹件接地引下线及套管 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 18） | 密封垫 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 19） | 变压器油 | 吨/台 |  | 足量 |  |  |
| 20） | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 21） | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 |  |  | 足量 |  |  |
| 22） | 油色谱在线监测装置 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 23） | 局放在线监测装置 | 套/台 |  | 2 |  |  |
| 24） | 其它未列入的组部件 |  |  |  |  |  |

备注：1、对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和（或）数目不足，供货方仍须在执行合同时补足。

表3  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 供货方响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 | 备用油 | 量/台 | 同本体油 | 5% |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1  图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表4所列单位。

表4  卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | 买方 | 4 |

2.2  工程概况

2.2.1  项目名称：淮安涟水国际机场航站区改造项目新建变电站工程

2.2.2  工程规模：主变容量2×31.5MVA，电压等级110/10kV；110kV出线2回，单母线分段接线，采用户内GIS；10kV出线本期36回，远景56回，单母线两分段接线，采用户内移开式开关柜。

2.2.3  工程地址：淮安市涟水县陈师街道空港路1号涟水国际机场航站区内空三路以南，空八路以西。

2.3  使用条件

表5  使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 110 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | ≥126 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |
| 4 | 与其他设备连接方式 |  |  |  | 高压软导线连接，低压硬母线连接 |
| 5 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 6 | 污秽等级 |  |  |  | D |
| 7 | 系统短路电流 |  | 高压侧 | kA | 40 |
|  |  |  | 低压侧 | kA | 40 |
| 8 | 环境温度 | 年平均温度 |  | ℃ | 20 |
|  |  | 最高日温度 |  |  | 40 |
|  |  | 最低日温度 |  |  | -25 |
|  |  | 最大日温差 |  | K | 25 |
| 9 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |
| 10 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 11 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 12 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |
| 13 | 最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 14 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  |  | m/s2 | 2 |
| 15 | 安装场所 |  |  |  | 户内 |

2.4  供货方提供信息

表6 销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

表7  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（供货方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

表8 主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 供货方响应 |  |
| 1 | 硅钢片 | 选用工艺先进、性能稳定、运行成熟、质量可靠、厚度适合、平整度好、优质低耗的硅钢片，应能满足招标文件对变压器损耗和噪声等性能参数的要求 |  |  |
| 2 | 换位导线 | 供货方提供 |  |  |
|  | 扁铜线 | 供货方提供 |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 | 供货方提供 |  |  |
|  | 绝缘成型件 | 设计成熟、工艺先进、质量可靠 |  |  |
| 4 | 变压器油 | 供货方提供 |  |  |
| 5 | 密封件 | 供货方提供 |  |  |
| 6 | 钢材 | 供货方提供 |  |  |
| 7 | 有载分接开关 | 设计成熟、工艺先进、质量可靠 |  |  |
| 8 | 高压套管 | 设计成熟、工艺先进、质量可靠 |  |  |
| 9 | 中压套管 | 供货方提供 |  |  |
| 10 | 低压套管 | 供货方提供 |  |  |
| 11 | 中性点套管 | 供货方提供 |  |  |
| 12 | 套管式电流互感器 | 供货方提供 |  |  |
| 13 | 散热器 | 供货方提供 |  |  |
| 14 | 真空蝶阀 | 供货方提供 |  |  |
| 15 | 储油柜 | 供货方提供 |  |  |
| 16 | 气体继电器 | 供货方提供 |  |  |
| 17 | 油位计 | 供货方提供 |  |  |
| 18 | 吸湿器 | 供货方提供 |  |  |
| 19 | 油面温控器 | 供货方提供 |  |  |
| 20 | 绕组温控器 | 供货方提供 |  |  |
| 21 | 压力释放阀 | 供货方提供 |  |  |
| 22 | 油色谱在线监测装置 | 选用具有成熟运行业绩的优质品牌 |  |  |
| 23 | 局放在线监测装置 | 选用具有成熟运行业绩的优质品牌 |  |  |
| 23 | 其他需要说明的材料和组部件 |  |  |  |

3.1 供货方应提供的其他资料

3.1.1 用户运行证明

3.1.2  同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告

表9 供货方提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表10 供货方提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.3  本投标产品预设方案和有关说明

1）主变压器铁心、绕组和箱体的结构，包括绕组的排列位置和型式；

2）供货方应提供提高抗短路能力的措施和计算报告，并提供同类产品的突发短路型式试验报告。

3）提供设备有关抗地震措施的论述；

4）降低杂散损耗，防止局部过热的技术措施；

5）预防渗漏的技术措施；

6）绕组引线与套管连接结构的说明；

7）储油柜的油气隔离系统说明；

8）其他需要提供的资料和说明。

# 第 1 部分：110kV GIS组合电器通用技术规范

1 范围

本部分规定了 126kV气体绝缘金属封闭开关设备（以下简称 GIS 或 HGIS）招标的总则、 技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于 126kV GIS招标。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1208 电流互感器

GB 1984 高压交流断路器

GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关

GB 7674 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 8287.1 标称电压高于 1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子 第 1 部分：瓷或玻璃绝缘子的

试验

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 12022 工业六氟化硫

GB/T 25096 交流电压高于 1000V 变电站用电站支柱复合绝缘子定义、试验方法及接收准则

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件

DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 617 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

DL/T 726 电力用电压互感器订货技术条件

Q/GDW 13001.1 高海拔外绝缘配置技术规范

Q/GDW 11716 气体绝缘金属封闭开关设备用伸缩节技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1招标人 bidder

提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2 供货方 tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3 卖方 seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4 买方 buyer

4　总则

## 4.1　一般规定

4.1.1　供货方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　供货方须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。供货方提供的GIS应符合招标文件所规定的要求。

4.1.3　本招标文件技术规范提出了对GIS的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.1.4　本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与供货方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4.1.5　如果供货方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着供货方提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

4.1.6　本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

4.1.8　本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 4.2　供货方应提供的资格文件

供货方在中标后应提供下列有关资格文件。

4.2.1　供货方或制造商投标产品的销售记录（按技术规范专用部分表9的格式提供）及相应的最终用户的使用情况证明。

4.2.2　供货方或制造商应提供权威机关颁发的ISO9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

4.2.3　供货方或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

4.2.4　供货方或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.5　供货方或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。

4.2.6　供货方或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

4.2.7　供货方或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.2.8　供货方或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地（按技术规范专用部分表10的格式提供）。

## 4.3　适用范围

4.3.1　本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人应不晚于签约后　4　周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表（见表1），包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表1　生产进度计划表

合同号：　　　　　　　　 ；项目名称：　　　　　　　　　 ；设备名称：　　　　　　　　　　　　　　　 ；

型号规格：　　　　　　　 ；工作日期　　　　　至_________；制造商名称及地址：_______________________；

技术规范号：_______________；工作号：___________；离岸日期：___________；到岸日期：___________；到达交货地点日期：　　　　　　　　 。

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |  |
| GIS部件生产及试验 | 断路器 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关 |  |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |
|  | 套管 |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 |  |  |  |  |
|  | 母线 |  |  |  |  |
|  | 外壳 |  |  |  |  |
|  | 伸缩节 |  |  |  |  |
|  | 操动机构 |  |  |  |  |
|  | 其他部件 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |  |

4.3.3　工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

## 4.4　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4.1　图纸及图纸的认可程序：

4.4.1.1　所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的　4　周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括　 GIS的外形图、隔室分布图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图　 等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸　4　周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

4.4.1.2　卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于　2　周内向买方提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

4.4.1.3　完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4.4.1.4　图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用　中文　，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括 4.4.1.1款所涉及的图纸和卖方自带的电缆清册　，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

4.4.1.5　　GIS　所需图纸：

1）	总体装配图： 应表示设备总的装配情况，该图纸表明设备组装后的正视图、侧视图和俯视图并同时标出安装完后的组件，包括外形尺寸、设备重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量、体积和总装体积、控制柜位置、电缆入口位置、固有频率、端子尺寸和材料及其他附件。

2）	控制柜与设备间的相互连接图： 应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

3）	电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作的控制、信号、照明等交流和直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线路与接点相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。

4）	基础图：应标注设备操作的动态负荷、静态负荷及其位置、进出线尺寸，基础螺栓的位置和尺寸，设备及其控制柜的尺寸，渠道排水沟等，应注明对基础的强度和水平度的要求。

5）	SF6系统图：应标注每个单元中SF6隔室的布置、仪表装设以及各隔室间的连接关系。

6）	设备的SF6气体及油管路图：应包括管路的尺寸、布置和压力等。

7）	每台SF6断路器控制柜上应附有SF6气体压力与温度的关系曲线图的铭牌。

8）	套管图：包括端子详图，图上应标出套管外形尺寸、端子的允许拉力、破坏拉力，爬电距离等。

9）	操动机构系统图：对液压操动机构应标注管路尺寸、布置、压力等的详图。

10）系统连接图：应标注电气一、二次回路多个设备间的控制、继电器和联锁等。

11）铭牌图：应符合GB 7674的规定。

4.4.2　说明书的要求。

4.4.2.1　GIS结构、安装、调整、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据：

1）	安装说明书上至少包括：

a）	开箱和起吊：运输单元的质量、起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

b）	组装：不是整体运输的GIS，其运输单元应有清楚的标志和代号，并应提供注有运输单元号的组装示意图。

c）	安装准备：基础施工的要求、外部接线端子的尺寸、电缆进入地点位置、接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

d）	最后的安装验收：合同要求的在现场进行的试验项目及试验方法。

2）	维护：至少包括按相关标准的规定，提供主要元件的维护说明以及GIS维修工作的分类、程序和范围。

3）	运行检修： 提供运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

4.4.2.2　GIS各个元件和所有附件的技术数据。

4.4.2.3　表示GIS和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

4.4.2.4　结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

4.4.2.5　操动机构特征的说明。

4.4.2.6　备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

4.4.2.7　说明书使用中文。

4.4.3　试验报告

卖方应提供下列试验报告：

4.4.3.1　GIS的型式试验和出厂试验报告。

4.4.3.2　GIS所有元件的型式试验和出厂试验报告。

4.4.3.3　如果产品进行了局部改进或改变应补充提供相应的验证性试验报告。

4.4.4　图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量。

4.4.4.1　卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2，但不限于表2的内容。

4.4.4.2　卖方应提供详细的装箱清单。

表2　卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 | 详见技术规范专用部分 |  |  |
| 1） | GIS土建、地基规定 |  |  |  |
| 2） | GIS安装、维护、运行规定 |  |  |  |
| 3） | GIS通风规定 |  |  |  |
| 4） | GIS单线图 |  |  |  |
| 5） | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图 |  |  |  |
| 6） | GIS布置图（平面、断面） |  |  |  |
| 7） | 主要部件安装图，带外观尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 8） | GIS地基图 |  |  |  |
| 9） | SF6气体隔室分布图 |  |  |  |
| 10） | 安装、维修尺寸图 |  |  |  |
| 11） | SF6气体监视系统图 |  |  |  |
| 2 | 安装使用说明书 |  |  |  |
| 1） | GIS主要部件安装指南（断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器等） |  |  |  |
| 2） | 辅助设备安装指南（SF6气体系统，油系统，就地控制柜等） |  |  |  |
| 3） | 特殊工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 4） | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 5） | 现场试验和其他试验指南 |  |  |  |
| 6） | 全套安装图纸 |  |  |  |
| 7） | 全套接地系统图纸 |  |  |  |
| 8） | 全套地基图纸 |  |  |  |
| 9） | 低压电缆布置图纸 |  |  |  |
| 10） | 元件安装图纸（就地控制柜，操作箱）（包括接线板清单、布置等） |  |  |  |
| 11） | SF6/油套管交界面尺寸图 |  |  |  |
| 12） | 变压器交界面尺寸图 |  |  |  |
| 13） | 电缆交界面尺寸图 |  |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |  |

表2（续）

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | GIS全套型式试验报告 | 详见技术规范专用部分 |  |  |
| 2） | GIS全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 3） | 合同要求的其他试验报告 |  |  |  |
| 4） | 零部件试验 |  |  |  |
| 4 | 其他资料 |  |  |  |
| 1） | GIS主要元件标准 |  |  |  |
| 2） | 高压容器标准 |  |  |  |
| 3） | GIS焊接标准 |  |  |  |
| 4） | SF6气体标准 |  |  |  |
| 5） | GIS所用材料标准 |  |  |  |
| 6） | GIS检查、调试规定 |  |  |  |
| 7） | GIS包装、装船、储存规定 |  |  |  |
| 8） | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 9） | 维修指南 |  |  |  |
| 10） | SF6气体质量证明 |  |  |  |
| 11） | 液压油质量证明 |  |  |  |
| 12） | 过滤器材料（吸附剂）证明 |  |  |  |
| 13） | GIS外壳安全性证明 |  |  |  |
| 14） | GIS高压气体释放装置证明 |  |  |  |
| 15） | 装箱清单 |  |  |  |
| 16） | 包装说明 |  |  |  |
| 17） | 相对地稳态电压分布图 |  |  |  |
| 18） | 设备中使用的润滑剂、油脂和液压油的清单 |  |  |  |
| 19） | 带电显示装置的规格、型式、厂家（如果采用） |  |  |  |

4.4.4.3  供货方在投标文件中应提供GIS外形尺寸及隔室分布图，供评标时参考。

## 4.5　标准和规范

4.5.1　合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。供货方如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

4.5.2　执行的标准。

DL/T 402　交流高压断路器订货技术条件

DL/T 486　交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 617　气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

GB 1984　高压交流断路器

GB 1985　高压交流隔离开关和接地开关

GB 7674　72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求

GB 50150　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC 62271—100　高压交流断路器

IEC62271—203　72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

关于印发输变电设备技术标准的通知（国家电网生［2004］634号）的要求之：气体绝缘金属封闭开关设备技术标准

4.5.3　所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）标准的规定。

## 4.6　供货方必须提交的技术数据和信息

4.6.1　技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

4.6.2　投标产品的特性参数和特点。

4.6.3　与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

## 4.7　备品备件

4.7.1　卖方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

4.7.2　所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

4.7.3　所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

## 4.8　专用工具和仪器仪表

4.8.1　卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

4.8.2　所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，且须附详细使用说明资料。

4.8.3　专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

## 4.9　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.9.1　合同设备的安装、调试，将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定，在卖方技术人员指导下进行。

4.9.2　合同设备的性能试验、试运行和验收，根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.9.3　完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

4.9.4　设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

4.9.5　如果在安装、调试、性能试验、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方应共同分析原因、分清责任。如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

## 4.10　应满足的标准

设备应满足 GB 1208、GB 1984、GB 1985、GB 7674、GB/T 11022、GB 11032、GB/T 12022、GB 50150、 DL/T 402、DL/T 486、DL/T 593、DL/T 617、DL/T 726、Q/GDW 13001.1、Q/GDW 11716 最新版本的要 求，但不限于上述规范和标准。

## 4.11　应满足的文件

该类设备技术标准应满足国家电网有限公司标准化成果中相关条款要求。下列文件中相应的条款规定均适用于本文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。包括：

a） 《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（2018 修订版）》；

b） 《国家电网有限公司输变电工程通用设备 35～750kV 变电站分册（2018 年版）》；

c） 《国家电网公司变电验收通用管理规定》；

d）  GB 中国国家标准；

e）  DL 中国电力行业的规程和规范；

f）  DB32 江苏省地方标准。

5　结构要求

## 5.1　GIS技术参数

GIS技术参数见技术规范通用和专用部分的技术参数表。

## 5.2　通用要求

应包括以下内容：

a） 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查和维护性操作、引出电缆或其 他设备的绝缘试验、消除危险的静电电荷、安装和（或）扩建后的相序校核、操作联锁和耐压 试验等。

b） 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足

与其他设备连接的要求。

c） 产品所有额定值和结构相同时，可更换的元件应具有互换性。

d） 制造厂提供的产品维护手册中，应明确检修维护周期和内容。产品及其元部件应保证在检修维

护周期内可靠运行。

e） 各元件应符合各自的有关标准。

f） 操动机构、盆式绝缘子、支撑绝缘子、绝缘拉杆、伸缩节等重要组部件具有唯一编号，并可追

溯生产流程。

g） 制造厂应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金

属部件的材质按工程抽样进行金属成分检测、按批次进行金相试验抽检，并提供检测报告。

h） GIS 现场安装应在临时洁净间内进行。临时洁净间应根据产品的结构型式、主设备、主母线和分支母线的总体布置方式进行临时洁净间的设计。临时洁净间应便于现场拆装，移动灵活，防风、防雨、防尘。临时洁净间的长、宽、高应满足设备安装和调试工作的需求。

i） 用于严寒地区的设备应考虑 SF6防液化的措施。

j） 断路器、隔离开关操动机构箱设置应便于运维检修，机构易损件应便于维护更换。汇控柜与GIS 本体间距应保证柜门正常开启，方便二次接线。

k） 单间隔内各功能模块应能便于检修更换，不影响母线和相邻间隔。

## 5.3　具体要求

a） 联锁：

1） 产品应设有机械或电气联锁装置，以防止带负荷拉、合隔离开关和带电误合接地开关。下列设备应有联锁，对于主回路应满足以下要求：

2） 在维修时，用来保证隔离间隙的主回路上的高压隔离开关（断路器）应确保不自合。

3） 接地开关合闸后应确保不自分。

4） 隔离开关要与相关的断路器实现电气联锁；隔离开关与接地开关之间应有可靠的电气联锁。其联锁逻辑的设置应根据电气主接线进行设计，应用图表表示清楚，并取得买方同意。

5） 电气联锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。所有联锁回路的结点不得采用拓展结点。

b） 接地：

1） 每个气体隔室的壳体应互连并可靠接地，接地回路应满足额定短路电流的动、热稳定要求。

2） 接地应防止外壳产生危险感应电压，外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于 24V，故障条件下不应大于 100V。

3） 接地点的接触面和接地连线的截面积应能保证安全地通过故障接地电流。

4） 每相断路器的基座上应有一个不油漆的、表面镀锡的接地处，并有接地标志。铜接地材料时紧固接地螺栓的直径不得小于 12mm。钢接地材料时紧固接地螺栓的直径不得小于 16mm。

5） 外壳应能接地。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。

6） 外壳、框架等部件的相互电气连接，应采用紧固连接（螺栓连接或焊接），并以跨接方式保证电气连通。如采用跨接片，户外 GIS 罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。

7） 主回路应能接地，以保证维修工作的安全。另外在外壳打开后的维修期间，应能将主回路连接到接地极。

8） 电压互感器、避雷器、快速接地开关应各自独立设置引线接地。接地开关的接地端应通过绝缘套筒引至 GIS 外部接地，且应设置可拆卸接地连板。对温差较大地区接地引出端与接地引线线间应使用软铜叠片式导电带连接。

c） 外壳：

1） 为便于安装和安全运行，应装设外壳伸缩节。

2） 金属外壳应能承受在运行中出现的正常的和暂态的压力。

3） 应符合 5.13.1 对壳体的要求，生产厂家应对 GIS 及罐式断路器罐体焊缝进行无损探伤检测，保证罐体焊缝 100%合格，并按设备投产后不能复查的条件要求进行设计、制造，以确保材料、结构、焊接工艺、检验等的安全可靠性。

4） 封闭外壳充以最低功能压力的气体时，能保证设备的绝缘水平。还应考虑振动和温度变化的作用以及气候条件的影响。

5） 外壳应能满足设计压力，并具备在规定时间内不产生电弧外部效应和不烧穿的能力，应符合 DL/T 617 标准的要求。

6） 不论焊接或铸造的外壳，其厚度和结构的计算方法应参照类似压力容器标准来选择。

7） 外壳的设计温度，通常是周围空气温度的上限加主回路导体流过额定电流时外壳的温升。并应考虑日照影响。

8） 外壳的设计压力，至少是在设计温度时外壳内能达到的压力上限。在确定外壳设计压力时，气体的温度应取通过额定电流时外壳温度上限和主回路导体温度上限平均值，对设计压力能从已有温升试验记录中确定的情况除外。

9） 外壳设计时应考虑如下因素：外壳充气前可能出现的真空度；外壳或绝缘隔板可能承受的全部压力差；相邻隔室具有不同运行压力的情况下，因隔室意外漏气造成的压力升高；发生内部故障的可能性等。若外壳有设置观察窗，观察窗的透明板的机械强度应与外壳相当，确保气体不泄漏，且防紫外线措施完备。

10）外壳结构的材料性能，应具有已知的和经过鉴定的最低限度物理性能，这些性能是计算和/或验证试验的基础。制造商应对材料的选用负责，并根据材料合格证和进厂检验结果，对保持材料的最低性能负责。

11）充气口保护封盖的材质应与充气口材质相同，以防发生电化学腐蚀。

12）户外 GIS 法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。

d） 绝缘隔板：

1） 产品应划分为若干隔室，以达到满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求。因此绝缘隔板应能确保当相邻隔室内漏气或维修工作而使压力下降直至制造厂规定的负压时，本隔室的气体压力不发生任何变化。

2） 绝缘隔板通常由绝缘材料制成。为保证人身安全，应有接地及其他措施；应明示绝缘隔板机械安全性能数据，以验证可承受相邻隔室中仍然存在的正常气压能力。

3） 绝缘隔板应按制造商技术条件逐只进行压力试验、工频耐压试验、局部放电试验和 X 射线探伤试验，以保证质量。

4） 所有断路器隔室的 SF6气体压力报警、闭锁均应有信号输出，其他隔室的 SF6气体压力降低，应有报警信号输出，并在控制柜上指示。

5） 对双母线结构的 GIS，同一间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室，252kV 及以上GIS 母线隔离开关不应采用与母线共隔室的设计结构，252kV 及 363kV GIS 两组母线隔离开关公共端有需要时可设置独立气室。

6） 长母线应有适当的气室分割，最大气室的气体处理时间不超过 8h。252kV 及以下设备单个气室长度不超过 15m，且单个主母线气室对应间隔不超过 3 个。

7） SF6 气体或操动液第一次灌注。应随断路器供给第一次灌注用的 SF6气体和任何所规定的操动液。供第一次充气用的 SF6气体应符合 GB/T 12022 的规定。在气体交货之前，应向买方提交气体通过毒性试验的合格证书，所用气体应经买方复检合格后方可使用。操动液应符合相应标准的要求。

8） 各隔室的吸附剂。供货方在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量，固定吸附剂的应选用不锈钢或其他高强度材料，结构应设计合理。吸附剂罩开孔直径应小于吸附剂颗粒直径；吸附剂罩边沿不应有尖角、毛刺；安装后的吸附剂罩与 GIS端盖内表面之间的间隙距离应小于吸附剂颗粒直径。吸附剂应选用不易粉化的材料并装 于专用袋中，绑扎牢固。

9） 采用外延带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口且满足不拆卸进行特高频局放检测的要求，预留窗口防护片寿命应与设备本体寿命一致。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的短接排（跨接片），制造厂应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外 GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。

10）盆式绝缘子应尽量避免水平布置。

e） 限制并避免内部故障电弧：

1） 应采用限制和避免内部故障电弧的措施，如开关设备的联锁、气体泄漏限制及控制绝缘配合、高速保护、短接电弧的快速装置、远距离操作（遥控）、内部或外部压力释放、安装现场的工作质量检查等；产品在结构布置上，应使内部故障电弧对其继续工作能力的影响降至最小。电弧影响应限制在起弧的隔室内或故障段的另一些隔室（若该段的隔室之间有压力释放设施时）之内。将故障隔室或故障段隔离以后，余下的设备应具有继续 正常工作的能力。

2） 为了人身安全，应采取适当保护措施限制电弧的外部效应；发生电弧的外部效应时仅允许外壳出现穿孔或裂缝，不应发生任何固体材料不受控制地溅出。

3） 如装有压力释放装置，安装位置应保证气体逸出时不危及在现场执行正常运行任务人员的安全。

4） 卖方提供关于保护系统使用的完整资料及当短路电流不超过某一值时，在某一持续时间内不会发生电弧的外部效应的资料，并推荐故障定位的合适措施或建议。卖方应提供内部故障电弧试验数据和试验报告，并提供对内部电弧故障进行定位的适当措施和方法。

f） 每一个独立气体隔室应装有单独的气体密度继电器、压力表，分箱结构的断路器每相应设计成独立气室并安装独立的密度继电器。每一个独立的母线气室均应装设独立的密度继电器，不允许多个母线气室或不同相母线气室通过管路连通共用一个密度继电器密度继电器与 GIS 本体间的连接方式应满足不拆卸校验要求。户外安装的密度继电器应设置防雨措施。密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。对于严寒地区的设备，其密度继电器应满足环境温度在  40℃～ 25℃时准确度不低于 2.5 级的要求。密度继电器表计应朝向巡视通道。

g） 应有补偿因基础沉降及温度变化产生的膨胀和收缩的缓冲措施，主要用于装配调整、吸收基础

间的相对位移和热胀冷缩的伸缩量等。采用压力平衡型伸缩节时，每两个伸缩节间的母线筒长度不宜超过 40m。制造厂应提供伸缩节配置方案，并经业主单位组织审核。伸缩节配置方案包括伸缩节的允许变化量和安装作业指导书、伸缩节配置计算书（X、Y、Z 三个方向的伸缩量、配置数量）、伸缩节配置图、伸缩节类型（普通安装型、压力平衡型和横向补偿型）、伸缩节（状态）伸缩量环境温度对应明细表等相关材料。伸缩节配置应满足跨不均匀沉降部位（室外不同基础、室内伸缩缝等）的要求。用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺，并在现场标明伸缩量、螺栓松紧情况等调整要求。伸缩节技术规范按照 Q/GDW 11716—2017《气体绝缘金属封闭开关设备用伸缩节技术规范》执行。

h） 电缆的连接和绝缘试验（采用电缆连接的工程）：

1） 电缆终端箱与电缆终端的配合应符合相应标准的要求。

2） 进线电缆侧如装有带电显示装置，应在 A、B、C 三相分别装设。

3） 带电显示装置应结构设计合理，安装维护方便，性能可靠，具有自检功能；且应具有显示带电状态（灯光）和强制性闭锁的功能。带电显示装置应有联锁及信号输出接点，每相使用单独的放大器。

4） 应设置可取下的连接导体，以便电缆进行绝缘试验时使电缆和 GIS 隔离，并可根据要求免费提供一次对电缆和 GIS 进行绝缘试验的接口设备和试验套管。

5） GIS 电缆仓的结构和高度应设计成便于现场安装和拆卸的要求。

i） 隔离开关和接地开关：

1） 隔离开关和接地开关应有可靠的分、合闸位置指示装置。如需要可配制便于视察触头位置的观察窗。接地开关的接地触头应与本体外壳绝缘。对相间连杆采用转动传动方式设计的三相机械联动隔离开关，应在远离机构输出轴相安装分合闸指示器。

2） 隔离开关和接地开关不得因运行中可能出现的外力（包括短路而引起的力）而误分或误合。

3） 快速接地开关应具有开合感应电流的能力，隔离开关应具备开合母线充电电流以及小电容电流和小电感电流的能力。隔离开关开合母线充电电流时产生的特快瞬态过电压（VFTO）不得损坏设备，由此引起的外壳瞬态电压升高不应危及人身安全。

j） 双母线、单母线或桥形接线中，GIS 母线避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关。3/2 断 路器接线中，GIS 母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置。可拆卸导体应设置于独立的气室内。 架空进线的 GIS 线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构。

k） 每个断路器间隔应装设汇控柜，汇控柜上应有一次设备的模拟接线图及断路器、隔离开关和接地开关的位置指示，并应有驱湿、加热装置，维持柜内的绝缘水平，户外汇控柜还应有顶部隔热层，加热装置宜采用温湿度控制，避免采用长投方式，防止造成设备温度过高。包含合并单元、智能终端的断路器汇控柜内应装设空调或其他降温设备。另外还要配置小型断路器、插座、照明等辅助设备。户外汇控柜、机构箱采用防锈性能不低于低碳 304 不锈钢的材料，厚度不小于 2 毫米，内部应有隔热和保温措施，防护等级不低于 IP45W。该柜除实现就地控制、测量和信号显示外，还应有足够的辅助触点和试验端子，供用户远方测量、控制和信号使用。每面控制柜需设置“就地/远方”控制选择开关；对断路器、隔离开关和电动操作的接地开关，应实现就地和远方控制方式的切换。在选择“远方”控制时，就地控制无效；选“就地”控制时， 远方控制（包括保护装置信息）无效。选择开关位置应能通过辅助触点送往远方控制中心。汇控柜、端子箱等的内部照明装置应采用 LED 灯，并装设防护罩。

l） 辅助电缆：

1） 由汇控柜至操动机构箱 TA、TV 接线盒，以及机构箱和接线盒至各设备之间的辅助电缆均与 GIS（HGIS）成套，由制造商供应并负责安装和连接。其截面积符合下列规定：TA、TV 回路：大于或等于 4mm2。控制回路：大于或等于 2.5mm2。信号回路：大于或等于 1.5mm2。

2） 电缆应采用电解铜导体、PVC 绝缘、铠装、阻燃的屏蔽电缆。电缆两端有标示牌，标明电缆编号及对端连接单元名称。

3） 沿本体敷设的二次电缆采用金属槽盒敷设，户外槽盒采用防锈性能不低于低碳 304 不锈钢的材料。垂直安装的二次电缆槽盒应从底部单独支撑固定，且通风良好，水平安装的二次电缆槽盒应有低位排水措施。GIS、HGIS 至各设备元件接线盒的电缆用非橡胶材质蛇形管加以过渡，蛇形管长度不宜超过 1m。电缆槽盒过渡接头应密封良好，避免进水受潮。

4） 汇控柜至机构箱的交、直流回路不能共用同一根电缆，两套跳闸回路不能共用同一根电缆，控制和动力回路不能共用同一根电缆。

m） 端子排及回路：端子排上应有标明与制造商提供的回路图上一致的编号。每个端子上只能压接一根导线。汇控柜上 TA 回路的端子排，采用试验端子，应能满足运行状态下不断开电流回路串入或拆除测试仪表的要求。一般端子应能可靠地接入 1.5mm2～4mm2截面的导线；特殊需要的接入大截面电缆的端子，另行商定。

n） 对辅助和控制回路中二次配套元件的要求：卖方应明确标示辅助和控制回路中所采用的配套元 件，如阀门、辅助和控制开关、压力表、密度继电器、保护继电器、接线端子、电动机、熔断器、接触器、低压开关、监视和测量仪表、二次电缆等元件的型号和制造商，或者按照买方要求的制造商和型号进行采购。断路器出厂试验应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。二次电缆及元件应采用阻燃材料，二次电缆阻燃等级应达到 C 级阻燃，二次元件阻燃等级应达到 V  0 等级。

o） 断路器、隔离开关、接地开关等操动机构的外壳及汇控柜等，均应满足 IP40的防护等级和 IK7的防护机械撞击水平的要求，潮湿多雨地区防护等级为 IP54。箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有隔热、防腐、防雨、防潮、防尘和防小动物进入的性能。

p） 安装在潮湿多雨、低温地区的 GIS，其机构箱、汇控柜应采用低功率常投加热器与手动投切加

热器组合配置的方案，根据柜体容积合理设置通风孔，加热器电源和操作电源应分别独立设置，以保证切断操作电源后加热器仍能工作。

q） 出线连接。出线连接可以是架空线连接、电缆连接或和变压器直接连接，对于不同的出线连接

方式由买方决定，技术要求与卖方商定。当采用和变压器直接连接方式时，由 GIS 制造商负责与变压器制造商协调。

r） 带电显示装置应结构设计合理，安装维护方便，性能可靠，具有显示带电状态（灯光）和强制

性闭锁的功能，其传感器应为外置式。

s） 防锈。对户外使用设备的外壳、汇控柜、机构箱等，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使

用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象；在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐措施，尤其应防止不同金属之间的电腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

t） GIS 应具备必要的方便运行人员对设备进行巡视和操作的通道及固定平台。

u） 铭牌：

1） GIS 或 HGIS 及其辅助和控制设备、操动机构等主要元件均应有耐久和清晰易读的铭牌；

2） 对于户外设备的铭牌，应是不受气候影响和防腐的。

3） 铭牌应包括如下内容：

◆制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

◆产品型号。

◆采用的标准。

◆给出下列数据：额定电压、母线和支线的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、用作绝缘介质的额定充入压力（密度）及其报警压力（密度）、用作操作介质的额定充入压力及其最低动作压力（密度）、外壳设计压力等。如果共用数据已在整体铭牌上做了说明，则各元件的铭牌可以简化。

◆GIS 或 HGIS 中各元件的铭牌参照相应标准。

v） 机构箱内的所有二次元件的位置应便于拆装、接线、观察及操作，并有表明其用途的永久

性标识。

w） 预留间隔的设备应装设密度继电器，并有气体压力报警和闭锁信号输出接点。

x） 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得 3C 认证（或 3C 认证同等性能试验），外壳绝缘

材料阻燃等级应满足 V  0 等级，并提供第三方检测报告。

y） 220 千伏 GIS 设备间隔间最小中心距不小于 3000mm（户外）、2000mm（户内），110 千伏 GIS 间隔间设备最小中心距不小于 1500mm（户外）、1000mm（户内）。

z） 装配前应检查并确认防爆膜是否受外力损伤，装配时应保证防爆膜泄压方向正确、定位准确， 防爆膜泄压挡板的结构和方向应避免在运行中积水、结冰、误碰。防爆膜喷口不应朝向巡视通道。

## 5.4　断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

5.4.1　操动机构

5.4.1.1　断路器应能远方和就地操作，其间应可以转换。252kV 及以上断路器应设有两个相同而又各 自独立的分闸回路，每个分闸脱扣装置动作时或两个同时动作时，均应保证设备的机械特性。操动机构自身应具备防止跳跃、防止非全相合闸和保证合分时间的性能。液压操动机构应具备低压闭锁和高压保护装置。液压机构应具有防止失压后慢分慢合的装置。

5.4.1.2 断路器操动机构的设计应满足一次储能后完成“分—0.3s—合分—3min—合分”操作顺序的要求。

5.4.1.3 对液压操动机构的要求（如果采用）：

a） 液压操动系统和检修周期。液压操动机构应装设全套的液压设备，包括泵、储压筒、必需的控制、管道和阀门，以及过压力释放装置（安全阀）。储压筒应有足够的容量，在最低操作压力下应能进行“分—0.3s—合分”或“合分—3min—合分”的操作。电动机和泵应能满足在 5min 内从零压充到额定压力和 1min 内从最低允许压力充到额定压力的要求。为维持正常的操作压力，液压泵应根据压力的变化实现自动控制。应有可靠的防止重新打压而慢分的机械和电气装置。液压操作系统的维修周期应与断路器相配合。

b） 电气布线和液压系统连接。油泵电动机电源电路及液压系统的报警和控制回路应接到控制柜端

子排上，报警回路应包括两个电气上独立的接点。卖方应提供必需的导线、镀锌钢管、附件及其连接所需要的设备。卖方应提供操作系统所需要的全部控制设备、压力开关、压力调节器泵、电动机、操作计时器、阀门、管线和管道，以及其他辅助设备及材料。全部液压系统的管线和管道应由制造商安装，需要在现场安装的管线和管道由制造商加工，应达到现场装配不需要剪切、涨管或套丝等操作的要求。

c） 应装设用于监测液压机构油泵打压次数和打压时间的装置。

5.4.1.4 对弹簧操动机构的要求（如果采用）。当分闸操作完成后，合闸弹簧应在 20s 内完成储能。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作，应设有方便观察的储能指示器。

5.4.2 控制和操作要求

5.4.2.1 卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器，以及液压油的控制阀。

5.4.2.2 防跳装置、防慢分装置、防非全相合闸装置。操动机构应装设防跳装置，防止断路器反复分闸和合闸；液压机构应配有电气和机械的防慢分装置，保证机构泄压后重新打压时不发生慢分；断路器发生非全相合闸时，应可实现已合闸相自分闸。新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在机构箱内，应装在独立的汇控箱内。

5.4.2.3控制电压为 DC 220V 或 DC 110V。合闸线圈在额定电压 85%～110%时应可靠动作，分闸线圈在额定电压 65%～110%时应可靠动作；分、合闸线圈在额定操作电压的 30%及以下时均不应发生分、合闸动作。

5.4.2.4 新投的 252kV 母联（分段）、主变压器、高压电抗器断路器应选用三相机械联动设备。

5.4.3 附件

5.4.4.1 必备的及推荐的附件。

除卖方认为是对于可靠和安全运行所必备的附件之外，每台断路器宜配备推荐附件。

5.4.4.2 位置指示器：

a） 分相操作的断路器每相均应装设一个机械式的分合闸位置指示器，三相机械联动的断路器可每 相装设一个机械式的分合闸位置指示器，也可只装设一个位置指示器。

b） 机械式的分合闸位置指示器应动作准确、可靠，装设位置应清晰醒目，并便于运行人员观察。

c） 指示器的文字标示及颜色应如下：

文字                 标示             颜色

开断位置           分（OPEN）         绿色

闭合位置           合（CLOSE）        红色

5.4.4.3 计数器。分相操作的断路器每相均应装设不可复归的动作计数器，其位置应便于读数。

## 5.5　隔离开关

5.5.1 技术参数见相应专用部分技术参数特性表

5.5.2 操动机构

5.5.2.1 配用手动操动机构的隔离开关，手柄总长度（包括横柄长度在内）不应大于 400mm，操作轻便，其机构的终点位置应有足够强度的定位和限位装置，且在手动分、合闸时能可靠闭锁电动回路。

5.5.2.2 对于采配用电动操动机构的隔离开关和接地开关应能远方及就地操作，并应装设供就地操作用的手动分、合闸装置。

5.5.2.3 电动操动机构处于任何动作位置时均应能取下或打开操动机构的箱门，以便检查或修理辅助开关和接线端子。

5.5.2.4 汇控柜内应装设电动操动的小型断路器，用于控制分合闸操作回路。同一间隔内的多台隔离开关的电机电源，在端子（汇控柜）箱内必须分别设置独立的开断设备。

5.5.2.5 电动操动机构中所采用的电动机和仪表应符合相应的标准。

5.5.2.6 操动机构上应有能反映隔离开关分、合闸位置的指示器，并便于运行人员观察。指示器上应

标明“分”、“合”字样。

5.5.2.7 隔离开关转动和传动部位应采取润滑措施和密封措施，在寒冷地区应采用防冻润滑剂。

5.5.2.8 控制柜应配有足够的端子排，以供设备内配线及外部电缆端头连接用。端子排及终端板与夹

头均安装在电缆进口上部，每块端子排应有 10%～15%的备用端子，端子排应有防护措施。

5.5.2.9 所有辅助触点应在电气接线图上标明编号，并且连线至端子排，每只辅助开关及所有辅助触

点的电气接线应编号。

5.5.2.10 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证隔离开关可靠的分闸和

合闸。应包括以下情况：

a） 电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的 85%～110%范围内时。

b） 二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的 85%～110%范围内时 （线圈温度不超过 80℃）。

5.5.2.11 操动机构内接线端子应为铜质。

## 5.6　快速接地开关

5.6.1 技术参数见相应专用部分技术参数特性表。

5.6.2 操动机构：应能电动和手动操作；能就地操作和远方操作，就地操作和远方操作之间应装设联

锁装置。

5.6.3 每组快速接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器，并便于运行人员观察，根据要求可

以装设观察窗，以便操作人员检查触头的开合状态。

5.6.4 接地开关的接地端子应与本体外壳绝缘。

## 5.7　检修接地开关

5.7.1 技术参数见相应专用技术规范技术参数特性表。

5.7.2 操动机构：可手动和电动操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器，并便于运行人员观察；根据要求可以装设观察窗，以便操作人员检查触头的开合状态。

5.7.3 接地开关的接地端子应与本体外壳绝缘。

## 5.8　电流互感器

5.8.1 技术参数见相应专用部分技术参数特性表。

5.8.2 所有从电流互感器引出的每一分接头的引线引到控制柜的端子排上，引线截面为大于或等于4mm2的软线。每个端子均应有明确的标记，并有接线图表明其接法、极性和变比。

5.8.3 对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、暂态特性、75℃时最大二次电阻

值等。

5.8.4 对 TPY 型电流互感器的要求：

a） PY 型套管电流互感器应设计和制造得使其剩磁不超过拐点电压对应磁密的 10%。

b） 在标准的一次系统时间常数和 100%的直流分量偏移的条件下，Kssc暂态误差不应超过 10%。

5.8.5 所有电流互感器二次负载接线和信号线路应使用屏蔽的金属铠装电缆。

5.8.6 TA 二次回路 1min 工频耐压 3000V。

5.8.7 各组电流互感器相序排列应确保一致，电流互感器一次设计相位应与二次端子标示相符。

5.8.8 外置式电流互感器的二次线圈防护罩、二次接线端子盒应采取有效的防雨措施

## 5.9　电压互感器

5.9.1 技术参数见相应专用部分技术参数特性表。

5.9.2 各组电压互感器相序排列应确保一致，电压互感器一次设计相位应与二次端子标示相符。电压互感器的一次线圈接地端应与二次分开。

## 5.10　避雷器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

## 5.11　套管

5.11.1　技术参数见专用部分技术参数响应表。

5.11.2　套管的伞裙应为不等径的大小伞，伞型设计应符合标准要求，两裙伸出之差（P1P2）≥15mm。

5.11.3　套管的相邻裙间距离（S）与裙伸出长度（P）之比应不小于0.9。

5.11.4　套管的有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响，当平均直径大于300mm时，爬电距离增加10%，当平均直径大于500mm时，爬电距离增加20%。

5.11.5 应在绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶。

5.11.6 支柱瓷绝缘子应符合 GB/T 8287.1 的要求，支柱复合绝缘子应符合 GB/T 25096 的要求。

## 5.12　绝缘子

5.12.1 技术参数见相应专用部分技术参数特性表。

5.12.2 GIS 内绝缘件应逐只进行 X 射线探伤试验、工频耐压试验和局部放电试验，局部放电量不大

于 3pC。

5.12.3 热性能试验应按每批不少于 5 个绝缘子，且每个进行 10 次热循环验证。

## 5.12　母线

技术参数见专用部分技术参数响应表。

GIS 母线宜采用低位布置方式，不宜采用高位布置方式。

## 5.13　壳体

技术参数见专用部分技术参数响应表。

5.13.1　壳体承受压力：能承受运行中正常的和短路时的压力。

1）	对铸铝和铝合金外壳，型式试验压力为5倍的设计压力。

2）	对焊接的铝外壳和焊接的钢外壳，型式试验压力为3倍的设计压力。

3）	对隔板的型式试验压力应大于3倍的设计压力。

5.13.2　接地方式：凡不属于主回路或辅助回路的、且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。所有外壳应接地。为保护维修工作的安全，主回路应能接地。另外，在外壳打开以后的维修期间，应能将主回路连接到接地极。如不能预先确定回路不带电，应采用关合能力等于相应的额定峰值耐受电流的接地开关；如能预先确定回路不带电，可采用不具有关合能力或关合能力低于相应的额定峰值耐受电流的接地开关；仅在制造商和用户取得协议的情况下，才能采用可移的接地装置。

## 5.14　SF6气体

5.14.1　技术参数见专用部分技术参数响应表。

5.14.2　生物毒性试验：无毒。

5.14.3　其他项目应符合 GB/T 12022 标准的规定。

5.14.4　应提交SF6气体生产厂的合格证书及分析报告。

5.14.5　应提供110%SF6气体。

# 6　试验

GIS中所用元件均应按各自的产品标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验，并应提供供货范围内各元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验可与用户协商进行。

## 6.1　型式试验

型式试验的目在于验证GIS装置、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

各功能元件均应根据各自的标准在有代表性的布置间隔上进行完整的单相或三相试验。三相共箱型应按相应标准要求进行三相试验。

如果因条件限制，经卖方和买方协商同意，才允许型式试验在具有代表性的总装或分装设备上进行。

由于型式、参数及可能的组合方式的多样性，对所有布置方式都进行型式试验是不现实的。任一种特定布置方式的性能试验数据，可用具有可比性的布置方式的试验数据来证实。

6.1.1　型式试验和验证的内容包括：

1）	绝缘试验。

2）	主回路电阻测量和温升试验。

3）	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

4）	断路器的开断和关合能力试验，隔离开关和接地开关的开断和关合能力试验。

5）	机械试验。

6）	辅助回路和运动部分防护等级验证。

7）	外壳强度试验。

8）	防雨试验。

9）	气体密封性试验。

10）SF6湿度测量。

11）电磁兼容（EMC）试验。

12）无线电干扰试验。

13）管电晕试验。

14）内部故障电弧效应试验。

15）极限温度下机械操作试验。

16）噪声试验。

17）地震试验：可由卖方提供产品抗震性能计算书，该计算书必须由国家认可的机构完成。

6.1.2　以下元件按各自标准提供型式试验报告。

1）	绝缘子（绝缘隔板和支撑绝缘子）。

2）	并联电容器。

3）	合闸电阻。

4）	互感器。

5）	绝缘件。

6）	套管。

7）	避雷器。

## 6.2　出厂试验

GIS应在制造厂进行整体组装，对所有元件进行出厂试验。某些试验可在元件运输单元或完整的设施上进行。出厂试验应保证产品的性能与进行过型式试验的设备相符。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

出厂试验项目包括：

6.2.1　主回路的绝缘试验（252kV及以上设备还应做雷电冲击试验）。

6.2.2　辅助和控制回路绝缘试验。

6.2.3　主回路电阻测量。

6.2.4　局部放电试验。

6.2.5　气体密封性试验。

6.2.6　机械试验。

6.2.7　电气、气动和其他辅助装置试验。

6.2.8　接线检查。

6.2.9　SF6气体湿度测量。

6.2.10　外壳和绝缘隔板的压力试验。

## 6.3　现场交接试验

GIS安装之后，应进行现场交接试验，试验项目包括：

6.3.1　主回路绝缘试验。

6.3.2　辅助回路绝缘试验。

6.3.3　主回路电阻测量。

6.3.4　气体密封性试验。

6.3.5　SF6气体湿度测量。

6.3.6　检查与核实。

6.3.7　局部放电和无线电干扰试验。

6.3.8　各元件的现场试验。

6.3.9　SF6气体验收。

6.3.10　气体密度继电器及压力表、安全阀的校验。

6.3.11　现场开合空载变压器试验（如果需要）。

6.3.12　现场开合并联电抗器试验（如果需要）。

6.3.13　现场开合空载线路充电电流试验（如果需要）。

6.3.14　现场开合空载电缆充电电流试验（如果需要）。

# 7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

## 7.1　技术服务

7.1.1　概述

1）	卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商的工作。卖方应指派有经验的安装指导人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，但是，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知了买方。

2）	合同设备的安装工期为　　 周，买卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

3）	买卖双方应该根据施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、服务持续时间、以及到达和离开工地的日期。

7.1.2　任务和责任

1）	卖方指定的工地代表，应在合同范围内与买方工地代表充分合作与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）	卖方技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

3）	卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

4）	卖方技术人员有义务对买方的运行和维护人员进行必要的培训。

5）	卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

6）	卖方代表应充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

## 7.2　设计联络会

7.2.1　为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要买方与卖方应召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。签约后的　　天内，卖方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，卖方应按此意见作出改进。

7.2.2　联络会主要内容

1）	决定最终布置尺寸，包括外形、套管引出方向、其他附属设备的布置；确定汇控柜内控制回路的接线逻辑方式、二次元件的选择及内部布置等。

2）	复核投标产品的主要性能和参数，并进行确认。

3）	检查总进度、质量保证程序及质控措施。

4）	决定土建要求/运输尺寸和质量，以及工程设计的各种接口的资料要求。

5）	讨论交货程序。

6）	解决遗留问题。

7）	讨论监造、工厂试验及检验问题。

8）	讨论运输、安装、调试及验收试验。

7.2.3　其他需讨论的内容，如：地点、日期、人数等在合同谈判时商定。

7.2.4　除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

7.2.5　每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

## 7.3　工厂检验和监造

7.3.1　买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方应将为此目的而派遣的代表人员名单以书面形式通知卖方。

7.3.2　卖方应积极的配合买方的监造工作，并指定1名代表负责监造联系工作，及时向监造人员提供监造工作相关资料（包括但不限于此）：

1）	重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告。

2）	重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂例行试验报告。

3）	设备出厂试验方案、试验报告、半成品试验报告。

4）	型式试验报告。

5）	产品改进和完善的技术报告。

6）	与分包方的技术协议和分包合同副本。

7）	设备的生产进度表。

8）	设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

9）	设备制造过程中出现有关设备质量和进度变更的文件。

7.3.3　设备的监造范围、监造方式、监造内容等监造具体内容由买方及其派遣的监造人员根据国家电网公司统一下发的设备监造大纲最终确定。

7.3.4　监造人员有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

7.3.5　卖方应在开始进行工厂试验前2周，通知买方及监造人员其试验方案（包括日程安排）。根据这个试验方案，买方有权确定对合同设备的哪些试验项目和阶段进行见证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后1周内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和（或）其制造商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，买方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。

7.3.6　若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.3.7　监造人员将不签署任何质量证明文件，买方人员参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

7.3.8　买方有合同货物运到买方目的地以后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，卖方不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而进行限制。

7.3.9　买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后买方对其进行的检验。

7.3.10　如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，买方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，买方不承担上述的费用。

# 8　一次、二次及土建接口要求

## 8.1　＞126kV GIS设备

8.1.1　电气一次接口

8.1.1.1　安装要求

GIS间隔宽度可为0.8～1.5m。厂家（H）GIS间隔宽度应采取措施达到上述标准尺寸进行间隔排列布置。（H）GIS间隔长度（不含汇控柜）为不大于6.0m。

1）	引接线形式。（H）GIS设备出线连接可以是架空线连接、电缆连接或和变压器直接连接。架空线连接一般采用单导线或分裂间距为120mm的双分裂导线；当采用和变压器直接连接方式时，由（H）GIS制造商负责与变压器制造商协调。（H）GIS出线套管的端子板应能承受400 N·m的力矩而不发生变形。

2）	外观颜色。（H）GIS瓷套颜色建议为棕色（瓷）或浅灰（复合绝缘）；外壳、支架等外表面均应涂漆，颜色建议为冰灰(G10)。

3）	接地要求。见2.2 通用要求中的接地。

4）	安装基础。（H）GIS底座建议采用焊接方式固定在水平预埋钢板的大板基础上，也可采用地脚螺栓固定。（H）GIS伸缩节要能够适应装配调整、吸收基础间的相对位移和热胀冷缩的伸缩量，（H）GIS 底座必须能够适应如下土建施工误差：

a）	每间隔基础予埋件水平最高和最低差不超过2mm。

b）	间隔之间所有尺寸允许偏差不超过5mm。

c）	全部间隔所在区域尺寸允许偏差不超过6mm。

对于（H）GIS出线套管支架，其高度应能保证瓷套最低部位距离地面不小于2500 mm。

5）	预留（H）GIS扩建端接口。（H）GIS生产厂家应预留远景扩建接口及相应图纸，以方便今后用户进线扩建。

8.1.2　电气二次接口

8.1.2.1　电气二次回路部分技术要求

1）	断路器、隔离开关、接地开关均应能实现远方和就地操作，远方和就地之间应能切换，断路器的远方、就地切换开关单独设置。远方/就地切换开关应配置辅助触点，2常开、2常闭，并引至端子排。

2）	断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

3）	断路器应提供监视分合闸回路完好性的对外接口。

4）	断路器操动机构应配置内部电气防跳回路。近控、远控时均应通过断路器防跳回路实现防跳功能。

5）	断路器应能实现SF6气压低报警及闭锁分、合闸功能，报警接点应提供2副，供用户使用。

6）	弹簧机构应能实现弹簧未储能闭锁合闸功能，禁止采用重动继电器触点，另应提供2副触点供用户使用。

7）	应具备完善的五防操作闭锁功能，符合国家相关的规程规范和标准要求，闭锁回路应预留外部闭锁回路接口。

8）	交流电源采用环网供电方式。断路器、隔离开关、接地开关操作机构电动机电源以及隔离开关、接地开关的控制电源要求采用交流供电。

9）	直流电源宜采用环网供电方式。（H）GIS就地信号电源采用直流电源供电。

10）加热器及照明电源均匀分布在交流电源各相上。加热器、照明、操作及储能电源开关应独立设置，安装在汇控柜内。

11）除用于控制和其他辅助功能所需的辅助触点之外，每台断路器、隔离开关、接地开关应提供足够的辅助触点供用户使用（数量见专用技术规范表1），这些辅助触点均应是电气上独立的，并应引至端子排。

8.1.2.2　电气二次安装接口技术要求

1）	（H）GIS组合电器的汇控柜应按间隔进行配置，每个间隔配置1台汇控柜。

2）	汇控柜体结构为柜前、后开门、垂直自立的柜式结构。汇控柜内应设有横向及竖向导线槽，所有设备安装的位置都应方便外部电缆从汇控柜的底部进入。

3）	（H）GIS本体至汇控柜、汇控柜之间的二次线缆均采用屏蔽电缆，该部分缆线由制造厂提供，且制造厂应同时提供电缆清册及其电缆敷设要求。

4）	应提供配线槽以便于固定电缆，（H）GIS本体上的二次缆线应敷设在金属配线槽内。

5）	汇控柜端子排的一侧为制造厂内部接线，另外一侧供用户接线。

6）	端子采用压接型端子，额定值为1000V、10A，工频耐受电压为2000V。TA二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上。

一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。

7）	汇控柜上TA和TV回路的端子应能压接不小于4mm2的电缆芯线，跳合闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求跳、合闸端子之间应有端子隔开。汇控柜上电源回路应采用能接6mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

8）	汇控柜体内部下方应设置二次接地专用铜排，截面不小于100mm2，接地端子为压接型。

8.1.2.3　端子排布置及图例

根据通用互换的原则，端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

汇控柜内的端子排按照“功能分段”的原则分别设置：电源回路；TA回路；TV回路；断路器、隔离开关、接地开关的控制、操作、闭锁、辅助触点回路；报警回路。

8.1.3　土建接口

1）	户内设备。先施工楼板结构层，确定一次电缆孔洞位置，预留一次电缆孔洞，在可能设置埋件处预留一10mm×200mm的钢板，间隔1m预埋一条，长度≤6m。

待设备订货后，施工楼板面层，设置埋件、二次电缆沟和接地端等。固定设备用埋件采用热轧HW150mm×100mm型钢，高出地面3mm。

图10　＞126kV户内GIS基础埋件断面示意图

2）	户外设备。（H）GIS设备安装平台采用现浇混凝土平板基础，基础长度大于30m时设100mm伸缩缝（地上电气设备应在此处设伸缩节）。

基础台高出地面150mm，宽度取12m，长度根据具体工程间隔数量确定。地面以上部分每3m设20mm伸缩缝。

按每隔1.5m预埋1条长6m的16号槽钢，在架空进出线套管方向增加1～2组长0.5m的16号预埋槽钢，母线筒位置预埋长2m的16号槽钢，当GIS设备的荷载点没有落在预留槽钢上时，在基础台的相应荷载点处增加埋件，此埋件可采用膨胀螺栓方式固定，埋件布置方式见图42（间隔及母线筒埋件定位根据具体工程调

# 第 2 部分：110kV GIS组合电器专用技术规范

# 1  标准技术参数

供货方应认真逐项填写技术参数响应表中供货方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。“供货方保证值”应与型式试验报告相符。

表1　技术参数响应表

| 序号 |  | 名 称 |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 供货方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | GIS共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 145 | （供货方填写） |
| 2 |  | 额定电流 |  |  |  | 出线 | A | 3150 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 进线 |  | 3150 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 分段、母联 |  | 3150 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 主母线 |  | 3150 | （供货方填写） |
| 3 |  | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  |  | kV | ＞265 | （供货方填写） |
| 4 |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2/50s）（相对地） |  |  |  |  | kV | ＞630 | （供货方填写） |
| 5 |  | 额定短路开断电流 |  |  |  |  | kA | 40 | （供货方填写） |
| 6 |  | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方填写） |
| 7 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方填写） |
| 8 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方填写） |
| 9 |  | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV | 2 | （供货方填写） |
| 10 |  | 无线电干扰电压 |  |  |  |  | μV | ≤500 | （供货方填写） |
| 11 |  | 噪声水平 |  |  |  |  | dB | ≤90 | （供货方填写） |
| 12 |  | SF6气体压力 （20℃表压） |  |  |  | 断路器室 | MPa | （供货方提供） | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 其他隔室 |  | （供货方提供） | （供货方填写） |
| 13 |  | 每个隔室SF6气体漏气率 |  |  |  |  | %/年 | ≤0.5 | （供货方填写） |
| 14 |  | SF6气体湿度 | 有电弧分解物隔室 |  |  | 交接验收值 | μL/L | ≤150 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 长期运行允许值 |  | ≤300 | （供货方填写） |
|  |  |  | 无电弧分解物隔室 |  |  | 交接验收值 |  | ≤250 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 长期运行允许值 |  | ≤500 | （供货方填写） |
| 15 |  | 局部放电 |  |  |  | 试验电压 | kV | ＞1.2×145/ | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 每个间隔 | pC | ≤5 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 每单个绝缘件 |  | ≤3 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 套管 |  | ≤5 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 电流互感器 |  | ≤5 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 电压互感器 |  | ≤10 | （供货方填写） |
|  |  |  |  |  |  | 避雷器 |  | ≤10 | （供货方提供） |
| 16 |  | 供电电源 |  |  |  | 控制回路 | V | DC 220/110AC220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 辅助回路 | V | AC 380/220 | （供货方提供） |
| 17 |  | 使用寿命 |  |  |  |  | 年 | ≥40 | （供货方提供） |
| 18 |  | 检修周期 |  |  |  |  | 年 | ≥20 | （供货方提供） |
| 19 |  | 设备质量 |  |  |  | SF6气体质量 | kg | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 总质量 | kg | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 最大运输质量 | kg | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 动荷载向下 | kg | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 动荷载向上 | kg | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 20 |  | 设备尺寸 |  |  |  | 设备的整体尺寸 | m | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 设备的最大运输尺寸 | m | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 间隔尺寸 | m | 1.5/1.0/0.8 | （供货方提供） |
| 21 |  | 结构布置 |  |  |  | 断路器 |  | 三相共箱 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 母线 |  | 三相共箱 | （供货方提供） |
| 二 |  | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 2 |  | 布置型式（立式或卧式） |  |  |  |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 3 |  | 断口数 |  |  |  |  |  | 1 | （供货方提供） |
| 4 |  | 额定电流 |  |  |  | 出线 | A | 3150 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 进线 |  | 3150 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 分段、母联 |  | 3150 | （供货方提供） |
| 5 |  | 主回路电阻 |  |  |  |  | μΩ | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 6 |  | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1Ir | （供货方提供） |
| 7 |  | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | ＞265＋70 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ＞265 | （供货方提供） |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） |  |  |  | 断口 | kV | ＞630＋100 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ＞630 | （供货方提供） |
| 8 |  | 额定短路开断电流 |  |  |  | 交流分量有效值 | kA | 40 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥20 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 | （供货方提供） |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方提供） |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 12 | 开断时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 | （供货方提供） |
| 13 | 合分时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 | （供货方提供） |
| 14 | 分闸时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤40 | （供货方提供） |
| 15 | 合闸时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤100 | （供货方提供） |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  |  | ms | 300 | （供货方提供） |
| 17 | 分、合闸平均速度 |  |  |  | 分闸速度 |  | m/s | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 合闸速度 |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | ≤3 | （供货方提供） |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | ≤5 | （供货方提供） |
| 20 | 机械稳定性 |  |  |  |  |  | 次 | ≥5000 | （供货方提供） |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO | （供货方提供） |
| 22 | 现场开合空载变压器能力 |  |  |  | 空载变压器容量 |  | MVA | 31.5/40/50/80/100/120 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 空载励磁电流 |  | A | 0.5～15 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 145 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | 10×O和10×（CO） | （供货方提供） |
| 23 | 现场开合空载线路充电电流试验 |  |  |  | 试验电流 |  | A | 由实际线路长度决定 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 145 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 试验条件 |  |  | 线路原则上不得带有泄压设备，如电抗器、避雷器、电磁式电压互感器等 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | 10×（O0.3sCO） | （供货方提供） |
| 24 | 容性电流开合试验（试验室） |  |  |  | 试验电流 |  | A | 线路：31.5，电缆：140 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 1.4×145/ | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  | C1级 | LC1和CC1：24×O，LC2和CC2：24×CO | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  |  | C2级 | LC1和CC1：48×O，LC2和CC2：24×O和24×CO | （供货方提供） |
| 25 | 近区故障条件下的开合能力 |  |  |  | L90 |  | kA | 36 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | L75 |  | kA | 30 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | L60 |  | kA | 24（L75的最小燃弧时间长于L90的最小燃弧时间5ms时） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | O0.3sCO180sCO | （供货方提供） |
| 26 | 失步关合和开断能力 |  |  |  | 开断电流 |  | kA | 10 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | ≥2.5×126/ | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | 方式1：OOO 方式2：COOO | （供货方提供） |
| 27 | SF6气体压力（表压，20℃） |  |  |  | 最高 |  | MPa | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 额定 |  |  | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 最低 |  |  | 供货方提供 | （供货方提供） |
| 28 | 报警压力（表压，20℃） |  |  |  |  |  | MPa | 供货方提供 | （供货方提供） |
| 29 | 闭锁压力（表压，20℃） |  |  |  |  |  | MPa | 供货方提供 | （供货方提供） |
| 30 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  |  | 弹簧 | （供货方提供） |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |  |  | 三相机械联动 | （供货方提供） |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  |  | V | AC 380/220 | （供货方提供） |
|  | 合闸操作电源 |  |  |  | 额定操作电压 |  | V | DC220/DC110 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 85%～110%额定操作电压，30%及以下额定电压不得动作 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每只线圈涌流 |  | A | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220V、2.5A或 DC110V、5A | （供货方提供） |
|  | 分闸操作电源 |  |  |  | 额定操作电压 |  | V | DC220/DC110 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 65%～110%额定操作电压，30%及以下额定的电压不得动作 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每只线圈涌流 |  | A | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220V、2.5A或DC110V、5A | （供货方提供） |
|  | 加热器 |  |  |  | 电压 |  | V | AC 220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每相功率 |  | W | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  | 备用辅助触点 |  |  |  | 数量 |  | 对 | 10常开，10常闭 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC220V、2.5A或 DC110V、5A | （供货方提供） |
|  | 检修周期 |  |  |  |  |  | 年 | ≥20 | （供货方提供） |
|  | 弹簧机构 |  |  |  | 储能时间 |  | s | ≤20 | （供货方提供） |
| 31 | 断路器的重量 |  |  |  | 断路器包括辅助设备的总重量 |  | kg | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每相操动机构的重量 |  | kg | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 每相SF6气体重量 |  | kg | 供货方提供 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  | 运输总重量 |  | kg | 供货方提供 | （供货方提供） |
| 32 | 运输高度 |  |  |  |  |  | m | 供货方提供 | （供货方提供） |
| 33 | 起吊高度 |  |  |  |  |  | m | 供货方提供 | （供货方提供） |
| 三 |  | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型式/型号 |  |  |  |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定电流 |  |  |  | 出线 | A | 3150 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 进线 | A | 3150 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 分段、母联 | A | 3150 | （供货方提供） |
| 3 |  | 主回路电阻 |  |  |  |  | μΩ | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 4 |  | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1Ir | （供货方提供） |
| 5 |  | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | ＞265＋70 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ＞265 | （供货方提供） |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） |  |  |  | 断口 | kV | ＞630＋100 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ＞630 | （供货方提供） |
| 6 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方提供） |
| 7 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 8 |  | 分、合闸时间 |  |  |  | 分闸时间 | ms | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 合闸时间 |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 9 |  | 分、合闸平均速度 |  |  |  | 分闸速度 | m/s | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 合闸速度 |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 10 |  | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥10000 | （供货方提供） |
| 11 |  | 开合小电容电流值 |  |  |  |  | A | 1 | （供货方提供） |
| 12 |  | 开合小电感电流值 |  |  |  |  | A | 0.5 | （供货方提供） |
| 13 |  | 开合母线转换 电流能力 |  |  |  | 转换电流 | A | 1600 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 转换电压 | V | 10 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | 100 | （供货方提供） |
| 14 |  | 操动机构 |  |  |  | 型式或型号 |  | 电动并可手动 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 电动机电压 | V | AC 380/220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 控制电压 | V | AC 220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  | 85%～110% | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 操作方式 |  | 三相机械联动 | （供货方提供） |
|  |  | 备用辅助触点 |  |  |  | 数量 | 对 | 10 常开触点，10 常闭触点（引出到相应汇控柜端子排） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断能力 |  | DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A | （供货方提供） |
| 四 |  | 快速接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 3 |  | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 4 |  | 额定短路电流关合次数 |  |  |  |  | 次 | ≥2 | （供货方提供） |
| 5 |  | 分、合闸时间 |  |  |  | 分闸时间 | ms | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 合闸时间 |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 6 |  | 分、合闸平均速度 |  |  |  | 分闸速度 | m/s | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 合闸速度 |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 7 |  | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥3000 | （供货方提供） |
| 8 |  | 开合感应电流能力（B类） |  | 电磁 感应 |  | 感性电流 | A | 80 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | 10 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 感应电压 | kV | 2 | （供货方提供） |
|  |  |  |  | 静电 感应 |  | 容性电流 | A | 2 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | 10 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 感应电压 | kV | 6 | （供货方提供） |
| 9 |  | 操动机构 |  |  |  | 型式或型号 |  | 电动弹簧并可手动 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 电动机电压 | V | AC 380/220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 控制电压 | V | AC 220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  | 85%～110% | （供货方提供） |
|  |  | 备用辅助触点 |  |  |  | 数量 | 对 | 8 常开触点，8 常闭触点（引出 到相应汇控柜端子排） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断能力 |  | DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A | （供货方提供） |
| 五 |  | 检修接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 3 |  | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥3000 | （供货方提供） |
| 4 |  | 操动机构 |  |  |  | 型式或型号 |  | 电动并可手动 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 电动机电压 | V | AC 380/220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 控制电压 | V | AC 220 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  | 85%～110% | （供货方提供） |
|  |  | 备用辅助触点 |  |  |  | 数量 | 对 | 8常开，8常闭 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 开断能力 |  | DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A | （供货方提供） |
| 六 |  | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电磁式 | （供货方提供） |
| 2 |  | 布置型式 |  |  |  |  |  | 内置 | （供货方提供） |
| 3 |  | 出线绕组 |  |  |  | 额定电流比 |  | 250-500-800/5A | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 |  | 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5 /0.2S | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 额定负荷 |  | 详见图纸 | （供货方提供） |
|  |  | 进线绕组 |  |  |  | 额定电流比 |  | 250-500/5A | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 |  | 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 额定负荷 |  | 详见图纸 | （供货方提供） |
|  |  | 分段绕组 |  |  |  | 额定电流比 |  | 250-500-800/5A | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 |  | 5P30/5P30/5P30/0.5 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 额定负荷 |  | 详见图纸 | （供货方提供） |
| 七 |  | 电压互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电磁式 | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定电压比 |  |  |  |  |  |  | （供货方提供） |
| 3 |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 0.2/0.5/3P，0.2/0.5/0.5(3P)/6P | （供货方提供） |
| 4 |  | 容量 |  |  |  |  | VA | 详见图纸 | （供货方提供） |
| 5 |  | 接线组别 |  |  |  |  |  | Y/Y/△, Y/Y/Y/△ | （供货方提供） |
| 6 |  | 三相不平衡度 |  |  |  |  | V | 1 | （供货方提供） |
| 7 |  | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  |  | kV | 3 | （供货方提供） |
| 8 |  | 额定电压因数 |  |  |  |  |  | 1.2倍连续，1.5倍30s | （供货方提供） |
| 八 |  | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 102/108 | （供货方提供） |
| 2 |  | 持续运行电压 |  |  |  |  | kV | 79.6/84 | （供货方提供） |
| 3 |  | 标称放电电流（8/20μs） |  |  |  |  | kA | 10 | （供货方提供） |
| 4 |  | 陡波冲击电流下残压（1/10μs） |  |  |  |  | kV | 297/315 | （供货方提供） |
| 5 |  | 雷电冲击电流下残压（8/20μs） |  |  |  |  | kV | 266/281 | （供货方提供） |
| 6 |  | 操作冲击电流下残压（30/60μs） |  |  |  |  | kV | 226/239 | （供货方提供） |
| 7 |  | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  | kV | ≥148/157 | （供货方提供） |
| 8 |  | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  |  | μA | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 9 |  | 工频参考电压（有效值） |  |  |  |  | kV | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 10 |  | 工频参考电流（峰值） |  |  |  |  | mA | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 11 |  | 持续电流 |  |  |  | 全电流 | mA | （供货方提供） | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 阻性电流 | μA | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 12 |  | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  | 线路放电等级 |  | ½ | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 方波电流冲击 | A | 400/600 | （供货方提供） |
| 13 |  | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 14 |  | 动作负载 |  |  |  |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 15 |  | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 16 |  | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  |  | kJ/kV | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 17 |  | 压力释放能力 |  |  |  |  | kA/s | 40/0.2 | （供货方提供） |
| 九 |  | 套管参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 伞裙型式 |  |  |  |  |  | 大小伞 | （供货方提供） |
| 2 |  | 材质 |  |  |  |  |  | 瓷/复合绝缘 | （供货方提供） |
| 3 |  | 额定电流 |  |  |  |  | A | 3150 | （供货方提供） |
| 4 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方提供） |
| 5 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 6 |  | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  |  | kV | 230 | （供货方提供） |
| 7 |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2/50s）（相对地） |  |  |  |  | kV | 550 | （供货方提供） |
| 8 |  | 爬电距离 |  |  |  |  | mm | 3906kad（当平均直径Da＜300mm 时，kad = 1.0；当平均直径Da≥300mm 时，kad = 0.000 5Da + 0.85） | （供货方提供） |
| 9 |  | 干弧距离 |  |  |  |  | mm | ≥900 | （供货方提供） |
| 10 |  | S/P |  |  |  |  |  | ≥0.9 | （供货方提供） |
| 11 |  | 端子静负载 |  |  |  | 水平纵向 | N | 1250 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 水平横向 |  | 750 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 垂直 |  | 1000 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 安全系数 |  | 静态2.75，动态1.7 | （供货方提供） |
| 12 |  | 套管顶部金属带电部分的相间最小净距 |  |  |  |  | mm | ≥1000 | （供货方提供） |
| 十 |  | 环氧浇注绝缘子参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全系数 |  |  |  |  |  | 大于3倍设计压力 | （供货方提供） |
| 2 |  | 2倍额定相电压下，泄漏电流 |  |  |  |  | μA | 50 | （供货方提供） |
| 3 |  | 1.1倍额定相电压下，最大场强 |  |  |  |  | kV/mm | ≤1.5 | （供货方提供） |
| 十一 |  | 主母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材质 |  |  |  |  |  | 铝 | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定电流 |  |  |  |  | A | 3150 | （供货方提供） |
| 3 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 40/3 | （供货方提供） |
| 4 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 100 | （供货方提供） |
| 5 |  | 导体直径（内径/外径） |  |  |  |  | mm | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 十二 |  | 外壳参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材质 |  |  |  |  |  | 钢、铸铝、铝合金 | （供货方提供） |
| 2 |  | 外壳破坏压力 |  |  |  |  |  | 铸铝和铝合金：5倍的设计压力；焊接铝外壳和钢外壳：3倍的设计压力 | （供货方提供） |
| 3 |  | 温升 |  |  |  | 试验电流 | A | 1.1IN | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 可以接触部位 | K | ≤30 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 可能接触部位 | K | ≤40 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 不可接触部位 | K | 65 | （供货方提供） |
| 4 |  | 外壳耐烧穿的能力 |  |  |  | 电流 | kA | 40 | （供货方提供） |
|  |  |  |  |  |  | 时间 | s | 0.1 | （供货方提供） |
| 5 |  | 防爆膜的设置 |  |  |  |  |  | （供货方提供） | （供货方提供） |
| 6 |  | 感应电压 |  |  |  |  |  | 正常运行条件≤24V， 故障条件≤100V | （供货方提供） |
| 十三 |  | 伸缩节参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材质 |  |  |  |  |  | 不锈钢或铝合金 | （供货方提供） |
| 2 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |  | ≥40年或10 000次伸缩 | （供货方提供） |
| 十四 |  | SF6气体参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 湿度 |  |  |  |  | μg/g | ≤8 | （供货方提供） |
| 2 |  | 纯度 |  |  |  |  | % | ≥99.9 | （供货方提供） |

2 项目需求部分

2.1货物需求及供货范围

表2 货物需求及供货范围一览表

| # 序号 | # 项目单位要求 |  |  |  |  | # 供货方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 间隔名称 | # 元件规格和主要参数 | # 单位 | # 数量 | # 所含断路器的台数 | # 元件规格和主要参数 | # 单位 | # 数量 |
| # 1 | # 主变电缆进线间隔 | 户内SF6气体绝缘全密封（GIS） 单母线分段系统，三相共箱，主母线3150A UN=110kV,IN=3150A, 最高工作电压145kV 每套含： 断路器：3150A，40kA，1台 隔离开关：3150A，40kA/3s，2组 接地开关：3150A，40kA/3s，3组 电流互感器： 300-600/5A, 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S GIS电缆筒3150A 1套 GIS汇控柜1面 | # 组 | # 2 |  |  |  |  |
| # 2 | # 电缆出线间隔 | 户内SF6气体绝缘全密封（GIS） 单母线分段系统，三相共箱， 主母线3150A UN=110kV,IN=3150A, 最高工作电压145kV 每套含： 断路器：3150A，40kA，1台 隔离开关：3150A，40kA/3s，2组 可拆卸导体：145kV,3150A，2组 接地开关：3150A，40kA/3s，2组 快速接地开关：40kA/3s，1组 电流互感器：300-600/5A， 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S 电压互感器： (110/√3)/ (0.1/√3) /(0.1/√3) /0.1kV，0.2/0.5/3P，3只 氧化锌避雷器： 102/266kV 10kA 3只 GIS电缆筒3150A 1套 带电显示器三相1套 GIS汇控柜1面 | # 组 | # 2 |  |  |  |  |
| # 3 | # 分段间隔 | 户内SF6气体绝缘全密封（GIS） 单母线分段系统，三相共箱， 主母线3150A UN=110kV,IN=3150A, 最高工作电压145kV 每套含： 断路器，3150A，40kA，1台 隔离开关：3150A，40kA/3s，2组 接地开关：3150A，40kA/3s，2组 电流互感器：300-600/5A, 5P30/5P30/5P30 /0.5 GIS汇控柜1面 | # 组 | # 1 |  |  |  |  |
| # 4 | # 母线设备间隔 | 户内SF6气体绝缘全密封（GIS） 单母线分段系统，三相共箱， 主母线3150A UN=110kV,IN=3150A, 最高工作电压145kV 每套含: 电压互感器： (110/√3)/(0.1/√3)/ (0.1/√3)/（0.1/√3）0.1kV 0.2/0.5/3P/6P,3只， 隔离开关：3150A,40kA/3s,1组 接地开关：3150A,40kA/3s,1组 快速接地开关：3150A，40kA/3s,1组 GIS汇控柜1面 | # 组 | # 2 |  |  |  |  |

注1：母线设备间隔可包括母线电压互感器、隔离开关、接地开关等设备；

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |  |  | 供货方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规 格 | 单位 | 数量 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| # 1 | # 断路器分闸线圈 |  | # 只 | # 3 |  |  |  |
| # 2 | # 断路器合闸线圈 |  | # 只 | # 2 |  |  |  |
| # 3 | # 各种密度继电器 |  | # 只/种 | # 3 |  |  |  |
| # 4 | # 手动操作手柄 |  | # 套 | # 2 |  |  |  |
| # 5 | # 力矩扳手 |  | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 6 | # 汇控柜内各种继电器、指示灯 |  | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 7 | # SF6气体 |  | # 50kg/瓶 | # 1 |  |  |  |
| # 8 | # 充气接口 |  | # 套 | # 2 |  |  |  |
| # 9 | # SF6气体泄漏检测仪 |  | # 台 | # 1 |  |  |  |
| # 10 | # 便携式微水仪 |  | # 台 | # 1 |  |  |  |

2.3 图纸资料提交单位

表4 卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 买方 | 4 | 签订后1周 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

2.4  工程概况

2.4.1 项目名称：淮安涟水国际机场航站区改造项目新建变电站工程

2.4.2 工程规模：主变容量2×25MVA，电压等级110/10kV；110kV出线2回，单母线分段接线，采用户内GIS；10kV出线本期22回，远景56回，单母线两分段接线，采用户内移开式开关柜。

2.4.3 工程地址：淮安市涟水县陈师街道空港路1号涟水国际机场航站区内空三路以南，空八路以西。

2.4.4 工程布置：

2.4.5 电气主接线：

2.4.6 电力系统情况：

a．系统标称电压：　110 　kV

b．系统最高电压：　145  　kV

c．系统额定频率：　  50  Hz

d．系统中性点接地方式：　直接接地

e.  安装地点：　户内

2.5  使用条件

表5  使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 110 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 145 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | D |
| 6 7 | 系统短路电流 |  | 高压侧 | kA | 40 |
|  |  |  | 低压侧 | kA | 40 |
| 8 | 环境温度 | 年平均温度 |  | ℃ | 20 |
|  |  | 最高日温度 |  |  | 40 |
|  |  | 最低日温度 |  |  | -25 |
|  |  | 最大日温差 |  | K | 25 |
| 9 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |
|  | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |
| 12 | 最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  |  | m/s2 | 2 |
| 14 | 安装场所 |  |  |  | 户内 |

3 供货方响应部分

3.1 投标产品的销售及运行业绩

表6  投标产品的销售及运行业绩表（近五年）

| 序号 | 型号 | 额定电流 | 额定短路 开断电流 | 操动机构 | 工程名称 | 数量 | 投运时间 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2 供货方需提供的设备图纸及资料

投标文件中供货方应提供以下图纸及资料

1) 电气主接线图

2) 隔室分布图

3）设备平面和断面布置图

4）伸缩节布置图

5）局放传感器的配置图（如果采用）

6）特快瞬态过电压（VFTO）测量装置的配置图（如果采用）

7）投标产品的结构特点

3.3 主要组部件材料

表7  主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 |  | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断路器操动机构 |  |  |  |  |
|  | 断路器灭弧室 |  |  |  |  |
|  | 断路器绝缘拉杆 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关本体 |  |  |  |  |
|  | 接地开关本体 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关操动机构 |  |  |  |  |
|  | 接地开关操动机构 |  |  |  |  |
|  | SF6空气套管 |  |  |  |  |
|  | 外壳 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |
|  | 密封件 |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 |  |  |  |  |
|  | 密度继电器 |  |  |  |  |
|  | 汇控柜内二次元件 | 接触器 |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |
|  |  | 空气开关等 |  |  |  |
|  | 二次电缆 |  |  |  |  |

3.4推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表8  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 断路器分闸线圈 |  | # 套 | # 1 |  |
| 2 | # 断路器合闸线圈 |  | # 套 | # 1 |  |
| 3 | # 密度继电器 |  | # 只 | # 2 |  |
| 4 | # 隔离开关/接地开关手动操作手柄 |  | # 套 | # 1 |  |
| 5 | # 快速接地开关手动操作手柄 |  | # 套 | # 1 |  |