南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购变电二次工程设备一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：225万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费、安装、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于300万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）
2、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止本次采购类似供货合同。（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

3、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、必须提供近一年来公司财务报表或审计报告、人员社保证明和履约承诺书。

5、投标人需提供本项目主要品牌原厂授权函和质保书。

6、本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的软件开发项数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供2年质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：淮安机场。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2025年11月7日12时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-X001-ZB07”，邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2025年11月3日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 履约承诺书（格式见附件四）

5、业绩扫描件

6、合同模板（格式见附件五）,合同条款中标后由双方协商一致后决定。

7、技术参数见附件六

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：淮安涟水国际机场航站区改扩建工程110KV变配电工程施工合同）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

- 附件三：报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电二次工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110kV线路保护测控柜 | 1.名称:110kV线路保护测控柜 2.每面柜含110kV线路保护装置1套，预留1套110kV线路测控装置安装位置，打印机1台 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 3 | 110kV母线保护柜 | 1.名称:110kV母线保护柜 2.含母线差动保护及失灵保护、母联/分段死区保护装置1套，每套至少含5单元 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 4 | 110kV分段保护柜 | 1.名称:110kV分段保护柜 2.含母线差动保护及失灵保护、母联/分段死区保护装置1套，每套至少含5单元 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主变保护柜A | 1.名称:主变保护柜A 2.每面柜含1套主变保护装置，1套电压切换装置 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 6 | 主变保护柜B | 1.名称:主变保护柜B 2.每面柜含1套主变保护装置，1套电压切换装置，1套非电量保护、操作箱1套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 7 | 110kV母线PT并列柜 | 1.名称:110kV母线PT并列柜 2.含110kV母线PT并列装置1套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 8 | 远动通信柜 | 1.名称:远动通信柜 2.含数据通信网关机3套 ，智能接口装置1台 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 9 | 后台监控系统 | 1.名称:后台监控系统 2.包操作员站（配置显示器双频接口）2套，21’液晶显示器2套，标准键盘，鼠标，光驱，监控后台软件，网络打印机，操作台（弧形六工位，含办公桌椅）、绞线、配管及辅材等 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电力监控大屏 | 1.名称:电力监控大屏 2.长6米，高4米，含安装附件 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 10kV交换机 | 1、名称 10kV交换机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 公用测控柜 | 1.名称:公用测控柜 2.含测控装置3套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 13 | 主变测控柜 | 1.名称:主变测控柜 2.每面含测控装置3套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 14 | 110kV线路测控装置 | 1.名称:110kV线路测控装置 2.含系统调试 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 110kV母联/母线测控柜 | 1.名称:110kV母联/母线测控柜 2.含110kV母联测控装置1套、110kV母线测控装置1套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 16 | 10kV母线测控柜 | 1.名称:10kV母线测控柜 2.含10kV母线测控装置4套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 17 | 10kV线路保护测控多合一装置 | 1.名称:10kV线路保护测控多合一装置 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 22 |  |  |  |
| 18 | 10kV接地变保护测控多合一装置 | 1.名称:10kV接地变保护测控多合一装置 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 10kV电容器保护测控多合一装置 | 1.名称:10kV电容器保护测控多合一装置 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 20 | 10kV电压并列装置 | 1.名称:10kV电压并列装置 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 10kV分段保护测控装置 | 1.名称:10kV分段保护测控装置 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 10kV备自投保护装置 | 1.名称:10kV备自投保护装置 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 辅助材料(含缆材、光电转换等) | 1.名称:辅助材料(含缆材、光电转换等) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 网络交换机柜 | 1、名称 网络交换机柜 2、8台站控层交换机(24电口，2光口) 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 25 | 变电站时间同步系统 | 1.名称:变电站时间同步系统 2.GPS系统与北斗卫星导航系统，含IRIGB对时，NTP对时，脉冲对时，Ⅱ型时钟，双套配置 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 26 | 电能表柜 | 1.名称:电能表柜 2.含电能表4只（电能表 0.5S级，用于主变两侧，双向，双RS485），关口计量表4只（关口计量表 0.2S级，用于110kV线路，双向，双RS485） 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 27 | 电能量采集终端服务器 | 1.名称电能量采集终端服务器 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 负控装置柜 | 1、名称 负控装置柜 2、含负控装置1套 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 29 | 调度数据网柜 | 1.名称:调度数据网柜 2.每面含路由器1套，交换机2台，纵向加密认证装置2台,网络安全监测装置 Ⅱ型1台，横向防火墙1套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 30 | 电能质量在线监测屏 | 1.名称:电能质量在线监测屏 2.规格 含电能质量在线监测装置1套，多通道 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 故障录波器柜 | 1.名称:故障录波器柜 2.96路模拟量/256路开关量、打印机1套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 32 | 直流系统 | 1.名称:直流系统 2.包含直流充电柜：3+1组20A模块，2组4X30A DC220/DC48模块 3.包含直流馈线柜：单母线接线，含馈线回路64路，直流系统绝缘装置1套和电池巡检装置1套 4.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.200Ah 2V×104只蓄电池组1组 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 34 | UPS电源柜 | 1.UPS电源柜 2.规格 每面含UPS电源系统1台，容量为5kVA 3..其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 35 | 交流系统 | 1.名称:交流系统 2.包含交流进线柜：进线开关2只，ATS切换模块，进线电度表2只 3.包含交流馈线柜：40路馈线 4.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电话机 | 1.名称：电话机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 部 | 7 |  |  |  |
| 37 | 622M SDH光端机 | 1.名称:622M SDH光端机 2.公共部件1+1，电源板2块，交叉板2块，时钟板2块，双口622M光板2块， FE板1块，2M业务板2块，2M接口板1块，机柜1面，安装附件1套 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | IAD接入设备 | 1.名称:IAD接入设备 2.16口，直流-48V供电 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 综合配线架 | 1.名称:综合配线架 2.168芯ODU/40系统DDU/24口网配 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 40 | 光纤配线屏 | 1.名称:光纤配线屏 2.规格 72芯/机柜1面 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 41 | 电话机 | 1.名称：电话机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 部 | 1 |  |  |  |
| 42 | 通信工程部分所需辅助材料(含线缆、管材等) | 1.名称:通信工程所需辅助材料(含线缆、电缆管材等) 2.包含站内、站外所有电缆段 3.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 本地维护终端 | 1.名称:本地维护终端 2.需满足建设单位要求，并达到供电部门验收标准； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品牌推荐表：

| 序号 | 材料设备 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明、动力、控制箱柜 体、负荷开关箱（IP65） | 国电南自、有能电气（大航有 能）、华鹏、江苏华能、南京大 全 | 内部主要零器 件品牌必须为 ： ABB、施耐 德、西门子 ( 非经济型） |
| 2 | 微机综合继电保护装 置（含电力监控系统） | 许继电气、南瑞科技、南瑞继 保、 国电南自 |  |
| 3 | 多功能电力仪表 | 上海安科瑞、南京榕树、南京 凯多、纳宇、南京因泰莱、上 海航灵、GE |  |
| 4 | 双电源带旁路自动转 换开关 ATS（PC 级） | ASCO、ABB、GE、施耐德 (WOTPC/WBTPC 系列) |  |
| 5 | 直流屏、交流屏 | 无锡斯达四方、凯华、 中恒、 江苏正瑞科技 |  |
| 6 | 浪涌保护器 | 上海森图（sentaur）、 中力防 雷（中力智电）、上海宜事 |  |
| 7 | 高、低压电缆(含耐火 电缆、钢芯铝绞线、 同 轴电缆、铜芯电缆、 电 线） | 远东、宝胜、上上 |  |
| 8 | 电缆桥架 | 南京大全、江苏兴邦、江苏华 强、江苏华能 |  |
| 9 | UPS | 索克曼、维谛（艾默生）、施耐 德 |  |
| 10 | EPS/UPS 电池 | 海志、荷贝克、西恩迪、埃克 塞德 |  |
| 11 | 电缆附件（含高、低压） | 3M、耐克森、沈阳古河 |  |
| 12 | 网络交换机 | 华为、H3C、Cisco |  |
| 13 | 综合布线产品（含各类 网线、模块、配线架、 光纤跳线等） | 罗格朗、天诚、江苏迅达、 |  |
| 14 | 机柜 PDU | 威图、克莱沃、APC、AOSENS |  |

附件四：履约承诺书

致:南京禄口国际机场空港科技有限公司

本公司郑重承诺，遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，具备相应的能力，并作出以下承诺:

1、本公司具有合同履约能力，拥有充足的人力及物力，能够按时、按质的完成合同约定的产品和服务的交付。

2、本单位近三年守合同、重信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

3、与贵公司或贵公司的关联公司在以往履约过程中合作良好，未出现过履约争议乃至进入诉讼或仲裁。

公司名称(盖章)：

日期：

附件五：合同模板

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：南京

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：

| 序号 | 名 称 | 产品参数 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税运单价/元 | 含税运总价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金  元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合招标文件要求达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 乙方承诺供应的产品满足生产及使用地所在国家关于设计、生产、销售、包装、标签、安全标准和使用的所有国际和当地的法律、法规，产品用料、生产及使用满足环保及安全的法律法规、第2.1条所述标准要求，生产者、销售者满足相关资质要求，产品已取得全部认证和许可。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。乙方应保证所销售的货物来源合法、无任何权利瑕疵，乙方保证在向甲方供应货物前办妥所需的全部资质、许可、备案等手续。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方或甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方或甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 如合同货物因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应于甲方通知之日起5日内完成更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6.3 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输、装卸、搬运、保险等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：       （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：            （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□         年    月    日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起     天内交货；

□ 其他交货方式：                                  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

□ 甲方要求的其他资料：                ；

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

7.6 禁止乙方送货人员携带香烟、火种等易燃易爆物品进入交货地点或在交货地点吸烟。如乙方送货人员在交货地点有以上行为，乙方应向甲方支付当批次送货金额1%的违约金，造成甲方或他方损失的，乙方赔偿全部损失。乙方人员（含乙方外聘服务人员）需遵守收货场所安全管理及卫生防疫制度，如有违反，乙方负连带责任。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。

乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；☑其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

第一阶段：合同签订后30个工作日内支付合同价的20%作为预付款；

第二阶段：110KV变电站主变设备及10KV配电装置设备进场之后，支付至审核的已完成合格工程量的80%；中心变电站开关柜、10KV航站变开关柜进场之后，支付至审核的已完成合格工程量的80%；

第三阶段：工程经供电部门送电验收合格并将完整的工程验收竣工资料交给甲方后，甲方付支至合同价的85%；

第四阶段：工程竣工结算复审完成后支付至结算审定价的97%；

第三阶段：剩余 3  %的作为质保金，待质保期满且无质量问题后于30个工作日内付清（无息支付）。

上述付款在甲方收到建设方相关预付款后一周内同比例支付给乙方。甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。甲方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

本条所称工程进度以甲方用户向甲方出具的工程进度确认资料为准。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率  硬件13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票：          给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

发票邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证本合同项下所提供货物及零配件等都必须是原厂出品，与原厂商的相关技术规范和要求相符合，且必须能够得到原厂商的售后维保服务。

10.2 乙方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料上或工艺上的缺陷（由于按甲方要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外）或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

10.3 乙方应保证本合同项下所提供货物规格、性能、质量、技术参数等各项指标能够达到甲方要求，货物能够顺利通过检验、安装、调试、试运行、验收及质量保证期等各阶段要求。

10.4 本合同货物质量保证期为自全部货物验收合格后 三 年原厂服务及  三 年乙方服务；

10.5 甲方应以书面形式通知乙方在质量保证期内所发现的问题或缺陷。乙方指定专人（姓名：    ，电话：  ）负责售后服务联系事宜。

10.6 质量保证期内非因甲方原因出现的质量问题或缺陷，乙方自接到甲方电话通知后    小时内派人到达现场免费维修。乙方派遣的维修人员到达现场后12小时内未修复的，或者经两次修理仍出现故障的，乙方应于5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来免费更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，该货物质量保证期自问题或缺陷解决之日起重新起算。

如果甲方有要求，维修结束后乙方应提交此次质量问题或缺陷的维修报告（内容应包含故障原因、维修过程以及以后的预防措施等）。

因甲方原因而造成的损坏，乙方接到报修电话后    小时内到达现场维修，乙方仅收取材料成本费用。质保期外，乙方承诺长期提供优惠维修服务。

10.7 乙方应保证在中国境内备有充足的备品备件以满足甲方或甲方用户的维修更换需要，备件的运输要及时、快捷，配件3日内到达甲方指定地点，在保修期内因货物保修所产生的运费由乙方承担。在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的生产蓝图、图纸和规格，并附工艺单。

10.8 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.9 乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  |  |
| 甲方地址： | 南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼 | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件六：技术参数

调度数据网及二次安全防护设备技术规范书

一、通用部分	2

1    总则	2

1.1 一般规定	2

1.2 投标商应提供的资格文件	2

1.3 工作范围和进度要求	3

1.4 技术资料和交付进度	3

1.5 标准和规范	6

1.6 投标时必须提供的技术数据和信息	7

1.7 备品备件	7

1.8 专用工具和仪器仪表	8

1.9 安装、调试、试运行和验收要求	8

1.10 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存	9

2、通用技术规范	11

3、技术服务、设计联络、工厂检验和监造与试验	11

3.1 技术服务和设计联络	11

3.2监造(检查)和性能验收试验	14

二、专用部分	16

1、工程概况	16

2、 使用环境条件	17

2.1　使用环境条件	17

3、 一二平面数据网及安全防护设备技术要求	17

3.1  路由器技术要求	18

3.2  接入交换机技术要求	20

3.3  纵向认证加密装置技术要求	21

3.4入侵检测技术要求	25

4、 供货范围	27

4.1 一般要求	27

4.2供货范围	27

一、通用部分

1    总则

1.1 一般规定

1.1.1本技术规范书适用于淮安涟水国际机场航站区改造项目110kV变电站工程设备。本规范书包括对该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.3如未对本招标文件提出偏差，招标方将认为供货方提供的设备符合本招标文件和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的附件“差异表”中。

1.1.4若供货方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.1.5供货方须执行本招标文件所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.1.6按本招标文件的要求，供货方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

1.1.7设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供货方应保证招标方不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

1.1.8供货方应提供高质量的设备。设备应是成熟可靠、技术先进的产品，供货方设备业绩满足商务部分要求。

1.1.9在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

1.1.10 本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.1.11供货范围双方理解有分歧的以招标方解释为准。

1.2 供货方应提供的资格文件

1.2.1 供货方中标后需提供同类设备的型式和例行试验报告，所提供的组部件如需向第三方外购时，投标厂商也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标厂商的进厂验收证明。

1.3 工作范围和进度要求

1.3.1  本招标文件仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表中所列的设备。其中，包括设备本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2  技术协议签订后，供货方应在双方商定时间内向招标方提交一份详尽的生产进度计划表。

1.3.3  如生产进度有延误，供货方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

1.4 技术资料和交付进度

1.4.1 一般要求

1.4.1.1 供货方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。

1.4.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.4.1.3 供货方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签订后，供货方在20天(可根据实际工程要求)之内向招标方给出全部技术资料4份和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4.1.4供货方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。供货方须满足以上四个方面的具体要求。

1.4.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供货方应及时免费提供。

1.4.1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.4.1.7供货方提供的技术资料为每台设备16套，电子文本2套（可编辑），电子版图纸应为AutoCAD 格式，文本文件应为Word/Excel格式。电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强，应根据设备功能等对其进行分类归档，并根据分类提供超链接方式的索引文件。可编辑的电子版图纸需按比例制图。

1.4.1.8为配合本工程数字化建设要求，供货方需要同时交付精细到设备级的三维模型（step格式）及其他常规技术文档（格式doc、xls、dwg、pdf）。

1.4.1.9 供货方应对招标方最终版的设备基础图纸会签。

1.4.2资料提交的基本要求

供货方提供的技术文件应提供招标人所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，供货方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

1.4.2.1　投标时应提供的技术文件

供货方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：

产品的技术说明书；

产品的型式试验报告和动模试验报告；

产品的鉴定证书和（或）生产许可证；

产品的用户运行证明；

产品的软件版本等。

2.2　签约后提供设计用的技术文件

供货方应在签约后2周内向招标人提供设计用的技术文件：

产品的技术说明书；

产品及保护屏原理框图及说明，模件或继电器的原理接线图及其工作原理说明；

组屏的正面布置图、屏内设备布置图、端子排图及图例说明；

保护屏所用的辅助继电器和选择开关采用的标准；

保护屏的安装尺寸图，包括屏的尺寸和重量、基础螺栓的位置和尺寸等。

在收到招标人最终认可图纸前，供货方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由供货方单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。招标人对图纸的确认并不能解除供货方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

设计方在收到图纸后2周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。供货方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。招标人有权要求供货方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对供货方图纸的其他确认权限，而招标人不需承担额外费用。

1.4.2.3　设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，供货方应在规定时间内向招标人提供下列技术文件：

1） 2.2所列的修改后的正式技术文件；

2） 保护装置的内部接线及图例说明，保护屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及内部端子排图）；

3） 保护装置的软件版本号和校验码；

4） 产品的使用说明书，包括保护装置的现场调试大纲、整定值表和整定计算说明及计算算例等；

5） 通信规约和解释文本及装置调试软件和后台分析软件，以便与计算机监控系统和继电保护故障信息系统联调。

1.4.2.4　设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料：

1） 设备的开箱资料清单；

2） 产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸；

3） 出厂调试试验报告；

4） 产品质量检验合格证书；

5） 合同规定的出厂验收试验报告和动模报告等。

2.5　技术文件的格式和分送要求

1） 全部图纸应为A3幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2） 提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件（图形文件能够被PC机AutoCAD for Windows 2007版支持）。

3） 技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址在专用部分明确。

1.5 标准和规范

DL/T 5003《电力系统调度自动化设计技术规范》

DL/T 5149《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

DL/T448《电能计量装置技术管理规程》

DB32/991《电能计量装置配置规范》

Q/GDW-10-363《江苏电网变电站、电厂自动化信息传输规范》

国家发改委令〔2014〕14号《电力监控系统安全防护规定》

国能安全〔2015〕36号《电力监控系统安全防护总体方案》

发改能源[2016]617号《热电联产管理办法》

发计委急计基础[2000]1268号《关于发展热电联产的规定》

调技〔2014〕80号《国调中心关于报送电网调度二次（系统）设备项目计划的通知》

苏电调[2015]346号《江苏电力系统调度规程》

苏电调[2012]89号《江苏电网调度技术支持系统厂站自动化设备接入规范》

苏经信电力〔2010〕827号文件《关于印发江苏省热电联产和资源综合利用发电机组运行管理办法（试行）的通知》

《江苏电网关口电能量计量系统管理办法》

《江苏电网调度自动化业务接入手册（发电厂部分）》

《发电厂自动化系统接入配置规范》

这些法则和标准提出了最基本要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。如果根据供货方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使供货方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由供货方超越。

1.5.2 供货方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供货方应及时通告招标方进行书面解决。

1.5.3 从合同签订之日至供货方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供货方应遵守这些要求。且不论招标方知道与否，供货方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。

1.6 投标时必须提供的技术数据和信息

1.6.1  供货方应按技术规范专用部分表1（技术参数响应表）列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分。

1.6.2  产品性能参数、特点和其他需要提供的信息。

1.7 备品备件

1.7.1  供货方应提供安装、调试和机组168小时试运行时必需的备品备件，分项报价，价款应包括在投标总价中。

1.7.2  招标方提出运行、维修时必需的备品备件，见技术规范专用部分备品备件，分项报价，价款应含在投标总价中。

1.7.3  供货方应提供质保期间必须的备品备件，分项报价，如质保期内正常运行中出现的备品备件的缺件应由供货方免费补足，所列备品备件已包含在投标总价内。

1.7.4供货方推荐质保期后商业运行的备品备件，在本技术规范专用部分单独列出，分项报价，供招标方选择。

1.7.5所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.6所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体安装用零部件。

1.8 专用工具和仪器仪表

1.8.1  供货方应提供安装、调试和机组168小时试运行时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2  招标方提出运行、维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分，价款应含在投标总价中。

1.8.3  供货方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，在技术规范专用部分单独列出，分项报价，供招标方选择。

1.8.4  所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5  专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、试运行和验收要求

1.9.1 设备安装调试期间，供货方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从招标方的统一调度。

1.9.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由供货方处理，费用也由供货方自负。

1.9.3 设备安装后，供货方应派人参加现场进行的全部试运及验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

1.9.4 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范书规定的标准、规程及规范进行。

1.9.5完成合同设备安装后，招标方和供货方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.6安装、调试、性能试验和试运行的验收满足相关标准及商务合同。

1.9.7对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属供货方的原因，涉及索赔部分按商务条款执行。

1.9.8所用材料要进行入厂检验。

1.10 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

1.10.1清洁

1.10.1.1设备在组装、出厂之前，应对设备进行清理。

1.10.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

1.10.2 油漆

1.10.2.1 供货方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间及投标文件规定的运行环境下运行不被腐蚀。

1.10.2.2涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

1.10.2.3电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层除特殊规定外，应遵守下面的工艺程序

- 表面处理

- 底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）

- 罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）

1.10.2.4  供货方应提供防腐的完整说明，包括表面处理和涂层工艺及所用涂料的特性说明。招标方有权对供货方的表面处理及涂层提出修改意见，供货方应满足招标方的意见及要求，并不增加任何费用。供货方应提供现场修整或安装用的涂层原剂的合理用量。

1.10.3  标志

1.10.3.1  在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：

- 变压器种类（名称、型号、产品代号）

- 标准代号

- 制造厂名

- 出厂序号

- 制造年份

- 相数

- 额定容量（MVA）（对多绕组变压器，应给出每个绕组的额定容量）

- 额定频率（Hz）

- 各绕组额定电压（kV）和分接范围

- 各绕组额定电流（A）

- 联结组标号

- 以百分数表示的短路阻抗实测值

- 绝缘水平

- 冷却方式

- 总重（t）

- 绝缘油重（t）（注明牌号、厂名、油基）

- 运输重（t）

- 器身重（t）

- 负载损耗（kW）

- 空载损耗（kW）

- 空载电流（%）

- 套管电流互感器（用单独标牌给出其主要技术数据）

- 温度与储油柜油位关系曲线

1.10.3.2  设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，应符合GB/T 13306《标牌》的规定。

1.10.3.3  铭牌应用中文书写，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

1.10.4  包装

1.10.4.1设备制造完成并通过试验后及时包装，否则应得到切实的保护，确保不受污损。

1.10.4.2供货方所供设备部件，均应遵照国家标准和有关技术条件进行包装，并标明合同号、主要设备名称的标签。

1.10.4.3对装箱供给的设备，应在箱子的两面注明如下内容：

合同号；装运标志；目的港；收货人代码；设备名称和项目号；箱号；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。

1.10.4.4各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

1.10.4.5随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.  装箱单

b.  产品说明书

c.  产品检验合格证书

d.  安装指示图

1.10.5装卸、运输与储存

1.10.5.1  供货方所供设备，均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

1.10.5.2  经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过对非标准外形体的规定。

1.10.5.3  当部件经由除铁路外的其他方式运输时，其重量和体积的限值应按有关运输方式的规定。

2、通用技术规范

详见专用部分第3条。

3、技术服务、设计联络、工厂检验和监造与试验

3.1 技术服务和设计联络

3.1.1  供货方现场技术服务

3.1.1.1	供货方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供货方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，供货方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（由供货方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

3.1.1.2	供货方现场服务人员应具有下列资格：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件；

- 供货方须更换招标方认为不合格的供货方现场服务人员。

3.1.1.3	供货方现场服务人员的职责

1)供货方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2)在安装和调试前，供货方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），供货方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经供货方确认和签证的工序如因供货方技术服务人员指导错误而发生问题，供货方负全部责任。

3.1.1.4供货方提供的安装、调试监督的工序表（供货方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

3.1.1.5	供货方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供货方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如供货方委托招标方进行处理，供货方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3.1.1.6	供货方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

3.1.1.7	供货方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

3.1.1.8 招标方的义务

招标方要配合供货方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给投标提供方便。

3.1.2  培训

3.1.2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供货方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

3.1.2.2  培训计划和内容由供货方在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

3.1.2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.1.2.4	供货方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3.1.3  设计联络会

若招标方有要求，供货方应及时、义务地到招标方指定的地点进行配合

3.2监造(检查)和性能验收试验

3.2.1 概述

3.2.1.1  本章用于合同执行期间对供货方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检验和性能验收试验，确保供货方所提供的设备符合第四章的规定的要求。

3.2.1.2  供货方应在本合同生效后2个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第四章的规定。

3.2.2  工厂检验

3.2.2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

3.2.2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3.2.2.3  供货方检验的结果要满足专用部分3.2.4条要求，如有不符之处或达不到标准要求，供货方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。供货方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

3.2.2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3.2.3  设备监造

3.2.3.1  监造依据

根据本合同和国家电力行业标准DL/T 586-2008 《电力设备监造技术导则》，以及国家有关规定。

3.2.3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供货方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。供货方复印3份，交监造代表1份。

3.2.3.3  监造内容（具体内容招标方确定）

监  造  项  目  表

| 序号 | 零部件或 工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |

供货方应根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打V），最终由招标人确定。

3.2.3.4  对供货方配合监造的要求

招标方为供货方提供以下方便：

1）提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和供货方，监造项目和方式由供货方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

2）招标方监造代表和招标方有权通过供货方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，供货方将提供货方便。

3）招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，供货方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，供货方均主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下供货方不得擅自处理。

3.2.4  性能验收试验

3.2.4.1　工厂试验

3.2.4.2　现场试验

现场实际设备接入后，应按照DL/T 995在一次设备不带电和带电试运行时作现场试验，供货方应配合完成保护装置的现场调试及投运试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，供货方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

3.2.4.3性能验收试验的费用

供货方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在供货方工厂进行，则已包含于合同总价之中。

3.2.4.4性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由委托的测试单位编写，共同签章确认结论。若性能验收试验由招标方主持并负责进行，性能验收试验报告以招标方为主编写，供货方参加。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 二、专用部分

1、工程概况

本变电站位于淮安市涟水县陈师街道空港路1号涟水国际机场航站区内空三路以南，空八路以西，目前场地为预留变电站用地，地面较平整，通过厂区大道连接厂外公路,交通运输十分方便。

110kV进线由变电站东北侧电缆进线。10kV出线采用全电缆向东侧出线，均沿规划道路敷设。

2、使用环境条件

2.1　使用环境条件

2.1.1　设备储存温度：－25℃～＋70℃。

2.1.2　设备工作温度：－5℃～＋45℃。

2.1.3　大气压力：86kPa～106kPa。

2.1.4　相对湿度：5%～95%。

2.1.5　抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

2、一二平面数据网及安全防护设备技术要求

除本技术规范书特别规定外，卖方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。

表3.1  技术规范引用标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 2423 | 电工电子产品基本环境试验规程 |
| GB 2887 | 计算站场地技术条件 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 4798.3 | 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用 |
| GB/T 13702 | 计算机软件分类与代码 |
| DL/T 860.3 | 变电站通信网络和系统 第3部分：总体要求 |
| YD/T 1130 | 基于IP网的信息点播业务技术要求 |
| YD/T 1163 | IP网络安全技术要求—安全框架 |
| YD/T 1171 | IP网络技术要求—网络性能参数与指标 |
| YD/T 1190 | 基于网络虚拟IP专用网（IP-VPN）框架 |
| YD/T 1099 | 以太网交换机技术要求 |
| IEEE Std 802.3TM | 电信和系统间信息交换-局域网和城域网-特殊要求 第3部分：具有冲突检测的载波侦听多路访问方法和物理层规范 |
| RFC 2544 | 网络互联设备的评测方法 |
| RFC 2889 | 网络交换设备的评测方法 |

卖方提供的所有设备、备品备件、软件系统，除本规范书中更优的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的中国信息产业部颁布的标准、国际电信同盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际化标准组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。

如果卖方有自己的专有标准或规范,应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料，但必须优于上述标准的有关规定。

3.1  路由器技术要求

3.1.1网络技术要求

调度数据网网络主要指标要求如下：

a).网络的最大忙时，端到端时延，要求<150ms；

b).网络的最大忙时，端到端抖动，要求<50ms；

c).网络的最大忙时，端到端丢包率(标准包长，网络负载70％)，要求<10-3；

d).全网路由的收敛与恢复速度，要求<40s(hello时间间隔为10s时)；

e).网络的可用率要求不小于99．99％。

注：端到端是指在本工程所建IP网上的IP包端到端传送；

3.1.2设备技术要求

3.1.2.1  硬件

供货方提供的所有设备应是全新的产品，并保证所提供产品的数量、质量， 特别是接口的兼容性，主要设备能在不中断通信的情况下，可带电进行所有板卡的插拔操作。

供货方提供的设备要选用高质量的元器件，生产过程中进行严格质量控制，确保设备长期稳定、可靠地运行。

环境要求

——环境温度：

Ⅰ级：–40°C～+70 °C；

Ⅱ级：–10°C～+50 °C；

——相对湿度： 10%～95%（在交换机内部不应凝露，也不应结冰）。

——大气压力：86kPa～106kPa（海拔2000米以下）。

3.1.2.2  软件

1).  软件模块化结构

供货方必须保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

2).  故障监视和诊断

软件能及时发现故障并发出告警能够自动恢复系统，不影响任何已建立的业务连接。

3).  兼容性及升级

(1)． 设备不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响网络的性能与运行。

(2).  供货方应承诺在供货时提供最新版本的软件，且该软件应是经过测试正式推出的，其可靠性、稳定性经过严格验证了的商用版本。

(3).  应提供各有效软件版本的清单，功能的描述，对各种协议的支持，以及对硬件平台(处理器、内存等)的要求；应提供各软件版本与硬件模块对应关系；

(4).  供货方应承诺5年内免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

3.1.2.3  互操作性

供货方应详细说明与其它厂家产品的互连、互通程度和能力。

供货方应说明各种设备端口与其它设备的互通能力与保证。

供货方应说明其设备支持的各种协议与其它设备的互通能力与保证。

3.1.2.4  管理要求

设备应至少支持SNMP网管协议与RMON故障管理、配置管理、性能管理和安全管理。可与网管中心配合完成。

应提供设备支持网络管理和控制的机制，包括存储／上载配置、诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等。

供货方应列明设备的安全措施。

供货方应说明从其设备各种接口

3.1.2.5  连接线缆

上可得到的管理信息。

供货方所提供的设备连接线缆应满足招标人现场安装条件和距离要求。安装条件将在合同谈判或设计联络会时提供。

3.2  接入交换机技术要求

3.2.1  环境要求

——环境温度：

Ⅰ级：–40°C～+70 °C；

Ⅱ级：–10°C～+50 °C；

——相对湿度： 10%～95%（在交换机内部不应凝露，也不应结冰）。

——大气压力：86kPa～106kPa（海拔2000米以下）。

注：环境温度中I级适用于安装于户外的以太网交换机或用于高可靠性传输要求的以太网交换机，如传输跳闸信号、数字变电站中GOOSE报文传输等。

3.2.2  机箱尺寸

为便于安装，在变电站内应用交换机采用标准19英寸机箱，高度采用1U的整数倍，深度可以视具体情况而定；其它环境应用交换机暂不做规定。

3.2.3  接地要求

交换机应当具有接地端子，并应有相应的标识。

3.2.4  基本功能

3.2.4.1  数据帧转发

交换机应支持电力相关协议数据的转发功能，如IEC 60870-5-104、IEC 61850相关协议的数据帧转发。

3.2.4.2  数据帧过滤

交换机应实现基于IP或MAC地址的数据帧过滤功能。

3.2.4.3  网络管理

——支持简单网络管理协议（SNMPv2）；

——提供安全WEB界面管理；

——提供密码管理；

3.2.4.4  网络风暴抑制

——支持广播风暴抑制；

——支持组播风暴抑制；

——支持单播风暴抑制。

3.2.4.5  组网功能

可以按照电力系统的需求进行组网，组网方式至少包括：

——星形；

——环形；

——双星形；

——双环形。

3.2.4.6  互联网组管理协议

交换机应实现互联网组管理协议功能。

3.2.4.7  镜像

镜像包括单端口镜像和多端口镜像；

单端口镜像指镜像端口只复制（监视）一个端口数据，多端口镜像指镜像端口同时复制（监视）几个端口数据；

在保证镜像端口吞吐量的情况下，镜像端口不应当丢失数据。

注：数字化变电站用交换机应满足此项要求。

3.2.4.8  多链路聚合

逻辑上多条单独的链路作为一条独立链路使用，以获得更高带宽，链路聚合功能开启过程中不应数据丢失。

3.2.4.9  其它

其它功能参见YD/T 1099。

3.3  纵向认证加密装置技术要求

3.3.1　使用环境条件

3.3.1.1　在Ⅰ区纵向边界安装该装置。

3.3.1.2　设备储存温度：40℃～+55℃。

3.3.1.3　设备工作温度：0℃～45℃。

3.3.1.4　大气压力：70kPa～106kPa。

3.3.1.5　相对湿度：5％～95％。

3.3.1.6　抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

3.3.2　工作条件

系统概况：

3.3.2.1　产品形式。装置前面板应有：

1）	IC卡插口；

2）	IC卡指示灯；

3）	电源灯；

4）	告警灯；

5）	其他必要的指示灯。

装置背板有（括号中为相应接口的印字）：

1）	交流220V电源输入；

2）	电源开关；

3）	机箱锁；

4）	外网口；

5）	内网口；

6）	配置口（控制台）；

7）	其他必要的接口。

3.3.2.2　供电范围。

额定电压：220V；

允许偏差：20％～＋15％；

纹波系数：不大于5％；

额定频率：50Hz。

3.3.2.3　外形尺寸。

装置要求为标准19英寸1U机架式硬件设备。

高度：1U；宽度：19英寸；深度：不做要求。

3.3.2.4　接口标准。

10/100以太网接口，符合10Base-T/100Base-TX标准（RJ45）。

异步串行口，速率为9600bps以上，RS232（RJ45）。

3.3.3　装置技术要求

3.3.3.1　一般要求。

结构应完整、整洁、无明显机械损伤，金属件应无锈蚀现象。

面板上的印字清晰无误、无残缺。

接口位置与前面板配合应适当。

开关应定位准确，按键操作状态明显。

所有零件、部件及紧固件应安装正确、牢固可靠、操作灵活。

3.3.3.2　电性能要求。

该装置的电源输入正常。

网络正常工作。

串口配置线与装置连接正常。

3.3.3.3　基本功能要求。

应具有状态指示，开机自检功能。

应具有故障告警功能。

应能进行密文通信。

应支持10/100M自适应以太网口。

应可以通过异步串行口对装置进行管理，异步串行口速率为115 200bps。

应可以接受装置管理系统的远程监控和管理。

应支持软件升级。

网络适应性：装置可适应VLAN TRUNK网络环境。

为便于故障应急处理，该装置应支持硬旁路明通模式，不允许软件方式。

支持与其他厂家同类装置的互联互通。

通过装置的管理中心准确可靠实现远程的访问和管理；支持装置重启、隧道初始化和策略添加等。

3.3.3.4　安全性能要求。

使用认证卡进行身份验证，通过异步串行口对装置进行管理。

3.3.3.5　以下电源和电磁兼容性指标必须通过权威机构的认证，并提供证明文件。

表3.3.1　电源和电磁兼容指标

| 指 标 | 标 准 | 严酷等级 |
| --- | --- | --- |
| 辐射电磁场干扰 | GB/T 15153.1 | 3级 |
| 快速瞬变干扰 | GB/T 15153.1 | 3级 |
| 衰减振荡波干扰 | GB/T 15153.1 | 3级 |
| 浪涌干扰 | GB/T 15153.1 | 3级 |
| 工频磁场干扰 | GB/T 15153.1 | 4级 |
| 介质强度 | GB/T 15153.1 | 3级 |
| 电压跌落 | GB/T 15153.1 | 500ms |
| 静电放电干扰 | GB/T 15153.1 | 3级 |
| 机械振动 | GB/T 11287—2000中3.2 | 1级 |
| 稳定性 | GB/T 13729中3.9 |  |

3.3.4　性能要求

3.3.4.1　高端百兆装置性能指标要求：

最大并发加密隧道数：>200条。

100M LAN环境下，加密隧道建立延迟<1s。

明文数据包吞吐量大于：80Mbps（100条安全策略，1024报文长度）。

密文数据包吞吐量大于：20Mbps（50条安全策略，1024报文长度）。

数据包转发延迟：<1ms。

满负荷数据包丢弃率：0。

3.3.4.2　低端百兆装置性能指标要求：

最大并发加密隧道数：>30条。

100M LAN环境下，加密隧道建立延迟<1s。

明文数据包吞吐量大于：80Mbps（100条安全策略，1024报文长度）。

密文数据包吞吐量大于：15Mbps（50条安全策略，1024报文长度）。

数据包转发延迟：<2ms（50％密文数据包吞吐量）。

满负荷数据包丢弃率：0。

3.3.4.3　普通型装置性能指标要求：

密文数据包吞吐量：大于30Mbps。

最大并发加密隧道数：大于1024条。

100M LAN环境下，加密隧道建立延迟：小于1s。

明文数据包吞吐量：大于20Mbps（50条安全策略，1024报文长度）。

密文数据包吞吐量：大于5Mbps（10条安全策略，1024报文长度）。

数据包转发延迟：小于2ms（50％密文数据包吞吐量）。

满负载数据包丢弃率：0。

3.3.5　扩展功能要求

3.3.5.1　网络环境适应性。装置宜支持路由模式与透明模式。现有的网络拓扑结构无须变动，即可实现各种实时信息的加密传输。保证不同网段应用的无缝透明接入，支持多种网络接入环境包括标准的802.1Q 多VLAN环境、地址借用的网络环境等。

3.3.5.2　安全加固。操作系统内核应用最新的安全补丁；自定义协议栈，网络数据的处理完全可控。只有符合本机安全策略的数据才能到达装置网络层以上协议；加密网关支持对电力应用进行应用层选择性加密保护，所有应用都采用定制的安全协议，可有效防御攻击。

3.3.5.3　可靠性与自愈能力。有专门的系统监控模块，负责对密码模块、远程管理模块和密钥同步模块等进行监控，一旦发现软、硬件异常情况，监控进程将予以审计记录，同时尝试进行修复。系统（增强型）支持双机冗余备份，保证核心节点系统通信的高可靠性。支持双电源冗余工作，保证系统的高可靠性。

3.3.5.4　为了便于网络运行的可靠性。在发现隧道对端装置断开或者明通时，支持明通自适应功能，自动将加密处理的报文转为明通处理。

3.3.5.5　支持手工批量配置明通或密通策略。

3.3.5.6　装置如果安装在交换机和通信网关机之间，可支持通信网关机双上联情况下的一台装置多网口的接入（装置双网口）。

- 供货范围

4.1 一般要求

4.1.1供货方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.1.2 供货方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，供货方仍须在执行的同时补足。

4.1.3 供货方应提供所有安装、运行和检修所需专用工具和消耗材料等（包括专用调试、测试设备），并提供详细供货清单。

4.1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

4.1.5 提供所供设备的进口件清单。

4.1.6对每套设备，供货方应提供必要的备品备件。

4.2供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度数据网设备 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 调度数据网设备柜 |  | 面 | 2 |  |
| （1） | 数据网路由器 | 路由器-最少槽位:无槽位,单CPU,端口:E1口4,百兆电≥16,异步串口≥8,最小整机包转发率:1Mpps | 台 | 2 |  |
| （2） | 接入交换机 | 交换机-类型:二层交换机,端口数量:百兆电≥24,最小整机包转发率:6Mpps | 台 | 4 |  |
| （3） | 纵向认证加密装置 | 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:95Mbps,密文数据包吞吐量:25Mbps | 台 | 4 |  |
| （4） | 网络安全监测装置 | Ⅱ型 | 台 | 2 |  |
| （5） | 横向防火墙 |  | 套 | 2 |  |
| （6） | 安全评估及等级保护测评 |  | 项 | 1 |  |
| （7） | 整站接入调试 |  | 项 | 1 | 含二次安防实施方案评审 |

备注：请在投标时明确柜体尺寸。

2、备品备件及专用工具

随机备品备件（分项报价计入总价）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

推荐备品备件：（供货方推荐，分项报价不计入总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

继电保护装置、变电站计算机监控系统技术规范书

目录	1

一、通用部分	1

1    总则	1

1.1 一般规定	1

1.2 投标商应提供的资格文件	2

1.3 工作范围和进度要求	2

1.4 技术资料和交付进度	2

1.5 标准和规范	4

1.6 投标时必须提供的技术数据和信息	6

1.7 备品备件	6

1.8 专用工具和仪器仪表	6

1.9 安装、调试、试运行和验收要求	7

1.10 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存	7

2、通用技术规范	10

3、技术服务、设计联络、工厂检验和监造与试验	10

3.1 技术服务和设计联络	10

3.2监造(检查)和性能验收试验	12

二、专用部分	14

1、工程概况	14

2、 技术规范要求	14

2.1　使用环境条件	14

2.2　保护装置额定参数	14

2.3　装置功率消耗	15

2.4　110kV系统继电保护总的技术要求	15

2.5 继电保护运行及故障信息管理子站的技术要求	18

2.6　故障录波装置具体的技术要求	20

2.7　线路光纤差动保护装置具体要求	22

2.8 主变保护	26

2.9　柜结构的技术要求	32

3、 质量保证	33

4、 供货范围	34

4.1 一般要求	34

4.2　项目需求部分	35

一、通用部分

1    总则

1.1 一般规定

1.1.1本技术协议适用于淮安涟水国际机场航站区改造项目110kV变电站工程继电保护装置及计算机监控系统设备。本规范书包括对该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.3如未对本技术协议提出偏差，招标方将认为供货方提供的设备符合本技术协议和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的附件“差异表”中。

1.1.4若供货方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.1.5供货方须执行本技术协议所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.1.6按本技术协议的要求，供货方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

1.1.7设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供货方应保证招标方不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

1.1.8供货方应提供高质量的设备。设备应是成熟可靠、技术先进的产品，供货方设备业绩满足商务部分要求。

1.1.9在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招供货方共同商定。

1.1.10 本技术协议为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.1.11供货范围双方理解有分歧的以招标方解释为准。

1.2 供货方应提供的资格文件

1.2.1 供货方中标后需提供同类设备的型式和例行试验报告，所提供的组部件如需向第三方外购时，投标厂商也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标厂商的进厂验收证明。

1.3 工作范围和进度要求

1.3.1  本技术协议仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表中所列的设备。其中，包括设备本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2  技术协议签订后，供货方应在双方商定时间内向招标方提交一份详尽的生产进度计划表。

1.3.3  如生产进度有延误，供货方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

1.4 技术资料和交付进度

1.4.1 一般要求

1.4.1.1 供货方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。

1.4.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.4.1.3 供货方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签订后，供货方在20天(可根据实际工程要求)之内向招标方给出全部技术资料6份和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4.1.4供货方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。供货方须满足以上四个方面的具体要求。

1.4.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供货方应及时免费提供。

1.4.1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.4.1.7供货方提供的技术资料为每台设备16套，电子文本2套（可编辑），电子版图纸应为AutoCAD 格式，文本文件应为Word/Excel格式。电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强，应根据设备功能等对其进行分类归档，并根据分类提供超链接方式的索引文件。可编辑的电子版图纸需按比例制图。

1.4.1.8 供货方应对招标方最终版的设备基础图纸会签。

1.4.2资料提交的基本要求

供货方提供的技术文件应提供招标方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，供货方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

1.4.2.1　投标时应提供的技术文件

供货方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：

产品的技术说明书；

产品的型式试验报告和动模试验报告；

产品的鉴定证书和（或）生产许可证；

产品的用户运行证明；

产品的软件版本等。

2.2　签约后提供设计用的技术文件

供货方应在签约后2周内向招标方提供设计用的技术文件：

产品的技术说明书；

产品及保护屏原理框图及说明，模件或继电器的原理接线图及其工作原理说明；

组屏的正面布置图、屏内设备布置图、端子排图及图例说明；

保护屏所用的辅助继电器和选择开关采用的标准；

保护屏的安装尺寸图，包括屏的尺寸和重量、基础螺栓的位置和尺寸等。

在收到招标方最终认可图纸前，供货方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由供货方单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。招标方对图纸的确认并不能解除供货方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

设计方在收到图纸后2周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。供货方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。招标方有权要求供货方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对供货方图纸的其他确认权限，而招标方不需承担额外费用。

1.4.3.11　设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，供货方应在规定时间内向招标方提供下列技术文件：

1） 2.2所列的修改后的正式技术文件；

2） 保护装置的内部接线及图例说明，保护屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及内部端子排图）；

3） 保护装置的软件版本号和校验码；

4） 产品的使用说明书，包括保护装置的现场调试大纲、整定值表和整定计算说明及计算算例等；

5） 通信规约和解释文本及装置调试软件和后台分析软件，以便与计算机监控系统和继电保护故障信息系统联调。

1.4.2.4　设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料：

1） 设备的开箱资料清单；

2） 产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸；

3） 出厂调试试验报告；

4） 产品质量检验合格证书；

5） 合同规定的出厂验收试验报告和动模报告等。

2.5　技术文件的格式和分送要求

1） 全部图纸应为A3幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2） 提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件（图形文件能够被PC机AutoCAD for Windows 2007版支持）。

3） 技术文件（图纸和资料）分送单位、套数和地址在专用部分明确。

1.5 标准和规范

1.5.1应符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准。这些标准和规范至少包括：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 14598.17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 14598.18 | 浪涌抗扰度试验 |
| GB 14598.3 | 量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.9 | 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10 | 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 | 1MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 | 工频抗扰度试验 |
| GB/T 15145 | 输电线路保护装置通用技术条件 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 5218 | 220kV～500kV变电所设计技术规程 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统第5部分第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 871 | 电力系统继电保护产品动模试验 |
| DL/T 587 | 微机继电保护装置运行管理规程 |
| DL/T 995 | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 |
| Q/GDW 161 | 线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| Q/GDW 273 | 继电保护故障信息处理系统技术规范 |
| 电安生［1994］191号 | 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版） |

这些法则和标准提出了最基本要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。如果根据供货方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使供货方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由供货方超越。

1.5.2 供货方应执行本技术协议所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术协议有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供货方应及时通告招标方进行书面解决。

1.5.3 从合同签订之日至供货方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供货方应遵守这些要求。且不论招标方知道与否，供货方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。

1.6 投标时必须提供的技术数据和信息

1.6.1  供货方应按技术规范专用部分表1（技术参数响应表）列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分。

1.6.2  产品性能参数、特点和其他需要提供的信息。

1.7 备品备件

1.7.1  供货方应提供安装、调试和机组168小时试运行时必需的备品备件，分项报价，价款应包括在投标总价中。

1.7.2  招标方提出运行、维修时必需的备品备件，见技术规范专用部分备品备件，分项报价，价款应含在投标总价中。

1.7.3  供货方应提供质保期间必须的备品备件，分项报价，如质保期内正常运行中出现的备品备件的缺件应由供货方免费补足，所列备品备件已包含在投标总价内。

1.7.4供货方推荐质保期后商业运行的备品备件，在本技术协议专用部分单独列出，分项报价，供招标方选择。

1.7.5所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.6所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体安装用零部件。

1.8 专用工具和仪器仪表

1.8.1  供货方应提供安装、调试和机组168小时试运行时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2  招标方提出运行、维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分，价款应含在投标总价中。

1.8.3  供货方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，在技术规范专用部分单独列出，分项报价，供招标方选择。

1.8.4  所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5  专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、试运行和验收要求

1.9.1 设备安装调试期间，供货方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从招标方的统一调度。

1.9.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由供货方处理，费用也由供货方自负。

1.9.3 设备安装后，供货方应派人参加现场进行的全部试运及验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

1.9.4 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范书规定的标准、规程及规范进行。

1.9.5完成合同设备安装后，招标方和供货方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.6安装、调试、性能试验和试运行的验收满足相关标准及商务合同。

1.9.7对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求，招供货方共同分析原因，分清责任，如属供货方的原因，涉及索赔部分按商务条款执行。

1.9.8所用材料要进行入厂检验。

1.10 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

1.10.1清洁

1.10.1.1设备在组装、出厂之前，应对设备进行清理。

1.10.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

1.10.2 油漆

1.10.2.1 供货方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间及投标文件规定的运行环境下运行不被腐蚀。

1.10.2.2涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

1.10.3.11电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层除特殊规定外，应遵守下面的工艺程序

- 表面处理

- 底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）

- 罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）

1.10.2.4  供货方应提供防腐的完整说明，包括表面处理和涂层工艺及所用涂料的特性说明。招标方有权对供货方的表面处理及涂层提出修改意见，供货方应满足招标方的意见及要求，并不增加任何费用。供货方应提供现场修整或安装用的涂层原剂的合理用量。

1.10.3  标志

1.10.3.1  在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：

- 变压器种类（名称、型号、产品代号）

- 标准代号

- 制造厂名

- 出厂序号

- 制造年份

- 相数

- 额定容量（MVA）（对多绕组变压器，应给出每个绕组的额定容量）

- 额定频率（Hz）

- 各绕组额定电压（kV）和分接范围

- 各绕组额定电流（A）

- 联结组标号

- 以百分数表示的短路阻抗实测值

- 绝缘水平

- 冷却方式

- 总重（t）

- 绝缘油重（t）（注明牌号、厂名、油基）

- 运输重（t）

- 器身重（t）

- 负载损耗（kW）

- 空载损耗（kW）

- 空载电流（%）

- 套管电流互感器（用单独标牌给出其主要技术数据）

- 温度与储油柜油位关系曲线

1.10.3.2  设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，应符合GB/T 13306《标牌》的规定。

1.10.3.3  铭牌应用中文书写，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

1.10.4  包装

1.10.4.1设备制造完成并通过试验后及时包装，否则应得到切实的保护，确保不受污损。

1.10.4.2供货方所供设备部件，均应遵照国家标准和有关技术条件进行包装，并标明合同号、主要设备名称的标签。

1.10.4.3对装箱供给的设备，应在箱子的两面注明如下内容：

合同号；装运标志；目的港；收货人代码；设备名称和项目号；箱号；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。

1.10.4.4各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

1.10.4.5随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.  装箱单

b.  产品说明书

c.  产品检验合格证书

d.  安装指示图

1.10.5装卸、运输与储存

1.10.5.1  供货方所供设备，均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

1.10.5.2  经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过对非标准外形体的规定。

1.10.5.3  当部件经由除铁路外的其他方式运输时，其重量和体积的限值应按有关运输方式的规定。

2、通用技术规范

详见专用部分第3条。

3、技术服务、设计联络、工厂检验和监造与试验

3.1 技术服务和设计联络

3.1.1  供货方现场技术服务

3.1.1.1	供货方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供货方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，供货方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（由供货方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

3.1.1.2	供货方现场服务人员应具有下列资格：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件；

- 供货方须更换招标方认为不合格的供货方现场服务人员。

3.1.1.3	供货方现场服务人员的职责

1)供货方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2)在安装和调试前，供货方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），供货方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经供货方确认和签证的工序如因供货方技术服务人员指导错误而发生问题，供货方负全部责任。

3.1.1.4供货方提供的安装、调试监督的工序表（供货方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验货 | 按照装箱单，现场清点货物 |  |
| 2 | 组网 | 网络搭建 |  |
| 3 | 调试 | 系统功能测试验证 |  |

3.1.1.5	供货方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供货方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如供货方委托招标方进行处理，供货方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3.1.1.6	供货方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

3.1.1.7	供货方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

3.1.1.8 招标方的义务

招标方要配合供货方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给投标提供方便。

3.1.2  培训

3.1.2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供货方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

3.1.2.2  培训计划和内容由供货方在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 原理操作方法 | 1天 | 工程师 | 1人 | 按招标方要求 |  |
| 2 | 运行注意事项 | 1天 | 工程师 | 1人 | 按招标方要求 |  |
| 3 | 使用维护方法 | 1天 | 工程师 | 1人 | 按招标方要求 |  |

3.1.3.11	培训的时间、人数、地点等具体内容由招供货方商定。

3.1.2.4	供货方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3.1.3  设计联络会

若招标方有要求，供货方应及时、义务地到招标方指定的地点进行配合

3.2监造(检查)和性能验收试验

3.2.1 概述

3.2.1.1  本章用于合同执行期间对供货方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检验和性能验收试验，确保供货方所提供的设备符合第四章的规定的要求。

3.2.1.2  供货方应在本合同生效后2个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第四章的规定。

3.2.2  工厂检验

3.2.2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

3.2.2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3.2.3.11  供货方检验的结果要满足专用部分3.2.4条要求，如有不符之处或达不到标准要求，供货方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。供货方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

3.2.2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3.3.11  设备监造

3.3.11.1  监造依据

根据本合同和国家电力行业标准DL/T 586-2008 《电力设备监造技术导则》，以及国家有关规定。

3.3.11.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供货方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。供货方复印3份，交监造代表1份。

3.3.11.3  监造内容（具体内容招标方确定）

监  造  项  目  表

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

供货方应根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打V），最终由招标方确定。

3.3.11.4  对供货方配合监造的要求

招标方为供货方提供以下方便：

1）提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和供货方，监造项目和方式由供货方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

2）招标方监造代表和招标方有权通过供货方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，供货方将提供货方便。

3）招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，供货方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，供货方均主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下供货方不得擅自处理。

3.2.4  性能验收试验

3.2.4.1　工厂试验

3.2.4.2　现场试验

现场实际设备接入后，应按照DL/T 995在一次设备不带电和带电试运行时作现场试验，供货方应配合完成保护装置的现场调试及投运试验。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，供货方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

3.2.4.3性能验收试验的费用

供货方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在供货方工厂进行，则已包含于合同总价之中。

3.2.4.4性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由委托的测试单位编写，共同签章确认结论。若性能验收试验由招标方主持并负责进行，性能验收试验报告以招标方为主编写，供货方参加。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 二、专用部分

1、工程概况

本变电站位于淮安市涟水县陈师街道空港路1号涟水国际机场航站区内空三路以南，空八路以西，目前场地为预留变电站用地，地面较平整，通过厂区大道连接厂外公路,交通运输十分方便。

110kV进线由变电站东北侧电缆进线。10kV出线采用全电缆向东侧出线，均沿规划道路敷设。

- 技术规范要求

2.1　使用环境条件

2.1.1　设备储存温度：－25℃～＋70℃。

2.1.2　设备工作温度：－5℃～＋45℃。

2.1.3　大气压力：86kPa～106kPa。

2.1.4　相对湿度：5%～95%。

2.1.5　抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

2.2　保护装置额定参数

2.2.1　额定直流电源：220V。

2.2.2　额定交流电流：5A。

2.2.3　额定交流电压：100V/（相电压）。

2.2.4　额定频率：50Hz。

2.2.5　打印机工作电源：交流220V，50Hz。

2.3　装置功率消耗

2.3.1　装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA，交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于0.5VA，供方投标时必须提供确切数值。

2.3.2　装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当保护动作时，不大于80W。供方投标时必须提供确切数值。

2.4　110kV系统继电保护总的技术要求

2.4.1　环境温度在－5℃～＋45℃时，装置应能正常工作并且满足规范所规定的精度。

2.4.2　保护装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于表1中所列的规范和标准。

表1　保护装置应满足的规定、规范和标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB6126 | 静态继电器及保护装置的电气干扰试验 |
| GB4858 | 电气继电器的绝缘试验 |
| GB2423.33 | 电工电子产品环境试验规程 |
| GB191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T7261 | 继电器和继电保护装置基本试验方法 |
| GB/T 11287 | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 |
| GB/T 14598.3 | 量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T14598.9 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T14598.10 | 快速瞬变干扰试验 |
| GB/T14598.13 | 1MHz脉冲群干扰试验 |
| GB/T14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T14598.17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T14598.18 | 浪涌抗扰度试验 |
| GB/T14598.19 | 工频抗扰度试验 |
| GB/T17626.3 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.7 | 电磁兼容试验和测量技术 |
| DL/T 478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 670 | 微机母线保护装置通用技术条件 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 769 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5218 | 220kV～500kV变电所设计技术规程 |
| IEC 60255-24 | 电力系统暂态数据交换通用格式 |
| 国家电网公司企业标准Q/GDW 161-2007 | 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》 |
| 国家电网公司企业标准Q/GDW 175 | 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版） |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 871 | 电力系统继电保护产品动模试验 |
| DL/T 587 | 微机继电保护装置运行管理规程 |
| DL/T 995 | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 |
| Q/GDW 161 | 线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| Q/GDW 273 | 继电保护故障信息处理系统技术规范 |
| 电安生［1994］191号 | 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 |

2.4.3　在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应符合2.4.2的相关标准。装置调试端口应带有光电隔离。

2.4.4　保护柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有直接的电气联系。

2.4.5　保护柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

2.4.6　保护柜内各组电压量、电流量的中性线必须分开。

2.4.7　保护装置应具有直流电源快速小开关，与保护装置安装在同一柜上。保护装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，保护装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，保护装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动起动。直流电源纹波系数≤5%时，保护装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应不误动作。

2.4.8　应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸，闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

2.4.9　保护装置的出口回路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

2.4.10　保护装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持原有状态。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

2.4.11　保护装置中任一元件（出口继电器除外）损坏时，保护装置不应误动作。

2.4.12　跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路（τ＜5ms）中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于3A，在电感负荷的直流电路（τ＜5ms）中的断开容量为30W。

2.4.13　对于保护装置间不经附加判据直接起动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的起动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

2.4.14　供方所提供的保护设备宜采用符合DL/T 860的规约直接与计算机监控系统及继电保护故障信息子站连接，并提供详细规约文件（本）。保护装置向子站提供的信息符合Q/GDW 273。保护装置需具备3组通信接口（包括以太网或 RS-485通信接口）和打印机接口。

2.4.15　微机型继电保护装置宜采用全站后台集中打印方式。为便于调试，保护装置上应设置打印机接口。

2.4.16　保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能，其软压板远方投退功能不允许通过修改定值实现。

2.4.17　微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIG-B（DC）或脉冲对时功能，并通过保护柜端子排接线。

2.4.18　所提供的保护设备软件版本及校验码应与招标方进行确认，并提供配套的使用说明书和相关的定值清单。

2.5 继电保护运行及故障信息管理子站的技术要求

2.5.1  继电保护运行及故障信息管理子站应满足江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统子站功能的各种要求。

继电保护运行及故障信息管理子站应能实现对220kV及以下保护和故障录波器的下述功能：完成不同厂家装置的通信规约转换；完成对各装置的GPS对时；实时查询、收集和分级记录数据（用数据库保存），并传送主站及监控系统(包括保护动作报文信息)；调阅定值（运行定值或主站指定定值）及参数，查阅历史记录、当前状况；能对多个主站发送数据，响应多个主站的请求；故障录波波形显示、分析。

应能通过继电保护运行及故障信息管理子站实现对220kV及以下保护装置软压板的远方投退及定值区切换等功能。

继电保护运行及故障信息管理子站应以图形化显示、维护和管理。

2.5.2  继电保护运行及故障信息管理子站供货范围包括主计算机、各种串口和串口扩展卡（按远景配置）、各种网卡（按远景配置）、逆变电源（根据设备和电厂情况）、打印机，以及通信及分析软件等。

子站应具有接收GPS时钟装置对时信号的功能,要求采用串口时间报文对时方式，接口形式采用RS－232。子站应有内部时钟，与所连接的各保护装置同步，时钟误差不大于1ms。

子站应留有备用串行口或网口，以便远景各种保护和录波器接入。

还应具备两个串口及两个配套网卡(Ethernet网卡)以便与远方和站内监控通讯。串口之间或串口与网卡之间应能同时工作，互不干扰。

主计算机配置：P4 主频不低于3.8G，8G内存，500G硬盘（至少包含250G固态硬盘），液晶显示器。

主计算机必须保证在频繁操作时不能出现卡机、死机的情况，防止数据缺失。

2.5.3  数字式保护装置信息以串口方式接入继电保护运行及故障信息管理子站，故障录波器信息以网络口方式接入子站。子站与每套保护之间宜采用幅射形、点对点连接。

保护装置向子站提供的信息包括: 保护的运行定值；保护的当前运行定值区；保护的动作型号、动作时间以及故障相别；保护的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；保护的当前软、硬压板状态；保护的当前模拟量。

应能通过继电保护运行及故障信息管理子站实现对220kV及以下保护装置软压板的远方投退及定值区切换，并可以通过通信口修改保护装置的时钟。

子站与微机保护装置的通信应不影响保护的正常运行，不改变保护的动作性能。

故障录波器向子站提供的信息包括: 能够实时反映装置工作状态/自检的信息内容；能够传输装置本身的工作参数，运行定值；能够传输符合COMTRADE格式的录波文件；能够传输按照时间段查询的录波文件列表；能够传输指定录波文件名的录波文件；具备能够接收报文校时的功能。

子站与与故障录波器的通信应不影响录波装置的正常运行。

以后扩建若再投入新的装置，子站应能直接接入留有的串口，通过驱动程序的软件配置完成系统扩展。

2.5.4 继电保护运行及故障信息管理子站通过数据网方式与调度主站端联系，要求向多个主站发送信息，可接受多个主站召唤。

省公司到各地区供电公司的三级数据网以及各地区供电公司到220kV变电所的四级数据网已建成，继电保护运行及故障信息管理子站与主站的通信优先选用该网络数据通道。

子站的IP地址由地调分配，所有子站的上传数据通过四级数据网到各地区供电公司，经各地地区供电公司，最终利用三级数据网将数据上传到省调。

2.5.5供货方应提供完整的省调及地调调度端主站的安装通讯软件和保护装置管理及故障分析等软件，这些软件应能在Windows 98及以上平台上运行，并能实行多任务操作，能通过子站与所连接的各保护装置通讯，能对保护装置进行信息查询、定值查询、信号复归等，具有完备的故障信息远传、分析、存档处理功能，故障文件的记录格式应能转化为COMTRADE格式。

2.5.6继电保护运行及故障信息管理子站连接保护、故障录波器、监控及调度端主站用的光缆电缆、有关的软件和通讯接口等由供货方配套提供。若需要在省调及地调调度端另外安装专用软硬件，则供货方应包含在投标报价中，并配套提供。

2.5.7 供货方应提供子站系统具体通信规约文本，以便保护接入厂内监控系统。

根据业主单位的总体规划，后期所有数据均要上传至智慧工厂平台，供货方应提前预留通讯接口并开放权限。

2.5.8 子站应具备对保护装置和故障录波器在调试、检修等状态下的信息屏蔽功能。

2.6　故障录波装置具体的技术要求

2.6.1　故障录波装置应采用嵌入式系统，所选用的故障录波装置应满足电力行业有关标准。

2.6.2　故障录波装置接口优先采用以太网口，采用数据网传输至保护及故障信息管理系统子站，通信规约采用DL/T667和DL/T 860通信规约。故障录波数据应符合GB/T 22386标准要求。

2.6.3　录波装置应具有本地和远方通信接口及与之相关的软件、硬件配置。既可在当地进行运行、录波数据存储、调试、定值整定和修改、信号监视、信号复归、控制操作、故障报告形成、远程传送、通信接口等功能；还可以与保护和故障信息管理子站系统接口，以实现对故障录波装置的故障警告、起动、复归和波形的监视、管理等。

2.6.4　装置不能由于频繁起动而冲击有效信息或造成突然死机。

2.6.5　每次记录的数据必须随即快速地转出到中间载体，以迎接可能随之而来的下一次故障数据记录。其内存容量应满足连续在规定时间内发生规定次数的故障时能不中断地存入全部故障数据的要求。

2.6.6　装置记录的数据应可靠，不失真，记录的故障数据有足够安全性，当故障录波装置或后台机电压消失时，故障录波装置不应丢失录波波形。

2.6.7　为了便于调度处理事故，在线路或元件故障时，故障信息应能上传到调度端，有助于事故处理时收集到重要的电气故障量。

2.6.8　录波装置应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障起动判别、信号转换等功能。交流电压回路接入故障录波装置时应经过空气开关隔离。故障录波装置应能记录直流量，且在采集直流对地电压时不得对站内直流电源系统造成影响。

2.6.9　故障录波装置应能连续监视电力系统，任一起动元件动作，即开始记录，故障消除或系统振荡平息后，起动元件返回，在经预先整定的时间后停止记录，在单相重合过程中也能记录。故障录波装置应能连续记录多次故障波形。

2.6.10　要求故障录波装置能记录因故障、振荡等大扰动引起的系统电流、电压、有功功率、无功功率及系统频率全过程的变化波形。宜具有连续记录功能并保存7天以上采样数据，采样频率不低于1000Hz。

2.6.11　应有足够的起动元件，在系统发生故障或振荡时能可靠起动。

2.6.12　故障起动方式包括模拟量起动、开关量起动和手动起动。装置可以同时由内部起动元件和外部起动元件起动，并可通过控制字整定。

2.6.13　装置应具有完善的录波数据综合分析软件，方便分析装置记录的故障数据设计，可再现故障时刻的电气量数据及波形，并完成故障分析计算，如谐波分析、相序量计算、幅值计算、频率计算、有功和无功计算等。

2.6.14　故障录波装置应具有测距功能，测距误差应小于线路全长的3% （金属性故障）。

2.6.15　故障录波装置应能根据设定的条件向调度端上传有关数据和分析报告，并满足调度端对通信规约的要求。

2.6.16　故障录波装置应具有记录起动次数的计数器。

2.6.17　录波装置面板应便于监测和操作。应具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等，并应有自检故障报警、录波起动报警、装置异常报警、电源消失报警和信号总清（手动复归）等主要报警硬接点信号输出。

2.6.18　录波装置应具有对时功能，能接受全站统一时钟信号，采用IRIG-B时码作为对时信号源。

2.6.19　故障录波器应能够按照下列线路参数完成测距。参数格式为：线路长度（L）、单位正序电阻（R1）、单位正序电抗（X1）、单位零序电阻（R0）、单位零序电抗（X0）、单位正序电容（C1）、单位零序电容（C0），且均为一次值。

2.6.20　应具备病毒防范和杀毒的措施。不应因病毒感染影响故障录波装置正常录波或丢失录波信息。

2.6.21　性能指标。

1） 故障录波装置应能记录和保存从故障前150ms到故障消失时的电气量波形。

2） 故障录波装置应至少能清楚记录5 次谐波的波形。

3） 故障录波装置模拟量采样频率在高速故障记录期间不低于5000Hz。

4） 故障录波装置电流、电压波形采样精度为0.5%。

5） 故障录波装置交流电流工频有效值线性测量范围为（0.1～20）IN；交流电压工频有效值线性测量范围为（0.1～2）UN。

6） 动作值精度。事件量记录元件的分辨率应小于1.0ms 。

7） A/D 转换精度：不低于16位。

8） CPU：不低于32位。

2.7　线路光纤差动保护装置具体要求

2.7.1　线路光纤差动保护装置的保护配置。

1） 保护装置应是微机型的，光纤电流差动的电流、电压采样频率应不小于20点/周波并具有打印机接口及液晶显示器，装置具有检查自身故障的功能及人机对话的功能。

2）每面光纤分相电流差动保护屏含一套光纤分相电流差动主保护，并配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段式零序保护、独立的反时限零序保护，具有选相功能的零差保护作为后备保护，以保证高电阻接地故障时能可靠地有选择地切除故障。优先采用主保护、后备保护一体化的微机型继电保护装置，保护应能反映被保护设备的各种故障及异常状态。

2.7.2　光纤差动保护通道设备的要求。

1） 保护装置信号传输采用光纤通道，采用光纤通道时，短线、支线优先采用专用光纤。采用复用光纤时，优先采用2Mbit/s数字接口。对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时，保护应能正常工作。保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

2） 当同一线路的2套光纤电流差动保护均复用通信2 Mbit/s光纤数字通道时，在通信室至少应配置2面光电转换接口屏，同一线路的2套保护的通信接口装置应安装在不同屏上；同一机柜不得安装超过8条线路的继电保护专用光电转换接口装置设备。线路纵联电流差动保护通道的收发时延应相同。双重化配置的远方跳闸保护，其通信通道应相互独立；线路纵联保护采用数字通道的，远方跳闸命令宜经线路纵联保护传输。2 Mbit/s数字接口装置与通信设备采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接。

3） 安装在通信机房的每个继电保护通信接口设备的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应，采用－48V电源，该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排。

4） 保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。

5） 保护与光电转换及数字接口的连接要求采用单模光纤连接，光纤的结构应适合于电缆沟道敷设，应具有非金属、防水、阻燃、防鼠咬等的功能。

2.7.3　线路光纤差动保护装置的保护功能。

2.7.3.1　线路两侧纵联电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

2.7.3.2　纵联电流差动保护装置应具有通道监视功能，如实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据，通道严重故障时告警，且不引起保护误动。

2.7.3.3　纵联电流差动保护两侧起动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流起动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助起动元件，但应考虑在TV断线时对辅助起动元件的影响，差动电流不能作为装置的起动元件。

2.7.3.4　线路在空载、轻载、满载条件下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、非全相运行故障及转移故障）时，主保护应能无时限可靠快速动作，并能适应平行线路。

2.7.3.5　保护应带有完善的反应相间故障及接地故障的后备保护，后备保护应分别配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段零序电流保护和独立的反时限零序保护。

2.7.3.6　线路保护装置需考虑线路分布电容、并联电抗器、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

2.7.3.7　对重负荷、长距离的联络线路，保护应考虑振荡、长线路充电电容效应、并联电抗器电磁暂态特性等因素的影响。

2.7.3.8　振荡闭锁。

1） 系统发生全相或非全相振荡，振荡中又有区外故障，保护装置不应误动作跳闸；

2） 系统在全相或非全相振荡过程中，被保护线路如发生各种类型的不对称故障，保护装置应有选择性地动作跳闸，纵联保护仍应快速动作；

3） 系统在全相振荡过程中发生三相故障（不考虑故障在振荡中心），保护装置应可靠动作跳闸，并允许带短延时。

2.7.3.9　断路器动作时的反应。

当手动合闸或自动重合于故障线路时，保护应加速三相跳闸，且不再重合；合于无故障线路上时，保护应可靠不动作。对于线-线串接线方式，中间断路器合闸时，仅加速合闸线路，不加速正常运行线路，此加速功能由线路保护不借助外部信号下实现。

2.7.3.10　保护装置在各种工作环境下，应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他电磁干扰作用，不应误动或拒动。

2.7.3.11　选择故障相的功能。

主保护应有独立的选相功能，选相元件应保证在各种故障条件下正确选择故障相，非故障相选相元件不应误动。

2.7.3.12　装置应具有单相和三相跳闸逻辑回路，线路一相跳开后，再故障应跳三相。3/2断路器接线的断路器重合闸，先合闸断路器合于永久性故障，线路保护均加速动作，发三相跳闸（永跳）命令。

2.7.3.13　线路保护对于线路两侧TA的特性及变比不完全一致的情况，电流差动保护应考虑相应的解决措施。在TA饱和时，区内故障不应导致电流差动保护拒动、区外故障不应导致电流差动保护误动。

2.7.3.14　对保护范围外故障的反应。

在保护范围外部故障时，保护不应误动。外部故障切除、外部故障转换、故障功率倒向及系统操作等情况下，保护不应误动。

2.7.3.15　被保护线路在各种运行条件下进行各种正常的倒闸操作时，保护装置不得误发跳闸命令。

2.7.3.16　接地后备保护应保证在接地电阻不大于下列数值时，有尽可能强的选相能力，并能正确动作跳闸。

2.7.3.17　距离保护的超越问题。

距离保护应具有速动段，它在各种故障情况下的暂态和稳态超越应小于5%整定值。

2.7.3.18　距离保护的测量元件。

距离继电器各段相间和接地故障均有不同的测量元件，并能同时进行测量。

2.7.3.19　距离继电器的记忆时间。

距离继电器的记忆时间应大于100ms，以保证在发生内部故障或出口反向故障时能正确动作。

2.7.3.20　电流差动保护系统应能为相间故障、接地故障及其混合性故障提供完整的保护。电流差动保护应符合作为快速主保护的要求。

2.7.3.21　本线或相邻线路装有串联补偿电容时，应考虑串补电容对保护的影响。

2.7.3.22　弱馈线路的保护。

保护装置应具有弱馈线路保护功能。

2.7.3.23　线路保护装置不应由于互感器的暂态影响而误动作。

2.7.3.24　电流互感器的监视回路。

当一相或两相交流电流断线时，应能告警，并可通过保护内部控制字的设置决定是否跳闸。

2.7.3.25　电压互感器的监视回路。

保护装置应设有电压互感器监视回路，以防止保护在电压互感器二次回路断开、短路、电压自动空气开关断开等引起误动作。在电压输入回路故障时，应闭锁会误动作的保护并发出告警信号。

2.7.3.26　测距功能

主保护装置应带有故障测距的功能，测量误差应＜线路全长的3%（金属性故障）。

2.7.3.27　保护装置输出接点应满足控制2台断路器的要求。

1） 分相跳闸（6组＋1组备用）；

2） 三相跳闸（2组：永跳）；

3） 重合闸或分相合闸（2组）；

4） 远传1（2组）；

5） 远传2（2组）；

6） 保护动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

7） 重合闸动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

8） 通道告警信号（2组：2组不保持）；

9） 保护运行异常信号（含TV、TA断线，差流异常等，2组：1组保持，1组不保持）；

10）保护装置故障告警信号（2组：1组保持，1组不保持）。

注  2）项适用于3/2断路器接线；3）、7）项适用于双母线接线，其中，分相合闸仅适用于按相重合闸。

2.7.4　重合闸的技术要求。

2.7.4.1　自动重合闸的要求。

自动重合闸由保护起动，也可由位置不对应起动。

自动重合闸由分相和三相跳闸起动回路起动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

2.7.4.2　重合闸闭锁方式。

重合闸应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、断路器失灵、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

三相重合闸元件起动后，应闭锁单相重合闸时间元件。

2.7.4.3　重合闸方式。

1） 当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，TV断线不应报警。

2） 检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

3） 装置具备单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸功能。

4） 对220 kV及以上电压等级的同杆并架双回线路，为了提高电力系统安全稳定运行水平，可采用按相自动重合闸方式。

2.7.4.4　重合闸的合闸脉冲应有足够的宽度（80ms～120ms），以保证断路器可靠合闸，不会使断路器产生二次重合闸或跳跃现象。

2.7.4.5　重合闸时间。

单相重合闸和三相重合闸时间，应可分别调整，时间范围为0.1s～10s，级差为0.1s（或更小）。

重合闸动作后，在整组复归前，应保持送给保护准备三跳的信号。

2.7.4.6　重合闸应有“断路器操作压力降低闭锁重合闸”的回路，该回路应保证只检查断路器跳闸前的操作压力。

2.7.4.7　重合闸应有足够信号接点，起动中央信号，事件记录和远动信号。

2.7.4.8　重合闸功能可以满足两套线路的两套重合闸同时投运的情况，采用电流判别保证不发生二次重合闸，且与另一套保护的重合闸无需外部连接，不采用交叉起动、不相互闭锁。

### 2.8 主变保护

2.8.1  变压器保护配置

主变配置1面保护屏，配置双套主、后备保护一体变压器电气量保护和一套非电量保护。各种保护的要求如下：

2.8.1.1  主保护

1）配置纵差保护；

2）可配置不需整定的零序分量、负序分量或变化量等反映轻微故障的故障分量差动保护。

2.8.1.2  高压侧后备保护

1）复压闭锁过流（方向）保护。保护为二段式，第一段带方向，方向可整定，设两个时限；第二段不带方向，延时跳开变压器各侧断路器。

2）零序过流（方向）保护。保护为二段式，第一段带方向，方向可整定，设两个时限。第二段不带方向，延时跳开变压器各侧断路器。

3）间隙电流保护，间隙电流和零序电压二者构成“或门”延时跳开变压器各侧断路器。

4)零序电压保护，延时跳开变压器各侧断路器。

5)变压器高压侧断路器失灵保护动作后跳变压器各侧断路器功能。变压器高压侧断路器失灵保护动作接点开入后，应经灵敏的、不需整定的电流元件并带50 ms延时后跳变压器各侧断路器。

6)过负荷保护，延时动作于信号。

2.8.1.3  低压侧后备保护

1）过流保护。设一段二时限，第一时限跳开本分支分段，第二时限跳开本分支断路器。如果低压侧为带2个分支的接线形式，则保护第一时限跳开本分支分段，第二时限跳开本分支断路器；

2）复压闭锁过流保护。设一段三时限，第一时限跳开本分支分段，第二时限跳开本分支断路器，第三时限跳开变压器各侧断路器。如果低压侧为带2个分支的接线形式，则保护设一段三时限，第一时限跳开本分支分段，第二时限跳开本分支断路器，第三时限跳开变压器各侧断路器。

3)过负荷保护，延时动作于信号。

4）保护宜具备不接地系统侧零序电压告警功能。

2.8.1.4  变压器非电量保护

变压器本体内部的瓦斯、温度以及冷却系统故障等，均应设有信号和保护装置。本体保护跳闸不起动110kV失灵保护。其主要功能和技术要求如下：

1）非电量保护动作应有动作报告；

2）重瓦斯保护作用于跳闸，其余非电量保护宜作用于信号；

3）作用于跳闸的非电量保护，启动功率应大于5 W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10 ms～35 ms，应具有抗220V工频干扰电压的能力；

4) 分相变压器A、B、C相非电量分相输入，作用于跳闸的非电量保护三相共用一个功能压板；

5) 用于分相变压器的非电量保护装置的输入量每相不少于14路，用于三相变压器的非电量保护装置的输入量不少于14路。

6）当双母线故障变压器断路器失灵时，应跳开本变压器连接其他电源侧的断路器，失灵电流再判别元件应由变压器保护实现。

2.8.2.  保护出口配置

1) 保护跳闸出口

(1) 跳高压侧边断路器（2组）；

(2) 跳高压侧中断路器（2组）；

(3) 跳低压侧（双分支）断路器（各2组）。

2) 备用出口

跳闸备用（4组）。

3) 信号接点输出

(1) 非电量保护动作（3组：1组保持，2组不保持）；

(2) 保护运行异常信号（2组：1组保持，1组不保持）；

(3) 保护装置故障告警（2组：1组保持，1组不保持）。

2.8.3  交直流电源配置

2.8.3.1 两套完整、独立的电气量保护和一套非电量保护应使用各自独立的电源回路（包括直流空气小开关及其直流电源监视回路）；两组操作电源的直流空气开关应设在操作箱所在屏内，不设置两组操作电源的切换回路。110kV操作箱引不同两路直流控制电源。

2.8.3.2  保护屏的进线电源均应装设专用直流空气开关，直接供电给各CPU系统和非电量系统。

2.8.3.3  管理机（如果有）打印机电源采用～220V电源，另设有专用直流空气开关。

2.8.3.4  除打印机电源外，各自动空气开关均应设有监视，并可发出断电信号，并送至站内监控系统。

2.8.4 对操作箱的要求

两组操作电源的直流空气开关应设在操作箱所在屏（柜）内，不设置两组操作电源的切换回路，操作箱应设有断路器合闸位置、跳闸位置和电源指示灯。操作箱的防跳功能应方便取消，跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开，端子按跳闸位置监视与合闸回路依次排列。

操作箱应具备以下功能：

(1) 与测控配合回路；

(2) 手合、手跳回路；

(3) 保护分相跳闸回路（2组）；

(4) 保护三相跳闸回路（2组：不启动重合闸、启动失灵）；

(5) 保护三相跳闸回路（2组：不启动重合闸、不启动失灵）；

(6) 断路器压力闭锁回路；

(7) 断路器防跳回路；

(8) 与相关保护配合的断路器位置、三跳接点等；

(9) 跳闸及合闸位置监视回路；

(10) 跳合闸信号；

(11) 控制回路断线信号；

(12) 备用中间继电器；

(13) 直流电源监视功能。

注1：(3)项仅适用于分相操作箱，其他项适用于分相操作箱和三相操作箱。

注2：对于单跳闸回路操作箱，(3)、(4)、 (5)项每项只有1组。

2.8.6  应具有十二组分相跳闸位置接点输出供设计选用，其中四组分相回路不要求带公共端，四组分相回路要求带公共端，还有四组要求为A,B,C三相跳闸接点串连而成。

2.8.7  应具有手跳和手合输入回路。应有回路实现手合后断路器不对应启动重合闸功能。

2.8.8  操作箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合，操作箱的防跳功能应方便取消。

2.8.9  操作箱应具有2路独立的气（液）压跳、合闸的闭锁输入回路。

2.8.10  取消两套操作直流电源切换回路。控制电源的监视回路应保留。

2.8.11  跳、合闸应分别具有监视回路。跳闸回路与跳、合闸监视回路要分别引上端子，跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。

2.8.12  应具有远方复归回路。远方复归回路要求引上端子。

2.8.13  操作箱应具有足够的输出接点供闭锁重合闸、启动失灵保护等用，同时应提供足够的输出接点用于安全自动装置（三相跳闸接点至少2对，单相跳闸接点至少2对）。

2.8.14  留有一定数量的备用中间继电器。

2.8.15  跳闸原则

第一套主保护及后备保护动作分别启动110kV断路器的三相跳闸回路的第一个线圈以及35kV断路器的跳闸线圈。

第二套主保护及后备保护动作分别启动110kV的三相跳闸回路的第二个线圈以及35kV的跳闸线圈。

非电量保护动作同时启动110kV的两个跳闸回路以及35kV的跳闸回路。

2.8.16  技术性能要求

2.8.16.1  性能指标

2.8.16.1  保护装置的功率消耗

每个保护装置正常工作时直流功耗：≤50W

每个保护装置动作时直流功耗：    ≤80W

保护装置每相交流电流回路功耗    ≤0.5VA

保护装置每相交流电压回路功耗   ≤0.5VA

2.8.16.2  动作值精度

差动速断动作精度误差：5%

差动及后备保护动作精度误差：3%

其余保护动作精度误差：3%

时间继电器的动作精度误差：3%整定值

2.8.16.3  保护动作时间：

差动速断：20ms（2倍整定值）

比率差动：30ms（2倍整定值）

快速跳闸出口继电器动作时间：4ms

当存在变压器涌流情况下，发生区内故障，其动作时间50ms

2.8.16.4  接点容量

跳闸出口继电器接点容量应大于断路器跳闸线圈伏安数, 跳闸触点容量：长期允许通过电流不小于5A；触点断开容量为不小于50W。

其它触点容量：长期允许通过电流不小于3A；触点断开容量为不小于30W。

2.8.16.5  硬件配置参数

A/D转换精度： 16位

CPU： 32位

2.8.16.6  工作电源：

DC：220V（80%～115%）

2.8.17 其他接口方面的要求

2.8.17 .1 装置接口

1）  保护装置应至少输出三对不带自保持的信号接点，分别送至遥信信号和故障录波器，另外一对接点备用。两对带自保持的接点一对送中央信号（或计算机监控系统），另外一对备用。保护跳闸（4组＋2组备用）；

2）保护动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

3）保护运行异常信号（2组：1组保持，1组不保持）；

4）保护装置故障告警信号（2组：1组保持，1组不保持）。

2.8.17 .2  保护装置应具有故障录波功能，并且能以COMTRADE数据格式输出上传保护及故障信息管理子站。

2.8.17.3  保护装置应具有GPS对时功能，对时误差<1ms。实现方式：

使用RS-485串行数据通信接口接收GPS发出IRIG-B（DC）时码，对时接口要求引接至保护屏端子排。

2.8.17.4  保护装置应具备通信管理功能（或装设通信管理机），完成以下功能：

1）对保护运行状况进行监视；

2）统一CPU时钟，完成时钟校对；

3）具备远程完成保护定值修改、管理的功能；

4）具有软压板远方投退保护功能。

2.8.17.5  保护装置的通信接口要求

1)对时接口：使用RS-485串行数据通信接口接收站内统一设置的GPS时钟对时系统发出的IRIG-B（DC）时码；

2)通信接口：3组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口），调试接口、打印机接口。

保护装置应具有远方查看定值，远方投/退软压板及远方复归功能（此功能不能采用修改定值单中控制字的方式实现软压板投退）。保护装置应完成保护定值调取、查询。对保护装置进行操作时，软压板投/退不应在同一次通信中完成，应分别进行两次操作，且保护装置必须在0.1s内完成修改。监控系统对保护压板投退应有一定权限限制，需进行身份验证，并有一定的记录。卖方应及时提供详细的IEC60870-5-103通讯规约或IEC61850通讯规约规约文本，并配合监控厂家完成保护规约转换的工作。

保护上传的信息量包括：交流的采样值，保护动作的简要信息，装置故障及异常信息等，保护装置的应答时间应<50ms。其上传信息量应与打印报告数据一致。

任何一套保护装置的软件操作均能在装置面板的菜单上进行，具有当地/远方软件操作的切换功能及口令管理。

2.9　柜结构的技术要求

2.9.1　屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

2.9.2　内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，直流回路最小等效截面不小于1.5mm2，交流电压、电流回路最小等效截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。供货方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。供货方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应按照相对编号法以标志条和有标志的线套加以识别。

2.9.3　所有端子采用额定值为1000V、10A的压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和 TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有20%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间、余量，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

每面柜（屏）内下方应装有截面积≥100mm2的铜质接地汇流母线，母线上应有不少于6个接线柱。柜（屏）间母线应能方便互连。

2.9.4　屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

2.9.5　屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应在屏面上有便于识别铭牌或标签框，且在屏体内按制造厂家的配线标示原则进行标示，所有标示应牢固、不脱落、不褪色。

2.9.6　保护柜所有空气开关应设在后门外上部。控制回路直流电源应采用直流快速小开关及具有断流能力的指示型熔断器。保护用交、直流小开关的安装，应使用安装板，装设于屏后上部，安装板除安装交、直流小开关外，还应留出足够的铭牌安置处。

2.9.7　柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

2.9.8　对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

2.9.9　保护跳、合闸出口压板及与失灵回路相关压板采用红色，功能压板采用黄色，其他压板采用浅驼色。压板底座可采用浅驼色或与对应压板同色。

2.9.10  柜外形尺寸：2260mm*800mm*600mm（高*宽*厚），含60mm屏眉，屏眉的内容和样式设联会确认。

2.9.11  柜体颜色：RAL7035。

2.10　电力监控大屏的技术要求

2.10.1基本要求

1、★为保证整个系统的稳定性、兼容性及售后等问题，调度系统集成商提供的大屏幕系统的LCD液晶显示单元、图像拼接控制系统、大屏幕控制管理软件必须采用同一厂家产品。

2、大屏幕系统制造商须具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18000管理体系认证，提供相关证书复印件并加盖厂家公章提供相关证书复印件并加盖厂家公章。

3、大屏幕系统制造商须具有本地化服务能力。

4、大屏幕系统应具有较高的可扩展性，可以通过简单扩容方式进行现场扩展，系统中显示单元、各类信号源可任意添加而不需要更换任何已采购设备。

5、大屏幕厂家具备较强的产品开发及测试能力，具有国家认定的合格实验室并提供相关证书复印件。

2.10.2大屏幕系统功能要求

1、整个显示屏具有高分辨率、高亮度、高清晰度等特点，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，在室内正常的环境光条件下能够显示清晰明亮的图形、图像效果，单屏周边无眩光。

2、大屏幕显示系统应具有先进性、稳定性和可扩充性。操作简单，维护方便，寿命长，设备的使用寿命50000小时以上。

3、支持多屏图像拼接，用户可灵活开启多个信号窗口，定义窗口尺寸，所有信号窗口能够自由放大缩小、任意移动、任意跨屏、漫游、整屏显示，不受物理拼缝的限制。采用软件控制窗口的拼接与分割，单元与单元之间的拼缝不会影响汉字及图像的正确显示。

4、可以通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行设置和存储，并且可以进行定时安排，操作人员在日常工作状态下，只需要对大屏幕墙进行事先显示的设计，大屏幕墙将按照预先的安排自行工作，操作人员不需要进行额外的操作。

5、系统具有二次开发功能，提供开发工具及开发接口和相关函数等集成开发软件环境，使用户可以维护软件、开发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。

6、系统采用标准的、开放式的硬件结构，系统的硬件、软件设计应充分考虑可靠性、可维护性和可扩展性，处理能力满足扩展的要求。

2.10.3液晶拼接屏

1、本项目液晶拼接墙暂定6行5列设计，单个液晶单元对角线尺寸为55英寸，采用LCD背光源，长宽比例为16:9，单屏尺寸1215.3mm(宽)×686.1 mm(高)，分辨率不小于1920×1080。

2、液晶单元具有延时开机功能，每个单元可根据设定时间依次启动，有效降低瞬间开机电流对电路的冲击。

3、液晶单元需具备良好的能源效率。

4、液晶单元需具有防灼烧功能和图像边缘锐度增强功能。

5、液晶单元需具有色温选择功能，并具有色彩和色域调整功能，其中每种色彩可以10%的灰阶递增调整。

6、液晶显示单元须具备内置拼接处理器，当外置图像处理器发生故障时，可实现单屏内1路RGB和1路视频信号同时或不同时直通显示，信号窗口可不受限制的缩小放大、画中画、叠加、漫游、拼接等方式显示。

7、每个液晶显示单元屏幕都可以进行6个方向（前后左右上下）调节，保证屏幕的拼接安装精度。

8、液晶单元拼接结构牢固可靠，须具备8级抗震能力。

9、液晶单元运行稳定可靠，无故障运行时间不小于6万小时。

10、应具有不少于以下接口：1路数字DVI-I输入（兼容模拟VGA）；1路数字HDMI输入，支持1080P；1路视频BNC输入；1路RS232输入，1路RS422输入；1路RJ45网络；1路DVI-D数字环出；1路RS422环出。并提供接口图片。

11、液晶单元采用低噪声环保设计，工作噪声小于25dB(A)。

12、液晶单元需具备良好的密封防尘设计(IP5X)。

13、亮度不小于800cd/m2。

14、对比度不小于3500:1。

15、水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°。

16、物理拼缝不大于3.5mm。

17、响应时间不大于12ms。

2.10.4大屏拼接控制器

1、大屏拼接控制器采用基于分布式的硬件系统，由输入节点、交换机、输出节点及管理服务端组成，每个输入或者输出节点有不少于2个千兆网口，输入和输出节点通过CAT6网线跟交换机相连，由控制软件对整个系统进行操作控制。单个输入或输出节点故障不影响系统正常运行。

2、兼容所有种类输入信号，解决方案必须为全数字全高清（兼容模拟信号），支持同时输入多种视频信号处理显示，包括：全制式标准CVBS、S-Video、分量视频；HDMI数字视频信号；高清3G-SDI信号；数字/模拟RGB信号（DVI或VGA），DisplayPort信号。

3、要求所有信号可达60帧/秒的处理速度。

4、系统基于分布式架构、星状网络拓扑传输，输入和输出节点通过CAT6网线跟交换机相连，扩展性好，突破了传统带宽限制，每个输入和输出节点均有千兆带宽，可扩展至上千个输入节点和上千个输出节点的配置。

5、输入和输出节点支持热插拔，每个节点是独立的实体，一个节点故障不会影响系统正常工作，故障节点可简单置换。

6、输入和输出节点具有不少于2个千兆网口，可满足高清大数据处理，并支持网口双链路热冗余自动切换。

7、DVI/VGA输入节点是DVI-I信号输入接口，双千兆网络输出接口，输入分辨率最高要求可以达到2048×1200；高清视频节点是HDMI信号输入接口，双千兆网络输出接口，输入分辨率要求可以达到1080P；输出节点是双千兆网络输入接口，DVI-I信号输出接口，输出分辨率最高可达到2048×1200。

8、4K信号输入节点是HDMI和DisplayPort信号接口，输入分辨率不低于3840×2160，支持4K×M行×N列超高分动态图像处理显示及3D图像处理显示。

9、应能将显示墙拼接成单一的逻辑屏，支持任意区域划分显示，支持所有显示信号随机开启窗口与定义尺寸，支持显示画面的整屏显示、分区域显示或分屏显示，以及自由缩放、移动、漫游等。

10、应对各种输入信号具有相同的拼接能力，达到无缝拼接，并且拼接图形比例正确，在任一显示单元内可同时显示不少于64路任意大小的信号窗口。

11、支持信号组播显示，同一输入节点信号通过网络组播方式，可同时在任意多个显示单元中开窗显示，且性能不会有影响。

12、具有内部帧同步和外部BNC环接同步，确保任意规模拼接墙0帧误差同步显示。

13、支持电力SCADA系统超高分辨率动态图像处理显示，系统最大分辨率支持9600×4320，全屏动态超高分辨率图像刷新率不大于2秒，提供详细技术说明及超高分辨率图像处理软件著作权证书。

14、具有滚动字幕显示功能，字幕大小、位置可任意设置。支持IPad控制字幕显示。

15、信号输出要求：提供不少于32路DVI输出，用于调度中心大厅LCD大屏使用。

16、信号输入要求：提供不少于10路计算机DVI或VGA或HDMI信号输入；不少于4路1080p高清视频信号输入；提供不少于1路超高分辨率信号(9600×4320)输入显示，可在大屏上点对点像素同步显示。要求以上信号能同时输入并同时显示，所有信号窗口均可以任意大小、缩放、拖动、叠加、漫游显示。

17、支持IPad无线控制功能，可通过IPad触摸屏进行信号开窗、关窗、窗口缩放、预案调用等控制功能。

18、输入和输出节点具有专业防尘及抗震设计，满足IP5X防尘等级，满足8级烈度抗震。

19、输入和输出节点平均无故障时间MTBF不小于200,000小时，平均故障修复时间MTTR不大于20分钟。

20、输入和输出节点均具有CCC、CE、CB认证。

2.10.5主要功能

显示系统除了基本的实时预览功能，还可通过软件平台对电视墙进行拼接显示、分割显示、开窗显示、开窗漫游显示等功能。

实时预览

通过先进的硬件技术和图像处理算法，使画面有更好的色彩表现力。同时，对不同屏的机芯部件的性能做严格控制，确保不同屏幕的亮度、色彩一致性。使得输入视频信号可以真实的高质量的显示。

拼接显示

将系统中多个或者全部屏幕作为一个整体进行画面显示。

分割显示

在大屏系统中选择任意选择一个屏幕单元进行4、9、16分割窗口，分别显示视频图像。

开窗显示

在系统中任意选择一个区域作为一个新的窗口，显示视频图像。

开窗漫游

在系统中任意选择一个区域作为一个新的窗口，显示视频图像，可以任意拖动变换该窗口位置，并可以拉伸该窗口缩放图像大小。

2.10.6参数要求：

| 规模 | 暂定6行5列，共计30面屏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |  |  |
| 屏幕长宽比 | 16：9 |  |  |
| 面板技术 | S-PVA |  |  |
| 背光源 | 直下式LCD背光 |  |  |
| 显示区域(mm) | 1209.6 (W) x 680.4 (H) |  |  |
| 分辨率 | Full HD 1920x1080 |  |  |
| 工作分辨率 | 1920 x 1080p (向下兼容) |  |  |
| 点距(mm) | 0.63(H) x0.63 (V) |  |  |
| 显示色彩 | 16.7 M |  |  |
| 色彩饱和度 | 97% |  |  |
| 亮度 | ≥700cd/m2 |  |  |
| 对比度 | ≥3500:1 |  |  |
| 响应时间 | ≤12ms |  |  |
| 可视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |  |  |
| 物理拼缝 | 3.5 mm（上下、左右） |  |  |
| 物理尺寸(mm) | 1213.5 (W)x 684.3 (H)x 127.3 (D) |  |  |
| 电源 | AC 100~240V, 50/60Hz |  |  |
| 功耗 | 最大220W，待机模式< 2W |  |  |
| 使用寿命 | ≥50000小时 |  |  |
| 输入接口 （不低于该配置要求） | 数字RGB1 | DVI-I（640×480-1920×1200） |
|  | 数字RGB2 | HDMI（支持1080i, 1080p） |
|  | 模拟VIDEO | BNC, CVBS（兼容YPbPr,NTSC/PAL/SECAM） |
|  | RS232 | D-Sub 9p |
|  | RS422 | RJ45 |
|  | ETHERNET | RJ45，10M/100M自适应以太网 |
| 输出接口（不低于该配置要求） | 数字RGB | DVI-D、HDMI |
|  | RS422 | RJ45 |
| 安装方式 | 框架式，后维护 |  |  |
| 工作温度 | 10～40℃(建议工作温度:20℃±15℃) |  |  |
| 工作湿度 | 20～85%(建议工作湿度:65%±20%)，无凝结 |  |  |

- 质量保证

3.1　供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括供货方的外购零部件在内）均应符合本规范的规定。若招标方根据运行经验指定供货方提供某种外购零部件，供货方应积极配合。供货方对所购配套部件设备质量负责，采购前向招标方提供主要国产元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向招标方提供其产品质量合格证书及有关安装使用说明书等技术文件资料。

3.2　对于采用属于引进技术的设备、元器件，供货方在采购前应向招标方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC，当标准与本规范有矛盾时，供货方应将处理意见书面通知招标方，由招供货方协商解决。假若供货方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使供货方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，供货方可提出并经招标方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

3.3　双方签订合同后，供货方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，招供货方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

3.4　供货方保证所提供的设备应为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

3.5　供货方提供的保护设备运行使用寿命应不小于15年。

3.6　供货方保证所提供的设备在各个方面符合技术协议规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（保护设备到货后24个月或SAT后18个月），供货方对由于产品设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当供货方收到招标方的书面通知后，供货方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范的要求。质保期以合同商务部分为准。

3.7  质保期后发生质量问题，供货方应提供免费维修服务，包括硬件更换和软件版本升级。

- 供货范围

4.1 一般要求

4.1.1供货方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.1.2 供货方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，供货方仍须在执行的同时补足。

4.1.3 供货方应提供所有安装、运行和检修所需专用工具和消耗材料等（包括专用调试、测试设备），并提供详细供货清单。

4.1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

4.1.5 提供所供设备的进口件清单。

4.1.6对每套装置，供货方应提供必要的备品备件。

4.2　项目需求部分

4.2.1　货物需求及供货范围一览表

表1  货物需求及供货范围一览表

| 招标方要求 |  |  |  |  | 供货方响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 供货范围 | 单位 | 数量 | 名称 | 供货范围 | 单位 | 数量 |
| 1 | 110kV线路光差保护装置 | 含重合闸及操作箱功能（含电压切换），通道形式专用光纤，线路保护与对侧匹配 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 110kV故障录波器柜 | 含故障录波装置1套，要求模拟量：128路，开关量：256路，至少具备3个网口；打印机1台 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 主变保护柜A | 每面含主后一体化保护装置1套；电压切换装置1套、1台打印机 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 主变保护柜B | 每面含主后一体化保护装置1套；非电量保护1套；高低压侧操作箱1套、电压切换装置1套、1台打印机 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 110kV母线保护柜 | 含母差保护装置1套（内含断路器失灵保护功能）；连接单元按不少于10个考虑、打印机 1 台 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 110kV分段保护柜 | 含110kV分段充电保护1套、备自投保护1套、操作箱、打印机 1 台 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 低频低压减载柜 | 含低频低压减载装置2套，打印机 1 台 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 | （光、尾缆、网线等） | 套 | 1 |  |  |  |  |

表2  货物需求及供货范围一览表

（打“★”的项目为主要技术参数）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招 标 人 要 求 |  | 供货方响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格、性能参数 | 数量 | 型号、规格、性能参数 | 数量 |
| 一 站控层设备（不少于以下设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机兼操作员工作站 | 套 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 主机（机架式/非机架式） 要求： 1）非停产设备； 2） 应提供产品的原厂家的技术说明； 3） 设备质保期应达到招标要求的质保年限，若设备原厂质保期小于要求的质保年限，由投标厂家负责购买原厂延长服务，其费用放入投标总价中 | 台 | ★处理器字长： ≥ 64 位； ★CPU： ≥ 2 路（ 双核/路）； ★主 频： ≥ 3.0 GHz； ★内 存： ≥ 8 G； 显 存： ≥ 1024 M； 硬 盘： ≥ 2×500 GB； ★网卡数量： ≥ 2 块； 网卡速率： ≥ 100 Mbit/s； 光 驱： 52XDVD ； ★操作系统： 国产操作系统 | 2 |  |  |
| 1.2 | 显示器 要求： 1） 非停产设备； 2） 应提供产品的原厂家的技术说明； 3） 设备质保期应达到招标要求的质保年限，若设备原厂质保期小于要求的质保年限，由投标厂家负责购买原厂延长服务，其费用放入投标总价中 | 台 | 显示器尺寸： 27’ ； 分辩率： 1280*800 ； 鼠标、键盘： 各 1 个 | 2 |  |  |
| 1.3 | 操作系统 | 套 | 操作系统及版本：国产操作系统 | 2 |  |  |
| 1.4 | 数据库 | 套 | 数据库种类及版本 | 1 |  |  |
| 1.5 | 支持软件、应用软件、通信接口软件等 | 套 | 含五防软件 | 1 |  |  |
| 1.6 | 电力监控大屏 | 套 | 参数详见技术要求，含安装附件 | 1 |  |  |
| 1.7 | 操作台 | 套 | 弧形六工位，含配套办公椅 | 1 |  |  |
| 1.8 | 辅材 | 套 | 含缆材、光电转换等 | 1 |  |  |
| 2 | 远动通信柜 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2.1 | 远动通信设备 | 台 | 远动通信装置工作模式：采用规范书通用部分2.4.2.10 1）中模式： 模式1 ； 连接调度端的数量（含连接方式）： 4 ； 与各调度端的通信规约： 104 ； ★处理器字长 ≥ 32 位； ★主 频 ≥ 256 GHz； ★存储器容量 ≥ 64M ； ★以太网口数量 ≥ 5 个； 以太网口速率 ≥ 100Mbps ； 串口数量 ≥ 4 个 | 3 |  |  |
| 2.2 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 1 |  |  |
| 3 | 打印机 | 套 |  | 1 |  |  |
| 3.1 | 激光打印机 要求： 1）非停产设备； 2） 应提供产品的原厂家的技术说明； 3） 设备质保期应达到招标要求的质保年限，若设备原厂质保期小于要求的质保年限，由投标厂家负责购买原厂延长服务，其费用放入投标总价中 | 台 | 幅面： A3 （A3，A4任选） 带移动小车 | 2 | 其中1台带移动小车 |  |
| 4 | 站控层网络设备 | 套 |  | 1 |  |  |
| 4.1 | ★交换机（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机）A/B类 要求： 1）非停产设备； 2） 应提供产品的原厂家的技术说明； 3） 设备质保期应达到招标要求的质保年限，若设备原厂质保期小于要求的质保年限，由投标厂家负责购买原厂延长服务，其费用放入投标总价中 | 台 | 22 电口， 4 光口，电源：DC220V | 12 | 其中8台组柜，4台安装与10kV开关柜上 |  |
| 4.2 | 光电转换装置 | 台 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | 光纤终端盒 | 个 | 12口 | 1 |  |  |
| 4.4 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 1 |  |  |
| 5 | 音响及语音报警装置 | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 | 智能接口设备屏 | 面 |  | 0 |  |  |
| 6.1 | 智能接口设备 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6.2 | ★交换机（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机）A/B类 要求： 1）非停产设备； 2） 应提供产品的原厂家的技术说明； 3） 设备质保期应达到招标要求的质保年限，若设备原厂质保期小于要求的质保年限，由投标厂家负责购买原厂延长服务，其费用放入投标总价中 | 台 | 22 电口， 4 光口，电源：DC220V | 0 |  |  |
| 6.3 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 0 |  |  |
| ★ 二 间隔层设备（不少于以下设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交直流及公用测控柜 | 面 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 公用测控装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 8路交流电压、8路交流电流、8路直流模拟量 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 64 路； 开出量：遥控量10对 闭锁输出12 路 | 3 |  |  |
| 1.2 | 屏体 | 面 |  | 1 |  |  |
| 2 | 10kV母线测控柜 | 面 |  | 1 |  |  |
| 2.1 | 10kV母线测控装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 8路交流电压、8路交流电流、8路直流模拟量 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 64 路； 开出量：遥控量10对 闭锁输出12 路 | 4 |  |  |
| 2.2 | 屏体 | 面 |  | 1 |  |  |
| 3 | 110kV线路保护测控柜 | 面 |  | 2 |  |  |
| 3.1 | 110kV线路测控装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 4路电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 64 路； 开出量： 遥控量10对 闭锁输出12 路 | 2 |  |  |
| 3.2 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 2 |  |  |
| 4 | 110kV分段测控柜 | 面 |  | 1 |  |  |
| 4.1 | 110kV分段测控装置1台、110kV母线测控1台 | 台 | 每台装置含 模拟量： 4路电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 64 路； 开出量： 遥控量10对 闭锁输出12 路 | 2 |  |  |
| 4.2 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 1 |  |  |
| 5 | #1、#2 号主变压器测控屏 | 面 |  | 2 |  |  |
| 5.1 | 测控装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 4路电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 64 路； 开出量：遥控量10对 闭锁输出12 路 | 6 |  |  |
| 5.2 | 温度变送器 | 台 |  | 6 |  |  |
| 5.3 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 2 |  |  |
| 6 | 110kV电压并列柜 | 套 |  | 1 |  |  |
| 6.1 | 110kV电压并列装置 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6.3 | 屏体（含3Uo电压继电器6只） | 面 | 2260*800*600 | 1 |  |  |
| 7 | 10kV电压并列柜 | 套 |  | 0 |  |  |
| 7.1 | 10kV电压并列装置 | 台 | 就地安装于10kV开关柜上 | 1 |  |  |
| 7.2 | 10kV备自投装置 | 台 | 就地安装于10kV开关柜上 | 1 |  |  |
| 7.3 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 0 |  |  |
| 8 | 变电站时间同步系统 | 套 | GPS系统与北斗卫星导航系统，含IRIGB对时，NTP对时，脉冲对时、时钟监测模块，双主时钟，含柜体 | 1 |  |  |
| 9 | 交流电源 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9.1 | 交流进线柜 | 面 | 进线开关2只，ATS切换模块，进线电度表2只 | 1 |  |  |
| 9.2 | 交流馈线柜 | 面 | 40路馈线 | 1 |  |  |
| 10 | 直流电源 | 套 | 220V | 1 |  |  |
| 10.1 | 直流充电柜 | 面 | (3×20+1×20)A | 1 |  |  |
| 10.2 | 直流馈线柜 | 面 | 含64回馈线，直流系统绝缘装置1套，电池巡检装置1套，配置2套DC/DC装置 -48V 4X30A | 1 |  |  |
| 10.3 | 蓄电池柜 | 面 | 200Ah 2V×104只蓄电池组1组 | 2 |  |  |
| 11 | UPS电源柜 | 面 | 2×5kVA | 2 |  |  |
| 12 | 110kV关口电能表柜 | 面 | 预留4只台电能表及终端服务器2套和电压监测仪2套安装位置 | 1 | 主表由供电公司提供，副表由监控厂家提供，满足当地计量要求 |  |
| 12.1 | 电能量采集终端服务器 | 套 |  | 2 |  |  |
| 12.2 | 三相四线多功能电能表 | 只 | 3×57.7/100V 1.5(6)A，有功0.2S级、无功2.0级 | 2 |  |  |
| 12.3 | 电压监测仪 | 套 |  | 2 |  |  |
| 13 | 主变电能表柜 | 面 |  | 1 |  |  |
| 13.1 | 含：三相四线多功能电能表 | 只 | 3×57.7/100V 1.5(6)A，有功0.5S级、无功2.0级 | 4 |  |  |
| 13.2 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 1 |  |  |
| 13.3 | 三相四线多功能电能表 | 只 | 3×57.7/100V 1.5(6)A，有功0.5S级、无功2.0级 | 28 | 安装与开关柜上，双向，双RS485 |  |
| 13 | 10kV测控保护一体化装置 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 10kV线路保护测控一体化装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 4路电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 20 路； 开出量： 6 路 （就地安装于开关柜内） | 22 |  |  |
| 13.2 | 10kV电容器保护测控一体化装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 4路电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 20 路； 开出量： 6 路 （就地安装于开关柜内） | 4 |  |  |
| 13.3 | 10kV接地变压器保护测控一体化装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 4路电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 20 路； 开出量： 6 路 （就地安装于开关柜内） | 2 |  |  |
| 13.4 | 10kV分段保护测控一体化装置 | 台 | 每台装置含 模拟量： 8电压，4路电流 路（按电流、电压、温度量填写）； 开入量： 30 路； 开出量： 8 路 （就地安装于开关柜内） | 1 |  |  |
| 14 | 电能质量在线监测柜 | 面 |  | 1 |  |  |
| 14.1 | 电能质量在线监测装置 | 台 | 多通道 | 1 |  |  |
| 14.2 | 屏体 | 面 | 2260*800*600 | 1 |  |  |
| 15 | 临时接地装置 | 套 |  | 14 |  |  |
| 三 通信线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | m | 可选择铠装光缆、带保护层的非金属铠装光缆等 | 满足现场需求 |  |  |
| 2 | 屏蔽双绞线 | m |  | 满足现场需求 |  |  |
| 3 | 六类网络通信线 | m |  | 满足现场需求 |  |  |
| 屏体颜色：RAL7035、左门轴 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本规范范本组屏方式仅供参考，实际使用时，可根据具体工程调整组屏方案。

2．设备订购的原则为：站控层设备、间隔层测控装置、网络设备、通信接口及光端接口等设备按全站终期规模配置。

3.调度数据网、边界防护、综合安全防护、网络安全监测装置不在本次招标范围内。

4、110kV线路光纤电流差动保护型号需与对侧匹配。

5、重要的电气信息量及时汇总、上传至值班室调度大屏。