南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购400V开关柜设备一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：118万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费、安装、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于200万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）
2、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止本次采购类似供货合同。（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

3、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、提供近一年来公司财务报表或审计报告、人员社保证明和履约承诺函。

5、投标人需提供本项目主要品牌原厂授权函和质保书。

6、 本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的软件开发项数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供2年质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：淮安机场。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2025年11月7日12时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-X001-ZB08”，邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2025年11月3日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 履约承诺书（格式见附件四）

5、业绩扫描件

6、合同模板（格式见附件五）,合同条款中标后由双方协商一致后决定。

7、技术参数见附件六

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：淮安涟水国际机场航站区改扩建工程110KV变配电工程施工合同）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

- 附件三：报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心变电站开关柜更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 400V出线开关柜1-AA08、2-AA08 | 1.名称 400V出线开关柜1-AA08、2-AA08 2. 尺寸 900*1000*2200 3.规格 详见系统图、订货图 4.含母排 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 400V出线开关柜3-AA07、4-AA06 | 1.名称 400V出线开关柜3-AA07、4-AA06 2. 尺寸 900*1000*2200 3.规格 详见系统图、订货图 4.含母排 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 110kV站内两台10kV专变工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 400V开关柜1-AA01、2-AA01（进线柜） | 1.名称 400V开关柜1-AA01、2-AA01（进线柜） 2.尺寸 800*1000*2200 3.规格 详见系统图、订货图 4 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 400V开关柜1-AA02、1-AA03、2-AA02、2-AA03（电容补偿柜） | 1.名称 400V开关柜1-AA02、1-AA03、2-AA02、2-AA03（电容补偿柜） 2.尺寸 1000*1000*2200 3.规格 详见系统图、订货图 4 含母排 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 400V开关柜1-AA04~7、2-AA04~7（出线柜） | 1.名称 400V开关柜1-AA04~7、2-AA04~7（出线柜） 2.尺寸 800*1000*2200 3.规格 详见系统图、订货图 4. 含母排 5..其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 8 | 400V开关柜AA-L（分段柜） | 1.名称 400V开关柜AA-L（分段柜） 2.尺寸 800*1000*2200 3.规格 详见系统图、订货图 4 含母排 5..其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品牌推荐表：

| 序号 | 材料设备 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4KV 低压柜 | 安徽鑫龙、有能电气（大航有 能）、南京大全 | 柜体为 ABB MNS2.0、施耐 德 Blockset、 西门子8PT 之 一； 内部主要 零器件品牌必 须为： ABB、 施耐德、西门 子（非经济型 ) |
| 2 | 多功能电力仪表 | 上海安科瑞、南京榕树、南京 凯多、纳宇、南京因泰莱、上 海航灵、GE |  |
| 3 | 双电源带旁路自动转 换开关 ATS（PC 级） | ASCO、ABB、GE、施耐德 (WOTPC/WBTPC 系列) |  |
| 4 | 有源滤波器、SVG | 施耐德、北京新能动力、拉赛、 上海思源、大航电气、南京亚 派、莱提 |  |
| 5 | 10kV 电容器成套装置 | 施耐德、北京新能动力、拉赛、 上海思源、大航电气、南京亚 派、莱提 |  |
| 6 | 浪涌保护器 | 上海森图（sentaur）、 中力防 雷（中力智电）、上海宜事 |  |

附件四：履约承诺书

致:南京禄口国际机场空港科技有限公司

本公司郑重承诺，遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，具备相应的能力，并作出以下承诺:

1、本公司具有合同履约能力，拥有充足的人力及物力，能够按时、按质的完成合同约定的产品和服务的交付。

2、本单位近三年守合同、重信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

3、与贵公司或贵公司的关联公司在以往履约过程中合作良好，未出现过履约争议乃至进入诉讼或仲裁。

公司名称(盖章)：

日期：

附件五：合同模板

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：南京

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：

| 序号 | 名 称 | 产品参数 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税运单价/元 | 含税运总价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金  元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合招标文件要求达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 乙方承诺供应的产品满足生产及使用地所在国家关于设计、生产、销售、包装、标签、安全标准和使用的所有国际和当地的法律、法规，产品用料、生产及使用满足环保及安全的法律法规、第2.1条所述标准要求，生产者、销售者满足相关资质要求，产品已取得全部认证和许可。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。乙方应保证所销售的货物来源合法、无任何权利瑕疵，乙方保证在向甲方供应货物前办妥所需的全部资质、许可、备案等手续。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方或甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方或甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 如合同货物因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应于甲方通知之日起5日内完成更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6.3 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输、装卸、搬运、保险等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：       （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：            （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□         年    月    日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起     天内交货；

□ 其他交货方式：                                  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

□ 甲方要求的其他资料：                ；

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

7.6 禁止乙方送货人员携带香烟、火种等易燃易爆物品进入交货地点或在交货地点吸烟。如乙方送货人员在交货地点有以上行为，乙方应向甲方支付当批次送货金额1%的违约金，造成甲方或他方损失的，乙方赔偿全部损失。乙方人员（含乙方外聘服务人员）需遵守收货场所安全管理及卫生防疫制度，如有违反，乙方负连带责任。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。

乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；☑其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

第一阶段：合同签订后30个工作日内支付合同价的20%作为预付款；

第二阶段：110KV变电站主变设备及10KV配电装置设备进场之后，支付至审核的已完成合格工程量的80%；中心变电站开关柜、10KV航站变开关柜进场之后，支付至审核的已完成合格工程量的80%；

第三阶段：工程经供电部门送电验收合格并将完整的工程验收竣工资料交给甲方后，甲方付支至合同价的85%；

第四阶段：工程竣工结算复审完成后支付至结算审定价的97%；

第三阶段：剩余 3  %的作为质保金，待质保期满且无质量问题后于30个工作日内付清（无息支付）。

上述付款在甲方收到建设方相关预付款后一周内同比例支付给乙方。甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。甲方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

本条所称工程进度以甲方用户向甲方出具的工程进度确认资料为准。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率  硬件13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票：          给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

发票邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证本合同项下所提供货物及零配件等都必须是原厂出品，与原厂商的相关技术规范和要求相符合，且必须能够得到原厂商的售后维保服务。

10.2 乙方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料上或工艺上的缺陷（由于按甲方要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外）或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

10.3 乙方应保证本合同项下所提供货物规格、性能、质量、技术参数等各项指标能够达到甲方要求，货物能够顺利通过检验、安装、调试、试运行、验收及质量保证期等各阶段要求。

10.4 本合同货物质量保证期为自全部货物验收合格后 三 年原厂服务及  三 年乙方服务；

10.5 甲方应以书面形式通知乙方在质量保证期内所发现的问题或缺陷。乙方指定专人（姓名：    ，电话：  ）负责售后服务联系事宜。

10.6 质量保证期内非因甲方原因出现的质量问题或缺陷，乙方自接到甲方电话通知后    小时内派人到达现场免费维修。乙方派遣的维修人员到达现场后12小时内未修复的，或者经两次修理仍出现故障的，乙方应于5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来免费更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，该货物质量保证期自问题或缺陷解决之日起重新起算。

如果甲方有要求，维修结束后乙方应提交此次质量问题或缺陷的维修报告（内容应包含故障原因、维修过程以及以后的预防措施等）。

因甲方原因而造成的损坏，乙方接到报修电话后    小时内到达现场维修，乙方仅收取材料成本费用。质保期外，乙方承诺长期提供优惠维修服务。

10.7 乙方应保证在中国境内备有充足的备品备件以满足甲方或甲方用户的维修更换需要，备件的运输要及时、快捷，配件3日内到达甲方指定地点，在保修期内因货物保修所产生的运费由乙方承担。在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的生产蓝图、图纸和规格，并附工艺单。

10.8 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.9 乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  |  |
| 甲方地址： | 南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼 | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件六：技术参数

低压开关柜技术规范

1　规范性引用文件	1

2　技术参数和性能要求	1

3　标准技术参数	5

4　使用环境条件表	7

5　试验	8

低压开关柜技术规范

# 1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251　    低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　   低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859　 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20641　 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150　   电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB5585.2     电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

JB5877       低压固定封闭式成套开关设备

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

# 2　技术参数和性能要求

2.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

2.2.3　低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

2.2.4　柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

11）相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

12）不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。

表2　铜母线规格配置

| 序号 | 母线电流 （A） | 主母排规格 （mm） | PE排规格 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 60×6 | 40×4 |  |
| 2 | 1250 | 80×8 | 60×6 |  |
| 3 | 2000 | 125×10 | 80×8 |  |
| 4 | 2500 | 2×(100×10) | 100×10 |  |

注：1.铜母排横截面应为直角矩形。

2.表中铜母线规格为建议值，供货厂家如选用以上规格或选用其它规格替代，应提供相关型式试验报告。

13）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

2.2.7　抽屉层高分为1单元、2单元、4单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

2.2.8　功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

2.2.9　抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

2.2.10　抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为16对，特殊要求时可达32对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

2.2.11　开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

2.2.12　出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线。

2.2.13　柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.14　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.2.15　接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2.2.16　装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

2.3 断路器

2.3.1  框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，能实现“三遥”功能。

2.3.2  塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

2.3.3  抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

2.3.4  抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

2.3.5  塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

2.3.6  断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

2.3.7  断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

2.3.8  框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

2.4　电流互感器

进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

2.5 电路

2.5.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

2.5.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6 电气间隙、爬电距离和间隔距离

2.6.1 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

2.6.2 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

2.7　电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

2.8　其它要求

2.8.1 进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。

2.8.2 分段柜柜内翻排，与主变压器低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁。

2.8.3 分段柜柜内两段母线由两组100A熔断器经ATS后接至站用电回路，具体见图纸。

2.8.4对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

2.8.5铰链

1)门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

2)对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

3)单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

4)门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

2.9标志及铭牌

2.9.1标志

1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2）开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。

2.9.2铭牌

1)每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

2)开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3)设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为200*50 mm。

4)设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

# 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压开关柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | (项目单位提供) |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 供货方提供 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  | 防护等级 |  | IP31 |
| 进线柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | (项目单位提供) |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
| 进线柜 | 断路器 | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC类别） | I类 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 400V |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | 供货方提供 |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 100kA |
|  |  | 电压保护水平（kV） | 供货方提供 |
|  | 进线方式 |  | 侧进线/母线上进线（供货前与项目单位确认） |
| 分段柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 800A/1250A/2000A/2500A/4000A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 双电源切换装置(ATS) | 极数 | 4P |
|  |  | 额定电流 | 63A |
| 分段柜 | 熔断器 | 极数 | 3P |
|  |  | 额定电流 | 100A |
|  | 微型断路器 | 极数 | 3P |
|  |  | 额定电流 | 16A/63A |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 出线方式 |  | 侧出线/母线上出线 （供货前与项目单位确认） |
| 馈线柜 | 垂直母线 | 额定电流 | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  | 断路器 | 出线配置 | (项目单位提供) |
|  |  | 型式 | 塑壳断路器，电子脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | (项目单位提供) |
|  |  | 额定极限分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 电流表 |  | 三相数显式 |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 800（900） |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |

# 4　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

# 5　试验

5.1 试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

5.1.2  低压开关柜进行随机抽样检验。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表6：

- 表6  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

5.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

- 5.2.1  一般检查

- a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验

- 试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的    部件5次，机构动作可靠。

- b）	检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术

- 数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

- c）	防护等级是否符合IP30

试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

- d）	标志是否符合要求

试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

- e）	铭牌检查

试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

- f）	母线检查

试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

- g）	是否安装了保护性设施

试验结果判定：是否安装避雷器。

- h）	电气间隙测量

试验结果判定：大于等于14.0mm。

- i）	爬电距离测量

试验结果判定：大于等于16.0mm。

- 5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

- 5.2.3  工频耐压试验

- 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

- 表7  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

- 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表8规定的工频耐压试验电压

- 表8  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

- 5.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

- 5.2.5  温升极限的验证

按GB 7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

- 5.2.6  短路耐受强度验证

按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

- 5.2.7  保护电路有效性验证

按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

- 5.2.8  电气间隙和爬电距离验证

按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

- 5.2.9  机械操作验证

按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

- 5.2.10  防护等级验证

按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。

低压电容器柜技术规范

目 录

1　规范性引用文件	1

2　技术参数和性能要求	1

3　标准技术参数	6

4　使用环境条件表	8

5　试验	8

低压电容器柜技术规范

# 1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251.1　   低压成套开关设备和控制设备　第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备

GB 14048.1　  低压开关设备和控制设备　第1部分：总则

GB 14048.2　  低压开关设备和控制设备　第2部分：断路器

GB 4208       外壳防护等级（IP代码）

GB 50150　    电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB5585.2      电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

GB/T 16935.1  低压系统内设备的绝缘配合

GB/T 15576　  低压成套无功功率补偿装置

GB/T 20641　  低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB/T2681      电工成套装置中的导线颜色

GB/T 15291    半导体器件  第6部分 晶闸管

GB/T 3859.1   半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2   半导体变流器应用导则

GB/T 3859.4   半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体•自换相变流器

GB/T 13422    半导体电力变流器电气试验方法

GB/T 17626.2  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/Z 18859　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

DL/T 781      电力用高频开关整流模块

DL/T1053      电能质量技术监督规程

DL/T 597　    低压无功补偿控制器订货技术条件

DL/T 842　    低压并联电容器装置使用技术条件

JB5877        低压固定封闭式成套开关设备

JB7113        低压并联电容器装置

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》

国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》

# 2　技术参数和性能要求

2.1　低压电容器柜技术参数

2.1.1  低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　性能要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm的覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件，均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能。

2.2.3　柜内安装粱采用2mm强度抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

2.2.4  柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底用敷铝锌板封闭。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6） 铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

7）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。8）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

9）相序的排列参见表2。

表2　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

10）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的导线颜色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

2.2.7　低压电容器柜金属壳体和隔板等元件应可靠固定，低压电容器柜金属壳体设置接地螺栓及标志。

2.2.8　柜内二次引线采用铜芯电缆，其中电流回路引线截面不小于2.5mm2/根、电压回路引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.9　每个低压电容器柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路耐受能力的要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.3 断路器

2.3.1  塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

2.3.2  抽出式断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

2.3.3  断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

2.3.4  断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

2.3.5  断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

2.3.6  抽出式塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

2.4　电流互感器

采用环氧树脂浇铸或塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

2.5 电路

2.2.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

4) 电容器回路的过流或速断保护器件额定电流按电容器额定电流的1.5倍选取，动作定值按计算数值整定。

2.2.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6 电气间隙、爬电距离和间隔距离

2.6.1 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

2.6.2 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

2.7.无功补偿技术要求

2.7.1　并联电容器装置技术条件应满足DL/T 842的要求。电容器应选用自愈电容器，装置的电容与额定电容之差应在装置额定电容的0～＋10%范围内，装置任何两进线端之间的电容最大值与最小值之比不应大于1.08。

2.7.2　并联电容器装置采用自动分步补偿电容的方式，其中三相共补用于补偿三相平衡的无功缺额，分相分补用于补偿三相不平衡部分的无功缺额。三相共补与分相分补的配置应该灵活方便，电容器投切遵循“合适优先、三相优先、先投先切、均衡使用”的原则。

2.7.3　无功补偿控制器

控制器的技术条件应满足DL/T 597的要求。所有的电子元件应按照有关标准进行100%的老化筛选，控制器平均无故障工作时间≥10000h；控制物理量为功率因数的控制器，动作误差应在2%～＋2%之间；控制物理量为无功功率或无功电流的控制器，动作误差应在20%～＋20%之间。无功补偿控制器提供有效合格的CQC证书、EMC证书。控制器的输出路数满足项目单位的应用需求。

1）数据存储功能

a) 要求装置具备对最近半年相关运行数据进行存储的功能，存储的数据类型和方式如下：补偿后系统A\B\C单相功率因数（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、负载A\B\C单相功率因数（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、补偿后系统A\B\C单相无功功率（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、系统A\B\C单相有功功率（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、u（一天累计数记录一次）、装置运行事件（含故障事件记录，至少记录最近100条）。

b)要求装置具备现场通过人机界面查看，查看方式应可以采用数据列表和曲线图形。

c)要求装置具备现场通过U盘下载，下载后数据应可以在PC机上进行查看和使用。

2）通信功能

d)装置配置USB及RS-485总线式通信接口，可以实现就地抄录，实现与其他单元设备进行信息交换；

e)低压电容器投退信息、自诊断发现故障时信息、运行告警等信号能够通过通信装置传送给运行值班人员；

f)电容器装置的使用条件、外观结构、安全要求和元器件要求参照DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件。在设计运行条件下，无功补偿装置用的电容器的使用寿命应不小于10万小时。

2.7.4　并联电容器装置功能要求：

1）	控制方式及功能：采用集中或分散自动控制模式。自动控制模式根据安装点电压、电流、无功功率或功率因数的变化对电容器组按循环投切或程序投切进行自动控制，并要求实现电压过零时投入，电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。

其中普通型电容器控制器显示方式要求采用中文。应具备功率因数表、电流表、电压表、以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT变比、控制参数、最高电压、电容器工作电流、电容器工作电压等。普通型电容器使用可控硅复合开关对电容器组的投切进行控制，以目标功率因数为控制的判据，跟踪负荷的变化，投切电容器。在保证电压和功率因数不越限的前提下，以变压器从系统中吸收的无功最小为原则无功设备进行控制。

智能型电容器控制器的显示方式要求采用中文液晶显示。应具备电压测量转换开关、功率因数表、手动/自动转换开关、电流表、电压表、以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT 变比、零相电流、控制参数、最大无功缺额、最高电压、单台电容器运行工况、电容器工作电流、电容器工作电压、电容器体内温度、电容器机号等。智能型电容器可使用可控硅复合开关或电磁式零投切复合开关对电容器组的投切进行控制。

2）	保护功能：装置的过压保护、失压保护、缺相保护等保护功能应符合DL/T 842的规定要求。过电压动作门限值应在1.1Un以上可调；装置应设有过电流保护功能，动作门限应在1.15In以上可调；装置应具有温度保护功能，当主设备的温度超过温度限值时能够动作，保护主设备不受损坏。装置应具有电压谐波越限保护功能，电压谐波含量可用谐波畸变率表示，谐波畸变率的限值可以进行整定，当系统谐波畸变率超过设定值时，装置可以自动将电容器逐组切除；装置输出回路动作应具有延时动作功能。设置同一个电容器二次投切的间隔时间，保证电容器组防护投切产生造成系统振荡和设备损坏；设置投切延时，躲过电源电压突变脉冲时间；装置应具有振荡闭锁功能。装置同时应具有闭锁报警功能：（1）系统电压大于110%标称值时闭锁控制器投入回路；（2）装置内部发生故障时，闭锁输出回路并报警。

3）	放电性能：每一台电容器组均设有放电器件，应使电容器上的剩余电压在3min内降至50V或更低。

4）	涌流限制：电容器支路中产生的涌流应符合GB/T 15576的规定要求，并应限制在该组电容器额定电流的5倍以下，

5）	响应时间：应符合GB/T 15576中6.13条的规定要求。

2.7.5　密封性能

电容器单元应足以保证在其各个部位均达到电介质允许最高运行温度后无渗漏。

2.8电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

2.9其它要求

2.9.1对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

2.9.2铰链

1)门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制铰链或铸钢静电环氧喷涂，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

2)对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

3)单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

4)门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

2.10 标志及名牌

- 2.10.1标志

1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2）开关柜后门内侧应粘贴所有主要元器件铭牌。

- 2.10.2铭牌

1）每台开光应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a)制造商（生产厂）或商标；

b)产品名称或型号；

c)制造日期及出厂编号；

d)额定电压；

e)额定电流；

f)额定绝缘电压

g)额定频率；

h)额定容量；

g)防护等级；

2）开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

2.10.3设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为200*50 mm。

2.10.4设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

# 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应依据技术规范文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压电容器柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
| 2 | 水平母线 | 额定电流(A) | 主母线： 2000A |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚（mm） | （供货方提供） |
|  |  | 额定短时耐受电流(kA/s) | 65/1 |
|  |  | 额定峰值耐受电流(kA) | （供货方提供） |
| 3 | 垂直母线 | 额定电流(A) | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流(kA) | 50/1 |
|  |  | 额定峰值耐受电流(kA) | （供货方提供） |
| 4 | 隔离开关 | 额定电压 | 400V |
|  |  | 额定电流 | （项目单位提供） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定短时耐受电流 | （供货方提供） |
| 5 | 塑壳断路器 | 型式 | 电子脱扣器 |
|  |  | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定电流 | （项目单位提供） |
|  |  | 额定极限短路分断能力 | 50kA |
|  |  | 额定运行短路分断能力 | 50kA |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
| 6 | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 详见附图 |
| 7 | 电容器 | 型式 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构) |
|  |  | 额定电压 | 450V(三相)/250V(单相) |
|  |  | 外壳材质 | 不锈钢 |
|  |  | 寿命 | （供货方提供） |
|  |  | 容量配置 | （项目单位提供） |
|  |  |  | 可按变压器容量的20％～30％确定。 采用混合补偿时，分补容量不得低于总补偿的40%。 |
|  |  | 投切元件型式 | （供货方提供） |
|  |  | 投切元件响应时间 | ≤20ms |
|  |  | 投切元件寿命 | （供货方提供） |
|  |  | 抑止合闸涌流能力 （额定电流的倍数） | （供货方提供） |
| 8 | 控制器 | 参数 | 满足DL/T 597之要求 |
|  |  | 通信接口 | USB及RS-485标准接口 |
|  |  | 电压显示 | 有 |
|  |  | 电流显示 | 有 |
| 9 | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC类别） | II类 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 400V |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | （供货方提供） |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 40kA |
|  |  | 电压保护水平（kV） | （供货方提供） |
| 10 | 柜体 | 宽度（mm） | 1000 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  |  | 防护等级 | IP31 |

# 4　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

# 5　试验

- 5.1试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

- 5.1.2  低压电容器柜进行随机抽样检验。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表6：

- 表6  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 电容放电试验 | √ |  |  |  |
| 11 | 涌流试验 | √ |  |  |  |
| 12 | 响应时间检测 | √ |  |  |  |
| 13 | 工频过电压保护试验 | √ |  |  |  |
| 14 | 电磁兼容性验证 | √ |  |  |  |
| 15 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 16 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

- 5.2型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

5.2.1一般检查

- a）对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验

试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的部件5次，机构动作可靠。

- b）检查导线、电缆布置是否符合要求

- 试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

- c）防护等级是否符合IP30

- 试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

- d）标志是否符合要求

- 试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

- e）铭牌检查

试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

- f）母线检查

试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

- g）是否安装了保护性设施

试验结果判定：是否安装避雷器。

- h）	电气间隙测量

试验结果判定：大于等于10.0mm。

- i）	爬电距离测量

试验结果判定：大于等于14.0mm。

5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

5.2.3工频耐压试验

1）主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

- 表7  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

2）不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表8规定的工频耐压试验电压

- 表8  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

- 5.2.4通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

5.2.5 温升极限的验证 按GB7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

5.2.6 短路耐受强度验证

- 按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

- 5.2.7保护电路有效性验证

- 按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

- 5.2.8电气间隙和爬电距离验证

- 按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

- 5.2.9机械操作验证

- 按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

- 5.2.10防护等级验证

按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。