南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购设备材料一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备材料采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号和要求必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：530万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于500万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）

2、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

3、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止类似采购合同。（单个金额不低于300万）（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

4、提供近一年来公司财务报表（负债表、现金流、利润表）或审计报告、人员社保证明和履约承诺函。

5、投标人需提供本项目主要厂商（罗森伯格）原厂授权及质保书。

6、 本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的硬件设备数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持；响应及到场时间为2小时内。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供3年质保，质保期自行业验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），电子版壹份，并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2026年2月6日14时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2024-G060-ZB08”南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐莉  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2026年1月30日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 履约承诺书（格式见附件四）

- 业绩扫描件

7、合同模板（格式见附件五）,中标后合同条款有修改的需经双方协商一致。

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：常州奔牛国际机场航站区改扩建工程弱电工程施工二标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

- 附件三：报价一览表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 系统 | 子系统 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 产地 | 货期 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三 | 广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MH031503001 | 音频线缆 WDZB1N-RYY-2*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:音频线缆 2.规格、型号:WDZB1N-RYY-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 | 广播系统 | 线缆 | 罗森伯格 | WDZB1N-RYY-2x2.5 | m | 13684 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MH031503002 | 噪音探测器线缆 WDZB1N-RYY-3*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:噪音探测器线缆 2.规格、型号:WDZB1N-RYY-3*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 | 广播系统 | 线缆 | 罗森伯格 | WDZB1N-RYY-3x1.5 | m | 1550 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MH031503003 | 音量开关线缆 WDZB1N-RYY-2*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:音量开关线缆 2.规格、型号:WDZB1N-RYY-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 | 广播系统 | 线缆 | 罗森伯格 | WDZB1N-RYY-2x2.5 | m | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MH031503004 | 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:六类屏蔽网线 2.规格、型号:HSYV6 4*2*0.57 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.测试 | 广播系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP11-241-13-B1 | m | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MH031503005 | 电源线 WDZB1N-RYY-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格、型号:WDZB1N-RYY-3*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 | 广播系统 | 线缆 | 罗森伯格 | WDZB1N-RYY-3x2.5 | m | 2142 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MH031509001 | 热镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 4.其他:防火漆、接线盒、中间盒等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.管路敷设(含穿带线) 2.喷刷防腐油漆 3.接地 4.中间盒安装 | 广播系统 | 管材 | 江苏华强 | DN25 | m | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MH031509002 | 金属软管 DN25 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 4.其他:防火漆等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.管路敷设(含穿带线) 2.喷刷防腐油漆 3.接地 4.中间盒安装 | 广播系统 | 管材 | 江苏华强 | DN25 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 综合布线系统 |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 水平子系统 |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MH030714001 | 6类信息模块 | [项目特征] 1.名称:6类信息模块 2.规格、型号:满足图纸要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP31-131-24-S | 个 | 2402 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MH020149001 | 信息面板 双口 | [项目特征] 1.名称:信息面板 双口 2.规格、型号:86*86 型平面面板，螺丝孔不外露 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP21-112-10 | 个 | 1149 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MH020149002 | 双孔无线插座AP | [项目特征] 1.名称:双孔无线插座AP 2.规格、型号:86*86 型平面面板，螺丝孔不外露 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP21-112-10 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MH020149003 | 地面插座 | [项目特征] 1.名称:地面插座 2.规格、型号:86*86 型平面面板，螺丝孔不外露 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP23-102-31 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MH030714002 | 六类免工具水晶头 | [项目特征] 1.名称:六类免工具水晶头 2.规格、型号:满足图纸要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP13-111-11 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MH031503006 | 六类非屏蔽铜缆 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽铜缆 2.规格、型号:23AWG，4对，每芯带有彩色护套 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.测试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP11-141-13-B1 | m | 246034 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MH031504001 | 室内光缆 12芯 | [项目特征] 1.名称:室内光缆 2.规格、型号:12芯 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.光纤接续 5.测试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | 98A438-012 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二） | 设备间子系统 |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MH031506001 | 24口RJ45 6类配线架 | [项目特征] 1.名称:24口RJ45 6类配线架 2.规格、型号:后面带背面理线盘，配置非屏蔽模块 3.其他:理线器等费用综合考虑在单价中 4.设备基本参数/指标或设备配置要求:具体要求详见设计图纸、技术规格书及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.打接 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP41-431-03-S | 套 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MH031506002 | 48口RJ45 6类配线架 | [项目特征] 1.名称:48口RJ45 6类配线架 2.规格、型号:后面带背面理线盘，配置非屏蔽模块 3.其他:理线器等费用综合考虑在单价中 4.设备基本参数/指标或设备配置要求:具体要求详见设计图纸、技术规格书及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.打接 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | CP41-431-08-S | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | MH031506003 | 24芯单模光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:24芯单模光纤配线架 2.规格、型号:1U熔纤式光纤配线架，机架式19英寸安装，模块化结构 3.其他:理线器、耦合器、尾纤、熔接等费用综合考虑在单价中 4.设备基本参数/指标或设备配置要求:具体要求详见设计图纸、技术规格书及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.打接 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | 162C35-1A-53 | 套 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MH031506004 | 48芯单模光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:48芯单模光纤配线架 2.规格、型号:2U熔纤式光纤配线架，机架式19英寸安装，模块化结构 3.其他:理线器、耦合器、尾纤、熔接等费用综合考虑在单价中 4.设备基本参数/指标或设备配置要求:具体要求详见设计图纸、技术规格书及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.打接 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | 162C45-1A-54 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MH031501001 | 多媒体弱电箱 | [项目特征] 1.名称:多媒体弱电箱 2.规格:300*400mm [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 综合布线系统 |  | 国产优质 | 300*400mm | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | MH031501002 | 弱电配线箱 | [项目特征] 1.名称:弱电配线箱 2.规格:12U，含光配、配电盘 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 综合布线系统 | 综合布线 | 国产优质 | 12U，含光配、配电盘 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | （三） | 主干子系统 |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | MH031504002 | 24芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:24芯单模光缆 2.规格、型号:松套单模，低烟无卤阻燃 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.光纤接续 5.测试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | 98A438-024 | m | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MH031504003 | 48芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:48芯单模光缆 2.规格、型号:松套单模，低烟无卤阻燃 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.光纤接续 5.测试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | 98A438-048 | m | 13000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MH031504004 | 72芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:72芯单模光缆 2.规格、型号:松套单模，低烟无卤阻燃 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.光纤接续 5.测试 | 综合布线系统 | 综合布线 | 罗森伯格 | 98A438-072 | m | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 桥架及管路系统 |  | 桥架及管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 综合布线桥架 |  | 桥架及管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MH031508001 | 综合布线主干桥架1 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:300*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 300*100mm | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MH031508002 | 综合布线主干桥架2 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:100*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 100*100mm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MH031508003 | 综合布线水平桥架1 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:400*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 400*100mm | m | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MH031508004 | 综合布线主干桥架2 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:300*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 300*100mm | m | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MH031508005 | 综合布线主干桥架3 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:200*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 200*100mm | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MH031508006 | 综合布线主干桥架4 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:100*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 100*100mm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | MH030715032 | 安装辅材 | [项目特征] 1.名称:安装辅材 2.规格、型号:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 国产优质 | 满足设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二） | 安防桥架 |  | 桥架及管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | MH031508007 | 供电桥架 | [项目特征] 1.名称:封闭式阻燃热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:200*100mm 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 200*100mm | m | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | MH030715033 | 安装辅材 | [项目特征] 1.名称:安装辅材 2.规格、型号:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 国产优质 | 满足设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | （四） | 广播桥架 |  | 桥架及管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MH031508010 | 热镀锌桥架 | [项目特征] 1.名称:封闭式耐火热镀锌钢制桥架 2.规格、型号:100*100mm，耐火60分钟 3.接地方式:满足设计及规范验收要求 4.其他:桥架配套件、接地跨接线、安装支撑架、防火封堵、支架、抗震支架等费用综合考虑在单价中 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.除锈、补刷(喷)油漆 3.安装 4.接地 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 江苏华强 | 100*100mm，耐火60分钟 | m | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | MH030715035 | 安装辅材 | [项目特征] 1.名称:安装辅材 2.规格、型号:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 桥架及管路系统 | 桥架 | 国产优质 | 满足设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） | 线管 |  | 桥架及管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MH031509003 | 热镀锌JDG管 DN25 | [项目特征] 1.名称:热镀锌JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 [工作内容] 1.管路敷设(含穿带线) 2.喷刷防腐油漆 3.接地 4.中间盒安装 | 桥架及管路系统 | 管材 | 江苏华强 | DN25 | m | 31000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | MH031509004 | 热镀锌JDG管 DN32 | [项目特征] 1.名称:热镀锌JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合考虑 [工作内容] 1.管路敷设(含穿带线) 2.喷刷防腐油漆 3.接地 4.中间盒安装 | 桥架及管路系统 | 管材 | 江苏华强 | DN32 | m | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | MH031509005 | 金属软管 DN25 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 [工作内容] 1.管路敷设(含穿带线) 2.喷刷防腐油漆 3.接地 4.中间盒安装 | 桥架及管路系统 | 管材 | 江苏华强 | DN25 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | MH030715036 | 终端插座盒 | [项目特征] 1.名称:终端插座盒 2.规格、型号:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 桥架及管路系统 | 管材 | 国产优质 | 满足设计要求 | 个 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | MH030715037 | 安装辅材 | [项目特征] 1.名称:安装辅材 2.规格、型号:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 桥架及管路系统 | 管材 | 国产优质 | 满足设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 机房工程 |  | 机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | MH030715043 | 防静电地板 | [项目特征] 1.名称:防静电地板 2.规格、型号:全钢静电地板(600*600) [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 机房工程 | 静电地板 | 上海汇丽 | 全钢静电地板(600*600) | m2 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | MH030715044 | 防尘漆 | [项目特征] 1.名称:防静电地板 2.规格、型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 机房工程 |  | 国产优质 | 满足设计要求 | m2 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二） | DCR/SCR机房 |  | 机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | MH031501003 | 登机桥弱电箱 | [项目特征] 1.名称:登机桥弱电箱 2.规格:24U，含PDU [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 机房工程 |  | 国产优质 | 24U，含PDU | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | MH020710002 | 二级防雷器 | [项目特征] 1.名称:二级防雷器 2.规格:40KA 3.防雷等级:二级 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 机房工程 | 防雷器 | IES | IES-4/80-G | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | MH020715003 | 铜排 40*3mm | [项目特征] 1.材质:铜排 2.规格:40*3mm [工作内容] 1.敷设 2.焊接 3.检测 | 机房工程 |  | 国产优质 | 40*3mm | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | MH020715004 | 铜带 40*0.8 | [项目特征] 1.材质:铜带 2.规格:40*0.8紫铜箔 3.网格尺寸:600*600 [工作内容] 1.敷设 2.焊接 3.检测 | 机房工程 |  | 国产优质 | 40*0.8 | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MH020718002 | 绝缘端子 | [项目特征] 1.名称:绝缘端子 2.规格:6cm [工作内容] 1.安装 | 机房工程 |  | 国产优质 | 6cm | 付 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MH020708002 | 接地端子箱 | [项目特征] 1.名称:接地端子箱 2.材质、规格:定制 [工作内容] 1.本体安装 2.连接 | 机房工程 |  | 国产优质 | 定制 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | MH030715045 | 防尘漆 | [项目特征] 1.名称:防静电地板 2.规格、型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 机房工程 |  | 国产优质 | 满足设计要求 | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | MH020517002 | 配线WDZA-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格、型号:WDZA-BYJ-6mm2 3.配线形式:综合考虑 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.支架制作、安装 3.配线 | 机房工程 | 线缆 | 罗森伯格 | WDZA-BYJ-6mm2 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | （四） | UPS机房 |  | 机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | MH020501003 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | 机房工程 | 线缆 | 上上 | WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | MH030715056 | 安装辅材 | [项目特征] 1.名称:安装辅材 2.规格、型号:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 机房工程 |  | 国产优质 | 满足设计要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：履约承诺书

致:南京禄口国际机场空港科技有限公司

本公司郑重承诺，遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，具备相应的能力，并作出以下承诺:

1、本公司具有合同履约能力，拥有充足的人力及物力，能够按时、按质的完成合同约定的产品和服务的交付。

2、本单位近三年守合同、重信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

3、与贵公司或贵公司的关联公司在以往履约过程中合作良好，未出现过履约争议乃至进入诉讼或仲裁。

公司名称(盖章)：

日期：

- 附件五：合同模板

常州奔牛国际机场航站区改扩建工程

弱电工程施工二标段

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：清单见附件一。

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金    元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。如双方需要增减设备的，按优惠后的单价执行。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 本合同货物用于扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程标段二

项目（以下简称“项目”），甲方与项目业主方签订的合同及项目招标文件中的产品质量标准同时作为本合同货物的质量标准，乙方提供的产品应能符合第2.1和2.2条相关质量及规格要求中的最高要求。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利，并赔偿甲方及甲方用户遭受的损失；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方及甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方及甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：  （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：  （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否可发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□       年     月     日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起    天内交货；

□ 其他交货方式：  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

☑ 甲方要求的其他资料： 配合甲方验收提供相关资料

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；□其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

（1）甲乙双方约定合同总金额的 30%，即人民币  元，作为预付款。预付款应在合同生效后支付。

（2）材料设备进场之后，经甲方审核的已完成合格工程量达到80%，且甲方已收到项目发包方支付的相同比例的工程款后，甲方向乙方支付货款至签约合同价的80%；；

（3）本工程竣工验收合格后安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后，且甲方已收到项目发包方支付的相同比例的工程款后，支付至合同额的90%；

（4）工程竣工复核审计结束完成，且甲方已收到项目发包方支付的相同比例的工程款后支付至工程审定价的97%，留工程结算审定价的3%作为质保金，待质保期结束无任何质量问题的情况下且甲方收到发包方支付的100%工程款后，一次性无息付清；

甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。乙方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。由于项目发包方拖欠工程款的，乙方不得以此为由停止发货。

本条所称每个计量周期工程量是指使用本合同标的的甲方承包项目的发包人、监理人共同确认的进度付款申请单记载的每个计量周期工程量。

工程竣工验收合格、工程竣工复核审计是指使用本合同标的的甲方承包项目的发包人对甲方承包的该项目验收合格、甲方承包项目的工程竣工复核审计。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率 13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

- 10.1 乙方为合同内所供应和安装的所有货物提供为期不少于3年的硬件质保。部分设备有特殊要求的，应当满足技术规格书及设备技术参数的要求，以时间较长的为准，时间从本项目工程行业验收合格并移交使用之日起计算。在硬件质保期内，乙方提供 7×24 小时的维护服务。

10.2 乙方在硬件质保期内保证按甲方的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备及附件(被更换的设备和附件仍按本条款处理)。在修理之后，乙方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

10.3 硬件质保期内，乙方应派出相关专业技术人员，每季度访问用户一次，指导甲方对设备的正确使用，并对设备进行检查和维护，同时做好维护记录。 系统设备非甲方原因发生任何故障或损坏，乙方应及时提供替换设备，以保证每年不低于 99.9%的设备可使用率，对故障或损坏的设备，乙方必须负责免费维修或更换，平均维修期限不得超过 15 天，一切费用由乙方承担。

10.4 在硬件质保期结束前,须由专业工程师和甲方对整套设备进行一次检查,任何缺陷必须由乙方负责免费修理或更换，硬件质保期自修理或更换完成之日起相应延长，延长质保期的时间为合同约定的质保期时间的一半，如果延长的质保期时间仍在合同约定的质保期内，仍按照合同约定的质保期执行。在修理完成之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

10.5 乙方在扬州市应设立常驻维修机构，处理所有维修服务和技术支持服务。该服务必须是每天 24 小时提供的，在接到报修通知后 4 小时内赶到现场，及时响应甲方的请求，协助甲方处理有关维护和技术问题，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件和技术力量，以满足维修需要。

10.6 系统软件(操作系统及数据库等) 质保期不少于 36 个月，5 年系统版本升级、URL 库及应用特征库升级许可。

10.7 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.8乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 |  | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  | 纳税人识别号 |  |
| 甲方地址： | 南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼 |  | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 |  | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 |  | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 |  | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 |  | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |