南京机场1号航站楼低压成套配套柜委外保养项目招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司采用自主招标方式选择南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目承包商，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

1.项目内容：详见维护工作清单。

2.招标内容：乙方负责清单附件范围内的低压成套配电柜系统的巡检、抢检修、保养等工作；更换的备件、备品等的品牌、质量必须满足国家现行相关行业标准的规定和甲方对该项目的项目实际要求。

3.工程施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供电条件、施工时间等影响因素由投标人自行前往现场踏勘了解。

4.工期：按禄口机场业主要求完成或甲方批准之日起至2026年11月15日止。

5.最高投标限价：740000.00元。（增值税适用税率6%）

二、合格投标人资格要求

1、投标人须为中国境内依法注册的法人或其他依法成立的组织，注册资本100万元及以上且具有有效的安全生产许可证。（营业执照复印件加盖公章+安全生产许可证复印件加盖公章）

2、投标人信誉良好，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）需提供7日内查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

3、投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级：承装类不低于三级、承修类不低于三级、承试类不低于三级。

4、投标人需提供从2022年01月以来不少于一个单项合同额60万元及以上的电力维护或安装实施业绩。（合同复印件+竣工验收证明复印件加盖公章）

5、投标人承诺至少3名实际维护人员须具有有效的低压电工证并且为施耐德或GE原厂人员。

6、本次招标不接受联合体投标。

三、投标报价说明

- 投标文件应严格按照招标人招标文件、图纸和工程量清单、踏勘情况等编制。

- 投标人应充分理解在机场活动区域施工的特殊性，严格遵守机场公司关于人员物料进出、动火、噪音、施工时间、施工围挡、不停航施工、禁区通行证办理等各方面的规定，并在报价中予以充分考虑，如未报价，视同优惠。

- 本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

- 在招标人确认投标人投标文件的基础上，投标人实际完成的工程量如有所减少，在投标人原报价单价不变的基础上，招标人可对所减少的工作量作相应的费用调减。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

- 评标方法

- 评审办法：经评审的最低投标价法。

- 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求及合格投标人资格证明文件的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）投标文件中提供虚假材料的（将被列入不诚信单位名单）

（7）投标文件中提供的技术或服务条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的。

（8）未完全响应招标文件规定的其他实质性要求的。

（9）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（10）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（11）超过项目招标限价的（如有）。

（12）投标人为招标人内部员工参股、投资的有控制权的单位。

（13）投标人电子投标ip或mac地址相同的。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

6.中标单位如在项目实施时，隐瞒其为内部员工参股、投资企业的事实，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并赔偿招标人由此造成的损失。

7．中标单位与该项目其他投标单位：负责人为同一人的，或存在控股、管理关系的，一经查实，招标人将取消中标单位的中标资格，将该中标单位及关联投标单位列入不诚信单位名单，同时有权拒绝上述单位其它之后项目的投标。

六、合同条款格式

详见合同文本条件

- 现场勘测

1. 现场勘测时间：投标人如需现场勘测，须在投标截止日前联系，预约勘测时间。联系时间：2026年05月20日，时间：9:00-11:00。现场踏勘由招标人统一组织，过期不再另行组织。

2．如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

3．现场勘测联系人：周工；联系电话：025-69821255。

八、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.纸质投标文件一式两份（正本一份、副本一份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效；

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式或电子平台申报形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.递交投标文件的截止时间为 2026 年05月29日15:00 ，超过截止时间的投标文件将被拒绝。

5.纸质投标文件须在封面注明所投项目名称，密封后由投标人快递（顺丰或EMS）寄至：南京禄口国际机场空港科技有限公司（南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10F或投标人现场投递。

6.联系人：周工，联系电话：025-69821255。

南京禄口国际机场空港科技有限公司工程部

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及甲方招标文件要求，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

一、项目名称

南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目。

二、项目金额及维保期限

本项目合同总价为大写人民币          元。小写:¥         元。

上述合同价款已包含增值税，增值税税率为6%,即增值税税额为     元，不含税合同价款为     元。如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票，不含税合同价款保持不变，本合同采用固定单价形式，按业主要求维保次数结算，未完成的部分扣除罚金后分摊到每次结算。

本项目保养工期为：按禄口机场业主要求完成或甲方批准之日起至2026年11月15日止。

三、项目实施地点：该项目实施地点为南京禄口国际机场内。

四、项目内容及要求

详见附件二。

五、乙方责任

1.乙方在项目实施过程中，应严格遵守各项安全规定，服从甲方现场管理，因乙方原因造成的任何损失由乙方赔偿。

2.乙方在项目实施过程中应做好维保人员及设备的安全防护工作。如发生工伤或人身伤害等安全事故（不仅限于侵害第三人的人身健康和财产损失），乙方应负全部法律责任并赔偿甲方实际损失。

3.乙方应保证至少3名实际维护人员须具有有效的低压电工证并且为施耐德或GE原厂人员且每一次维护保养工作至少有两人参加。

六、甲方责任

1.甲方应安排专人对乙方的维保过程进行监督，做好阶段性考核

2.甲方在维保过程中应给乙方提供合理的协助，提供良好的维保环境。

3.甲方在维保过程中应积极主动地配合乙方做好维保现场的安全管理工作。

七、项目验收及付款方式

合同签订后，经甲方确认无误，乙方开具合同总价款30%的增值税专票，甲方向乙方支付合同总价款的30%。维修保养工作完成，甲方验收合格后，乙方向甲方提供70%合同总价款的增值税专票，甲方支付65%合同总价款。余款作为质保金（无息），质保期为项目验收合格后一年，质保到期后乙方提供收据，甲方支付合同总价款的5%。

八、考核办法

在维修保养服务的服务期内，甲方可以根据以下标准对乙方的服务进行考核，相关考核处理费用在合同费用中扣除。本合同内考核标准如有约定不一致的情况，按较高处罚金额处理。

经济考核

（1）乙方须确保负责设备维护和维修的人员是具有足够现场经验的专业工程师（持低压电工证操作），不得以本场作为新进员工的培训场所，一经发现每次予以人民币1000元的处罚。

（2）若因乙方工作人员原因造成系统故障导致航班运行受影响，造成的相关投诉、赔偿、公司处罚的，每次予以合同总金额的10%的处罚。

（3）若因乙方工作人员原因造成的空防安全事件，造成的民航局处罚、公司处罚的，每次予以合同总金额的15%的处罚。

九、质保

乙方对维修保养期内提供给甲方的材料质保1年，质保期内如乙方提供的任何备件或材料有质量问题，须在接到通知后24小时内赶到现场免费更换或维修。

十、不可抗力

当事人一方遭受不可抗拒的自然灾害时，可免除其违约责任。但需在不可抗力事件发生后14天内将当地公证机关出具的事件证明文件用特快专递方式提供给对方。之后由双方另行商定合同履行的后续事宜。

十一、合同纠纷解决方式

如发生合同纠纷，双方应友好协商解决。协商不能解决的，通过法律程序解决，向甲方所在地法院提起诉讼。

十二、其它内容

1.本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等效力。经双方代表签字并加盖合同章后生效。

2.本合同附件（含安全协议、航空安保协议），本项目招标文件、乙方投标文件等均为本合同不可分割之部分，与本合同具有同等法律效力。若甲方招标文件及乙方投标文件条款与本合同或合同附件产生歧义，以甲方的招标文件为准。

3.若因乙方原因不履行本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后10个工作日内仍未履行，甲方有权书面通知乙方终止合同。

4.本合同载明的地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后3个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

（以下无正文）

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司                  乙方：（盖章）

法定代表人                                              法定代表人

授权委托人（签字）：                                    授权委托人（签字）：

地址：南京禄口街道翔鹰二路九号2号楼二楼                       地址：

年   月   日                             年   月   日

合同附件2

项目技术要求

- 一、设备概况

| 变电所成套配电柜明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变电所区域编号 | 低压柜编号 | 数量（列） |
| 1#航站楼1#变电所 | 11AT1、11AT4-11AT7（Ⅰ段） | 5 |
|  | 12AT1、12AT4-12AT7（Ⅱ段） | 5 |
|  | 13AT1、13AT4-13AT14(Ⅲ段） | 12 |
|  | 14AT1、14AT4-14AT9(Ⅳ段） | 7 |
|  | 1EAT1-1、1EAT1-2、1EAT2-1EAT5、1BAT1-1BAT3、GGDZ1（应急段） | 10（含1台施耐德WBTPC LEVEL6双电源柜） |
| 1#航站楼2#变电所 | 21AT1、21AT4-21AT7（Ⅰ段） | 5 |
|  | 22AT1、22AT4-22AT8（Ⅱ段） | 6 |
|  | 23AT1、23AT4-23AT16（Ⅲ段） | 14 |
|  | 24AT1、24AT4-24AT7（Ⅳ段） | 5 |
|  | 2EAT1-1、2EAT1-2、2EAT2-2EAT6、2BAT1-2BAT3（应急段） | 10（含1台施耐德WBTPC LEVEL6双电源柜） |
|  | 25AT1、25AT4-25AT10（Ⅴ） | 8 |
|  | 26AT1、26AT4-26AT9（Ⅵ） | 7 |
| 1#航站楼3#变电所 | 31AT1、31AT4-31AT15（Ⅰ段） | 13 |
|  | 32AT1、32AT4-32AT9（Ⅱ段） | 7 |
|  | 3EAT1-1、3EAT1-2、3EAT2-3EAT4、 3BAT1、3BAT2、GGDZ2、GGDZ3（应急段） | 9（含1台施耐德WBTPC LEVEL6双电源柜） |
|  | 33AT1、33AT4-33AT10（Ⅲ） | 8 |
|  | 34AT1、34AT4-34AT10（Ⅳ） | 8 |
| 1#航站楼4#变电所 | 41AT1、41AT4-41AT16（Ⅰ段） | 14 |
|  | 42AT1、42AT4-42AT6（Ⅱ段） | 4 |
|  | 4EAT1、4EAT1-4EAT5、4BAT1-4BAT5、GGD1、GGD2（应急段） | 13（含1台施耐德WBTPC LEVEL6双电源柜） |
|  | 43AT1、43AT4- 43AT10（Ⅲ段） | 8 |
|  | 44AT1、44AT4- 44AT10（Ⅳ） | 8 |
|  | 45AT1、45AT4- 45AT7（Ⅴ） | 5 |
| 1#航站楼行李配电间 | PDP1-PDP3、ACC1-ACC3 | 6 |
| 入境航站楼变电所 | 1AT1-1AT9（Ⅰ段） | 9 |
|  | 2AT1-2AT8（Ⅱ段） | 8 |
| 5#变电所（2#航站楼） | G1-G2（应急段） | 2（含1台GE ATS电源柜） |
| 4#变电所（2#航站楼） | 4-1PLE1 | 1（GE ATS电源柜） |
| 1#站坪间（2#航站楼） | 1AG2 | 1（GE ATS电源柜） |
| 2#站坪间（2#航站楼） | 2AG2 | 1（GE ATS电源柜） |
| 3#站坪间（2#航站楼） | 3AG2 | 1（GE ATS电源柜） |
| 行李配电间（2#航站楼） | PDP01-AA01--AA04 | 4 |
| 5#站坪间（2#航站楼） | 5AG2 | 1（GE ATS电源柜） |
| 机坪1#箱式变电所 | 1-1AL、1-11AL | 2 |
| 机坪2#箱式变电所 | 2-1AL、2-9AL | 2 |
| 交通中心1#变电站 | 1GP1-1GP10（应急段） | 10（含1台GE ATS电源柜） |
| 1#航站楼北箱变 | LP1-LP9（Ⅱ段） | 9 |
| 1#航站楼南箱变 | LP1-LP9（Ⅰ段） | 9 |
| 综合业务楼充电桩箱变 | DP01-DP04 | 4 |
| 2#航站楼国际指廊充电桩箱变 | DP01-DP04 | 4 |
| 2#航站楼国内指廊充电桩箱变 | DP01-DP04 | 4 |
| 合计 |  | 269（含4台施耐德WBTPC LEVEL6双电源柜、7台GE ATS电源柜） |

| 对应楼层配电间落地配电柜明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1#航站楼 | 配电间编号 | 配电柜数量（台） |
|  | 1D1 | 7 |
|  | 1D1-1 | 2 |
|  | 1D2 | 12 |
|  | 1D2-1 | 2 |
|  | 1D3 | 3 |
|  | 1D4 | 4 |
|  | 1D5 | 8 |
|  | 1D6 | 10 |
|  | 1D7 | 7 |
|  | 1D8 | 10 |
|  | 2D1 | 8 |
|  | 2D2 | 6 |
|  | 2D3 | 10 |
|  | 2D4 | 10 |
|  | 3D1 | 12 |
|  | 3D2 | 12 |
|  | 3D3 | 9 |
|  | 3D4 | 13 |
|  | 3D5 | 9 |
|  | 3D6 | 7 |
|  | 3D6-1 | 2 |
|  | 4D1 | 6 |
|  | 4D2 | 8 |
|  | 5D1 | 14 |
|  | 5D2 | 13 |
|  | 5D2-1 | 1 |
|  | 南指廊1D1 | 6 |
|  | 南指廊1D2 | 7 |
|  | 南指廊1D3 | 7 |
|  | 南指廊1D4 | 6 |
|  | 南指廊2D1 | 9 |
|  | 南指廊2D2 | 8 |
|  | 南指廊2D3 | 9 |
|  | 南指廊3D1 | 9 |
|  | 南指廊3D2 | 8 |
|  | 南指廊3D3 | 9 |
|  | 南指廊4D1 | 7 |
|  | 南指廊桥下配电间（101-112） | 48 |
| 合计 |  | 338 |

| 辅区低压柜明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备位置 | 设备名称 | 设备数量（台） |
| 职工公寓女生楼、总配电间、报告厅 | 落地柜、墙上箱 | 41 |
| 职工公寓男生楼 | 落地柜、墙上箱 | 26 |
| 老男生公寓 | 落地柜 | 2 |
| 1#食堂 | 落地柜、墙上箱、PZ-30 | 7 |
| 路灯控制柜 | 落地柜 | 7 |
| 业务楼 | 落地柜 | 5 |
| 公务机楼 | 落地柜、墙上箱 | 7 |
| 物流中心 | 落地柜 | 8 |
| 机务 | 落地柜 | 1 |
| 1#办公楼 | 墙上箱 | 7 |
| T1指挥部 | 落地柜 | 1 |
| 航材库 | 落地柜、PZ-30 | 3 |
| 地勤机务楼 | 落地柜、墙上箱 | 4 |
| 机坪地服办公室对面房间 | 落地柜 | 1 |
| 飞管场务楼 | 落地柜 | 1 |
| 1#消防站 | 落地柜 | 1 |
| 国际库区 | 落地柜 | 17 |
| 国内库区 | 落地柜 | 6 |
| 合计 |  | 147 |

本次停电深度委外保养配电柜分布在1#航站楼、入境航站楼、交通中心、辅区（国际库区、国内库区、业务楼）等区域，共需完成变电所低压成套配电柜共计269列（含4台施耐德WBTPC LEVEL6双电源柜、7台GE ATS电源柜）、对应配电间低压落地配电柜338台、辅区低压柜147台。

- 二、停电深度保养项目及要求

- （一）变电所低压成套配电柜深度保养

1、母排

1.1检查主母排及引下母排各连接螺栓有无缺少，发热或锈蚀现象。

1.2检查主母排及引下母排各连接螺栓是否松动并紧固（紧固完在螺丝上用记号笔标记位置便于下次查看是否松动）。

1.3清洁主母排及引下母排

2、低压抽屉柜（停电后抽出抽屉柜，保养完恢复）

2.1清扫柜内各部件及柜体(无明显灰尘、油污等)

2.2检查熔断器是否正常（万用表或验电笔测量熔断器输入端和输出端对外壳电压判断）

2.3检查各接点接触是否良好（先紧固螺丝，紧固完可以在螺丝上用记号笔标记位置便于下次查看是否松动，后轻摇或轻拉导线检查是否接触良好）

2.4检查电流排、汇流排、引线、接线端子无过热、腐蚀；

2.5控制器开关位置是否正常（合闸位、分闸位、故障位）都能有效

2.6检查柜门及附件（指示灯状态完好、仪表指示正常等）；

2.7检查紧固件是否松动，接线是否牢固，支撑件是否破损，对固定件进行清理、除锈

2.8漏电开关，热继电器，时间继电器中间继电器，多功能表等进行检查，校验

2.9紧固柜内开关螺丝

2.10检查电操机构、开关把手处于良好状态（分合正常）。

2.11检查一次插件（动静触头）、二次插件有无锈蚀、松动、烧毁现象，一次插件导电膏是否缺失（若缺少添加导电膏）

2.12检查出线端子有无发热变色并紧固（紧固完在螺丝上用记号笔标记位置便于下次查看是否松动）。

2.13检查抽屉柜推拉是否灵活，有无卡阻现象。

3、ATS（双电源切换开关柜）维护保养

3.1停电检查

3.1.1关掉ATS的正常电源及应急电源

3.1.2打开舱门并进行验电并将ATS摇至隔离位置；

3.1.3开关紧固、触头、限位开关等检查。

3.2盘柜内清洁：用抹布擦拭机柜内外面，使用真空吸尘器清除舱内及其屏顶上的灰尘，用工业酒精擦拭消除顽固斑渍，用专用除锈防锈剂清除设备锈蚀处。

3.3、机构及连接检查

3.3.1拆开相关盖板；

3.3.2检查所有限位开关的合分性能，消除脱落或松动现象；

3.3.3检查一次接线母排连接导电性及螺栓紧固；

3.3.4检查二次控制线的连接及紧固；

3.3.5润滑机械传动部分并紧固；

3.3.6检查机械连锁装置性能的可靠性。

3.4手动操作检查

3.4.1将DS选择开关打到禁止位置；

3.4.2用ATS操作手柄将ATS打到应急侧、用ATS操作手柄将ATS打回正常侧；

3.4.3若整个操作过程流畅无卡阻， 则手动操作合格。

3.5主备触头检查

3.5.1将ATS开关合至S2侧，检查S1 A、B、C、N触头及灭弧罩健康情况；

3.5.2将ATS开关合至S1侧，检查S2 A、B、C、N触头及灭弧罩健康情况；

3.6、电动操作检查

3.6.1将ATS推入试验位置、DS选择开关打到自动位置；

3.6.2恢复发电机启动信号线；

3.6.3闭合正常电源断路器；

3.6.4闭合发电机侧断路器；

3.6.5闭合正常回路断路器、应急回路断路器；

3.6.6断开正常回路断路器，检查发电机是否正常启动，是否定时自动切换到应急侧；

3.6.7闭合正常回路断路器，检查是否定时自动切换到正常侧，发电机是否停止运转。

3.6.8执行以上步骤时，同时检查控制器的定值是否与实际动作相符

3.7、旁路操作检查

3.7.1检查ATS处于正常电源侧位且DS为自动模式；

3.7.2将开关DS打到禁止位置；检查屏内及控制器相关指示灯是否正常；

3.7.3将旁路开关打到正常电源侧，检查控制器中正常电源及其位置、面板旁路指示灯是否正常；

3.7.4将旁路开关打到中间位置,检查指示灯是否正常；

3.7.5将ATS电源切换到应急侧；将旁路开关打到应急电源侧，检查控制器中应急电源及其位置、面板旁路指示灯是否正常；

3.7.6将旁路开关打到中间位置,检查指示灯是否正常；

3.7.7将DS开关打到AUTO位置；

3.7.8将ATS电源切换到正常电源侧；

3.7.8检查屏内及控制器上的指示灯是否正常。

3.8、恢复送电

3.8.1所有防护装置和操控元件是否复位；

3.8.2全面检查舱内是否有遗留物；

3.8.3检查ATS & DS是否到位、电源及指示灯是否正常；

3.8.4恢复正常运行方式；

3.8.5复电后断电测试和软件测试是否顺畅。

4、打扫变电所卫生。

（二）落地配电柜深度保养

1、断电清扫柜内各部分(无明显灰尘、油污等)

2、检查熔断器是否正常（万用表或验电笔测量熔断器输入端和输出端对外壳电压判断）

3、检查各接点接触是否良好（先紧固螺丝，紧固完可以在螺丝上用记号笔标记位置便于下次查看是否松动，后轻摇或轻拉导线检查是否接触良好）

4、检查柜壳接地情况（先用万用表测量零排和地排之间的电压，再测量接地和地排是否导通）

5、检查互感器二次侧接地情况（拆开互感器外壳，先测量互感器有无电压，后测量黄绿色导线二次侧对地是否导通）

6、检查灭弧是否完好（除ABB、ME开关以外，其他开关不检查触头）

7、柜内主回路热成像检测，检查电流排、汇流排、引线、接线端子无过热、腐蚀；

8、本体主回路绝缘检测（测量相间电压）；

9、柜体风扇性能检查（如柜体有风扇，则检查风扇是否正常）；

10、控制器开关位置是否正常（合闸位、分闸位、故障位）都能有效

11、检查柜门及附件（指示灯状态完好、仪表指示正常等）；

12、检查紧固件是否松动，检查支撑件是否破损，对固定件进行清理、除锈

13、漏电开关，热继电器，时间继电器中间继电器，多功能表等进行检查，校验

14、在断电的情况下，紧固进线开关螺丝（紧固完在螺丝上用记号笔标记位置便于下次查看是否松动）

15、打扫配电房室内卫生

（三）乙方需提供详细的项目维保方案。

因本项目需停电保养且保养窗口期均是在夜航结束后进行，乙方需充分考虑。

（四）配件要求

1、乙方应能提供满足本项目所有设备维修所需的配件。

2、乙方维保配电柜时，若有电气设备损坏或故障需要维修更换时，乙方须与甲方进行沟通，甲方可自行购买或根据乙方配件报价委托乙方购买，乙方均须负责免费更换、安装、调试。

3、合同期内，甲方需要更换的配件、材料、零部件等总费用低于500元时，乙方需免费提供并维修。

4、乙方所提供、更换的配件，应为未使用过的、新的原厂配件。如用国产、进口件替代原厂件，必须经过甲方同意，并附维修质量承诺书。

（五）维保人员要求

1、乙方需至少配备一名具有资深设备维保工作管理经验的管理人员且工作年限不少于10年。

2、乙方须提供本次项目人员（不少于4人）特种作业操作证（低压电工作业）（提供复印件并加盖公章）。

3、ATS（双电源切换开关柜）维护保养人员需为原厂（施耐德或GE）技术人员

（六）总体服务要求

1、项目施工时间由甲方安排，乙方须提前与甲方沟通确定施工时间。

2、因该项目为机场停机坪内小型改造施工，故乙方须按照甲方要求提前提供各项材料证明，配合甲方办理禁区通行证，费用由乙方自理。

3、乙方须按照机场的相关规定办理施工手续，所需办理材料由乙方提前准备好。

4、乙方施工时应须严格执行安全操作规程，加强安全防护，充分保障双方人员、设备的安全，出现安全责任事故和任何经济损失，均由乙方承担。

5、该项目部分施工区域在停机坪上，乙方施工人员的反光服等安全防护用品必须穿戴整齐。

6、在配电间施工时产生的废弃物，由乙方组织人员和车辆及时清理、打扫、保证现场环境清洁。

7、各项电气施工安装严格遵守国家《建筑电气工程施工质量验收规范》要求、作业必须严格执行有关法规、标准、规范和各项安全管理规定，并服从甲方的现场管理。因乙方造成的任何损失由乙方负责全额赔偿。

# 三、工期及质保

1.本项目工期为：按甲方要求 (自甲方批准日起300个日历日)完成。

2.乙方提供的配件从更换使用之日起一年质保。

合同附件3

安全协议

总包单位（甲方）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

分 包 人（乙方）：

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全工作方针，创造安全、高效的施工环境,严格执行国家和地方有关安全生产、劳动保护的法律法规和东部机场集团有限公司各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，规范作业安全管理，保障安全生产和作业单位切身利益，经双方协商一致，特签订本协议。

一、作业（施工、经营）项目

项目名称：南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目

项目负责人：xxx

项目部地点：南京禄口国际机场内

作业内容：参考《南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目合同》中“四、项目内容及要求”中的内容

作业范围：参考《南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目合同》中“四、项目内容及要求”中的内容

作业期限：参考《南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目合同》中“二、项目金额及维保期限”中的内容

二、安全目标

1．杜绝发生各类安全事故；

2．杜绝发生火灾事故；

3．杜绝发生治安事件；

4．杜绝严重违章违纪行为。

三、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3．定期召开安全生产会，及时传达政府、行业主管部门及机场有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方，及时处理发现的各种安全隐患。

四、乙方职责

1．严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。施工期间，严格按甲方的要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011），明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方相关部门的日常管理和检查。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、和总结。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．施工作业地点位于控制区内的，操作人员须提前办理相应控制区通行证，进入控制区应主动佩戴，并接受安检人员的检查。

11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应及时上报甲方及政府有关部门并严肃处理相关责任人。

12．因乙方责任造成的甲方一切损失和负面影响，由乙方全部承担。

13．发生对甲方造成影响的事故，乙方必须立即向甲方报告。报告的内容主要有：时间、地点、事故性质、人员伤亡、初步处理情况及报告人的单位、姓名、电话号码等，事故的损失按责论处。

14．乙方在进场施工前，应给现场施工作业的每个员工购买意外伤害保险。

五、治安消防工作要求

1．乙方必须认真遵守国家和地方的有关法律、法规。

2．乙方须配备至少一名专（兼）职治安消防管理人员，负责本作业区域的治安消防工作；

3．因乙方责任造成影响的案件如：火灾、治安事件等，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

六、争议的处理

协议双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的可以按司法程序向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他补充条款

本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等效力。由双方法定或授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方(章):南京禄口国际机场空港科技有限公司                 乙方(章)：

法定（或授权）代表：                                      法定（或授权）代表：

日期：                                                        日期：

合同附件4

航空安全保卫协议

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

为确保南京禄口国际机场空港科技有限公司（以下简称“甲方”）和南京禄口国际机场航班安全有序运行，保护乙方合法正常的经营秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》、《南京禄口国际机场航空安全保卫方案》等国家法规、行业规章及南京机场有关规章制度，经友好协商，甲乙双方签订本航空安全保卫协议。本协议所及“机场”均指南京禄口国际机场。

一、外包业务

外包单位：依据双方签订的《南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养项目合同》，乙方承包南京机场1号航站楼低压成套配电柜委外保养劳务业务。乙方应严格履行承包业务中涉及的民航行业规定和安保责任，从事的经营管理活动应合法合规。

二、人员管理

- 1.乙方录用员工时有义务和责任考察员工的思想和品行，确保其无主观危害民航或社会的思想动机和可能性；上岗前乙方有责任和义务组织所属员工的安全思想、业务技能教育，提高思想认识和安全保障技能；乙方有责任和义务组织在岗员工的安全再教育；乙方有责任和义务提供派驻本场作业人员的作业资质给甲方，甲方有权审核其作业资质，资质不符合者不可施工。

- 2.乙方有义务组织其员工参加甲方举办的安全教育和培训（包括安保培训）活动。乙方有义务配合甲方对其员工安全教育和培训（包括安保培训）效果的验证考核、测试工作。

- 3.甲方有义务免费提供给乙方用于其员工安全教育所必须的有关机场安全运行的教育培训资料。

- 4.乙方有责任和义务教育和督导其派驻机场的员工遵守机场的制度、规章、规定、程序、通知等。

- 5.甲方有责任和义务及时通报机场方面需要乙方配合、落实的新制度、规章、规定、程序、通知等。

- 6.甲乙双方均应认真履行中国民用航空安全保卫法律、法规和《国家民用航空安全保卫方案》以及《南京禄口国际机场航空安全保卫方案》相关要求，确保安全保卫措施落实到位。

三、控制区域证件管理

1.甲方按照国家相关航空保安法律、法规和规章负责机场控制区域的封闭式分区管理；甲方负责对办理通行证的申请材料进行审核，对符合办证条件者，在规定时限内核发通行证件。

2.乙方人员和车辆必须持有效证件，接受安全检查后，方可从指定的通道进入控制区，在控制区内主动接受和配合机场护卫、现场监管和督察人员的管理和检查；乙方有责任和义务对需办证人员和临时进入控制区人员事前进行背景调查和初审，对填报资料的真实性和正确性负责。

四、控制区域日常工作用具管理

1.甲方有责任对乙方带入控制区域的工作用具所采取的安全措施及措施的有效性进行监管。甲方有权责令撤出任何处于无效管理状态的工作用具，乙方有责任和义务予以配合。

- 2.乙方有责任和义务如实申报所需带入控制区的工作用具。甲方有权从严控制，非控制区工作必不可缺少的，不予办理审批手续。

- 3.乙方有责任和义务采取合适措施妥善保管、收藏好工作用具，如有减少或遗失需及时向甲方通报。

- 4.乙方申报的用具及其使用不得违反以下标准和原则：（1）乙方不得将火柴、打火机等带入控制区。（2）禁止乙方携带管制刀具进入控制区。（3）乙方带入控制区的所有工作用具、刀具必须经过甲方和安检保卫部同意并登记。（4）乙方带入的所有工作用具及刀具均不得交由旅客或其他商家使用。（5）乙方带入的所有工作用具、刀具在损坏或不需要使用时，需报甲方和安检保卫部给予注销登记并撤出控制区，避免不必要的风险。

五、质量控制

甲方依据民航局有关规章、标准与规范性文件、甲方有关规章制度对乙方就本协议的落实情况进行监督与检查，对违反本协议的相关行为，甲方将采取包括并不仅限于口头警告、下发整改通知（建议）书、信息通报、机场控制区限制通行等措施，直至安全隐患或问题妥善解决。

六、违约责任

如发生违约，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。

七、纠纷与解决

未尽事宜，双方协商解决。有关本协议的争议，甲乙双方应协商解决，若未能达成共识，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效期限

1.本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；

2.本协议中所涉及的相关规章、标准及规范性文件的内容如有更新，以最新版本为准。

3.双方联系人

甲方联系人：周工

联系电话：025-69821255

地址：南京市江宁区翔鹰二路九号2号楼二楼

乙方联系人：

联系电话：

地址：

甲 方（盖章）：南京禄口国际机场空港科技有限公司       乙 方（盖章）：

法定（或授权）代表：                                法定（或授权）代表：

日期：                                               日期：

附件三：投标文件组成

一、投标人承诺书（格式附后）

二、投标函（格式附后）

三、已标价工程量清单

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、投标人认为应提交的其它材料

一、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

致（招标人）：

本公司在此郑重承诺：

1、我单位在本次投标过程中无弄虚作假或串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假或串通投标所引起的一切责任。

2、我单位未被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn/）、失信被执行人名单（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3、在投标文件有效期内，我单位投标联系人的联系电话将一直保持在线，否则，错过提醒信息、价格谈判等情况造成的后果由我单位承担，我单位无权追究招标人的责任。

4、我单位电子投标文件如与纸质投标文件不一致，以何为准的裁定权归本项目评标委员会（或评标小组）。如电子投标文件如与纸质投标文件有实质性内容不一致，本项目评标委员会（或评标小组）有权判定我单位投标无效。

5、本承诺既是投标文件的有效组成内容，也是我单位真实意思的表示，对我单位在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的约束力，如有任何违反，招标人有权判定我单位本项目投标无效。

6、若我单位存在本次投标过程中弄虚作假或串通投标、非招标人原因中标后拒签合同、履约过程中严重违约等不诚信行为，招标人有权将我单位列入不诚信单位名单，并有权拒绝我单位之后其它项目的投标。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：

二、投标函（格式）

南京禄口国际机场空港科技有限公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 在研究了上述项目的招标文件和考察了工程现场后，我们已完全了解本工程的工作内容和外部条件，愿意以人民币（大写）__________元（RMB________元）的报价（报价清单附后），完成本合同工作及其缺陷修复。

- 如果你单位接受我们的报价，我们将保证在中标通知书发出/合同签订之日起_____日历日内完成各项工作，达到招标人满意的程度并通过验收。

- 我们理解招标人有权接受或拒绝所收到的任何报价；同时也理解招标人不负担我们的任何报价费用。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

三、报价清单（格式）

| 南京机场一号航站楼低压成套配电柜委外保养项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单列项 | 委外描述 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 变电所低压成套配电柜 | 响应维保要求 | 258 |  |  |  |
| 2 | 配电间低压落地配电柜 | 响应维保要求 | 485 |  |  |  |
| 3 | （GE）ATS柜 | 响应维保要求 | 7 |  |  |  |
| 4 | WBTPC柜 | 控制系统、转换系统、信号、驱动、润滑、清洁、功能测试 | 4 |  |  |  |
| A | 除税总价(∑1-4) |  |  |  |  |  |
| B | 税金（A*6%） |  |  |  |  |  |
| C | 含税总价(A+B) |  |  |  |  |  |