南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购10KV配电装置设备一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：165万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费、安装、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于500万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）
2、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止本次采购类似供货合同。（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

3、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、提供近一年来公司财务报表或审计报告、人员社保证明和履约承诺函。

5、投标人需提供本项目主要品牌原厂授权函、原厂授权盘柜生产厂授权经销商和质保书。

6、本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的软件开发项数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供3年质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：以合同地址为准。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2026年6月19日12时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2026-X002-ZB01”，邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2026年6月12日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 履约承诺书（格式见附件四）

5、业绩扫描件

6、合同模板（格式见附件五）,合同条款中标后由双方协商一致后决定。

7、技术参数及图纸见附件六

附件一：投标函

招标人名称：

1、我方已仔细研究了（项目名称：东部机场集团有限公司南京禄口机场7.49MW光充一体化项目EPC总承包）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：

4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.6、****(其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或期委托代理人：（签字）

年    月     日

附件二：法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

附：委托代理人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附件三：报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV并网出线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA | 西门子授权柜 | 推荐生产厂家：吴江金通力、 安徽中电鑫龙、 南京大全、 江苏华衡电力、有能电气 | 套 | 2 |  |  | 大航、 |
| 2 | 10kV并网接入柜（接入充电桩母线） | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 10kV SVG柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA， | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 10kV光伏进线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 10kV PT柜 | KYN28A-12，PT柜，配一次消谐装置 | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 10kV计量柜 | KYN28A-12 | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 10kV站用变柜 | KYN28A-12真空断路器:630A-25kA | 西门子授权柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 10kV电源进线柜（接入中心变） | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA，含方向过流保护测控装置等 | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 10kV计量柜 | KYN28A-12，含计量设备等 | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 10kV PT柜 | KYN28A-12，PT柜，配一次消谐装置 | 西门子授权柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 10kV充电箱变出线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA，含过流保护测控装置等 | 西门子授权柜 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 10kV用户箱变出线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA，含过流保护测控装置等 | 西门子授权柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 变压器 | SCB14-1000/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=6% 二级能效 |  | 保定天威、特变电工、江苏华鹏、海南金盘智能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 变压器 | SCB14-2000/10 10±2×2.5%/0.4kV, D/y11 Ud%=6% 二级能效 |  | 保定天威、特变电工、江苏华鹏、海南金盘智能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 变压器 | SCB14-2000/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=6% 二级能效 |  | 保定天威、特变电工、江苏华鹏、海南金盘智能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：履约承诺书

致:南京禄口国际机场空港科技有限公司

本公司郑重承诺，遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，具备相应的能力，并作出以下承诺:

1、本公司具有合同履约能力，拥有充足的人力及物力，能够按时、按质的完成合同约定的产品和服务的交付。

2、本单位近三年守合同、重信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

3、与贵公司或贵公司的关联公司在以往履约过程中合作良好，未出现过履约争议乃至进入诉讼或仲裁。

公司名称(盖章)：

日期：

附件五：合同模板

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：南京

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：

| 序号 | 名 称 | 产品参数 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税运单价/元 | 含税运总价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金  元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合招标文件要求达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 乙方承诺供应的产品满足生产及使用地所在国家关于设计、生产、销售、包装、标签、安全标准和使用的所有国际和当地的法律、法规，产品用料、生产及使用满足环保及安全的法律法规、第2.1条所述标准要求，生产者、销售者满足相关资质要求，产品已取得全部认证和许可。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。乙方应保证所销售的货物来源合法、无任何权利瑕疵，乙方保证在向甲方供应货物前办妥所需的全部资质、许可、备案等手续。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方或甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方或甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 如合同货物因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应于甲方通知之日起5日内完成更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6.3 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输、装卸、搬运、保险等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：       （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：            （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□         年    月    日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起     天内交货；

□ 其他交货方式：                                  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

□ 甲方要求的其他资料：                ；

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

7.6 禁止乙方送货人员携带香烟、火种等易燃易爆物品进入交货地点或在交货地点吸烟。如乙方送货人员在交货地点有以上行为，乙方应向甲方支付当批次送货金额1%的违约金，造成甲方或他方损失的，乙方赔偿全部损失。乙方人员（含乙方外聘服务人员）需遵守收货场所安全管理及卫生防疫制度，如有违反，乙方负连带责任。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。

乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；☑其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

预付款：合同签订后30个工作日内支付合同价的10%作为预付款；

到货款：主设备（组件）一次性全部到货后，支付合同价款的40%作为进度款；

并网验收款：工程通过业主方组织的并网验收，实现全容量并网后，甲方向乙方支付30%作为验收款；

投运款：项目竣工验收合格后，经第三方审计公司审计完成后30天内，甲方向乙方支付10%作为结算款；

质保金：剩余 10  %的作为质保金，待质保期满且无质量问题后于30个工作日内付清（无息支付）。

上述付款在甲方收到建设方相关预付款后一周内同比例支付给乙方。甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。甲方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

本条所称工程进度以甲方用户向甲方出具的工程进度确认资料为准。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率  硬件13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票：          给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

发票邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证本合同项下所提供货物及零配件等都必须是原厂出品，与原厂商的相关技术规范和要求相符合，且必须能够得到原厂商的售后维保服务。

10.2 乙方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料上或工艺上的缺陷（由于按甲方要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外）或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

10.3 乙方应保证本合同项下所提供货物规格、性能、质量、技术参数等各项指标能够达到甲方要求，货物能够顺利通过检验、安装、调试、试运行、验收及质量保证期等各阶段要求。

10.4 本合同货物充电桩及主机质量保证:缺陷责任期满后乙方需提供充电及主机厂家的5年维护，内容应包含5年内免费提供技术和软件服务、硬件维修或更换服务及服务响应时间等，时间自项目竣工之日起计算；

10.5 甲方应以书面形式通知乙方在质量保证期内所发现的问题或缺陷。乙方指定专人（姓名： 曹经理 ，电话： 13914467817 ）负责售后服务联系事宜。

10.6 质量保证期内非因甲方原因出现的质量问题或缺陷，乙方自接到甲方电话通知后  48  小时内派人到达现场免费维修。乙方派遣的维修人员到达现场后12小时内未修复的，或者经两次修理仍出现故障的，乙方应于5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来免费更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，该货物质量保证期自问题或缺陷解决之日起重新起算。

如果甲方有要求，维修结束后乙方应提交此次质量问题或缺陷的维修报告（内容应包含故障原因、维修过程以及以后的预防措施等）。

因甲方原因而造成的损坏，乙方接到报修电话后  48  小时内到达现场维修，乙方仅收取材料成本费用。质保期外，乙方承诺长期提供优惠维修服务。

10.7 乙方应保证在中国境内备有充足的备品备件以满足甲方或甲方用户的维修更换需要（乙方应保证提供的设备的备品备件和易损件在整个工程初步接收证书签发之日起10年内均能易于采购），备件的运输要及时、快捷，配件3日内到达甲方指定地点，在保修期内因货物保修所产生的运费由乙方承担。在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的生产蓝图、图纸和规格，并附工艺单。

10.8 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.9 乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  |  |
| 甲方地址： | 南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼 | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件六：技术参数及图纸

10kV配电柜

总体要求

1.3.1.1 10kV配电装置选用户内成套装置移开式金属封闭金属交流封闭开关柜。采用加强绝缘型结构，一次元件主要包括：真空断路器、操动机构、电流互感器、电压互感器等，真空断路器采用小车式。

真空断路器

额定电压                    12kV

额定电流                    630A

额定频率                    50Hz

额定短路断开电流            25kA

额定短时耐受电流            40kA/4s

额定峰值耐受电流            80kA

额定操作顺序                O-0.3s-CO-180s-CO

操作机构：弹簧操作机构

电流互感器（装设在柜内）

型号                        LZZBJ9-12

额定电压                    10kV

变比                       ***/***A   5P30/0.5/0.2S /5P30

电压互感器（装设在柜内）

型号                       JDZX9-10Q

额定电压                    10kV

变比

避雷器型号：HY5WZ-51/134

1.3.1.2产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

1.3.1.3 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

1.3.1.4  类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

1.3.1.5 各元件应符合各自的有关标准。10kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局放小于3pC。

1.3.1.6 10kV高压开关柜母线，母排端部应采取倒圆角的措施，圆角直径为母排厚度，母排上套绝缘护套。

1.3.1.7  柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。

1.3.1.8 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中仪表室有独立的泄压通道。

1.3.1.9 断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

1.3.1.10  开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

1.3.1.11 对最小空气间隙的要求：

1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：

10kV：相间和相对地不小于125mm，带电体至门不小于155mm。

2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对10kV设备应不小于30mm。

如采用热缩套包裹导体结构，则该部位必须满足不小于155mm的空气绝缘净距要求。

3）开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于25年，并提供试验报告。

4）以上空气间隙要求应根据使用海拔高度进行修正。

1.3.1.12对接地的要求：

1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（若需要）。

1.3.1.13 开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

1.3.1.14 观察窗的要求：

1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

1.3.1.15 对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

1.3.1.16 开关柜应配置开关状态指示器，开关状态指示器功能至少包括动态模拟图，高压带电指示，温湿度控制等。开关柜内设电加热器，并由状态指示器中温湿度控制器进行控制。

1.3.1.17 开关柜的“五防”和联锁要求：

1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。各个柜体的五防均由本柜解决。

2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

6）当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

9）站用变压器柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

10）站用变压器柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

1.3.1.18 对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

1）开关柜应通过内部燃弧试验，并出具相应的试验报告。

2）开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4）在仪表室设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

1.3.1.19 开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

1.3.1.20 对断路器的要求

1.3.1.20.1对真空断路器的要求：

1）真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

2) 真空断路器应采用全绝缘极柱固封型断路器。

3）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

4）真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

5）真空灭弧室允许储存期不小于25年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

6）真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

7）用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C1或C2级的要求。

8）真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

9）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

1.3.1.20.2 对SF6断路器的要求：（若有）

1）SF6气体应符合GB/T 12022《工业六氟化硫》的规定，应向买方提交新气试验的合格证书，所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

2）气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

3）SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

4）SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

5）SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L，在其他温度时应予修正。

6）SF6断路器的吸附剂：乙方应提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

1.3.1.3 操动机构要求：

1）操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

2）操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

3）应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸计数。

4）弹簧操纵机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

5）操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V/ 110V，并联脱扣器应能满足85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%Ua时可靠分闸，30%Ua及以下时不动作。

6）弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分-0.3s-合分-180s-合分”的操作顺序。弹簧操纵机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

7）断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

8）在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

9）在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

10）合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次“分-0.3s-合分”操作循环。

11）机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

12）应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

13）乙方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

1.3.1.21 隔离开关（若有）

符合行业及国家相关规定

1.3.1.22 接地开关

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分、合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

1.3.1.23 电流互感器

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

1.3.1.24 电压互感器

额定电压比：	kV

准确级：　	0.2/0.5(3P)/3P

配一次消谐装置，及微机消谐装置

型式：环氧浇注型

1.3.1.25 避雷器

技术参数见专用部分技术参数响应表。需配置放电计数器。

1.3.1.26 母线

母线材料：铜。

接线要求

1.3.2.1 母线材料：铜；乙方应提供各种触头的结构图。配电母线选用铜母线，整个母线系统采取防护隔离措施，提高安全性能。二次设备、接线应标明原理图和安装图标号，标号应正确、完整、清晰、牢固。

1.3.2.2  二次回路的接线端子排应集中安装位置，并呈45°倾斜方向，回路的布置与一次回路相对应，要充分考虑用户方便安装接线和检修。

1.3.2.3  二次回路承受2kV工频耐压试验无破坏性放电。

1.3.2.4 所有进出开关柜的控制配线及端子均需做配线标记，该标记的文字与编号应与控制原理图上的一致。

1.3.2.5  配线主回路应按国标规定的颜色和文字标注。

1.3.2.6  二次接线应采用不小于1.5mm2铜芯导线，导线的分支应在元器件的端子或端子排上。每个端子只容许接单根导线。

计量

1.3.3.1 对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75C时最大二次电阻值等。

1.3.3.2开关柜内的监测仪表用电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

1）绝缘材质：高强度阻燃ADS

2）额定电压：10 kV

3）高压计量由供电公司提供，柜厂需满足安装接线要求，安装计量互感器时须将互感器铭牌朝外便于观察。

4）计量仓高度需满足安装计量表和接线盒，计量表仓和计量互感器仓内不能其他翻柜的线缆和铜排，计量仓内的铜排需分断可拆开安装互感器，计量仓须单独铅封。

试验要求

开关柜应按DL/T 404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的要求。

1.3.4.1  型式试验

型式试验的目的在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

1.3.4.1.1  对型式试验的补充说明。

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》中“关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行。

1.3.4.1.2  型式试验的内容包括：

1）	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

2）	温升试验和主回路电阻测量。

3）	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

4）	常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

5）	短路电流关合和开断试验。

6）	机械联闭锁试验。

7）	防护等级试验。

8）	操作振动试验。

9）	内部故障电弧试验。

10）	开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

1.3.4.2 出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

1）	主回路的绝缘试验。

2）	辅助和控制回路的绝缘试验。

3）	主回路电阻测量。

4）	设计和外观检查。

5）	机械操作和机械特性试验。

6）	局部放电测量。

1.3.4.3 现场交接试验

1）开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：主回路绝缘试验、辅助回路绝缘试验、主回路电阻试验、检查与核实

2）内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

① 联锁检查

② 机械操作试验

③ 开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验

通用要求

1、开关柜的柜架为垂直地面安装的自撑组装式结构，柜体骨架采用C型材进行组装，具有足够的机械和电气强度，完全能够承受长途运输，安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。

2、柜体钢板采用冷轧钢板，厚度应满足国标和IEC的有关标准，柜架采用C型材；面板喷塑均匀平滑外观美，结构合理匀称，平直度高。

3、低压并网柜及柜内所有一次设备及元件短路动、热稳定电流能承受不低于母线动、热稳定电流值而不损坏，所有电气元件均经过CCC认证，配电柜提供有全型式试验/部分型式试验，并具有足够运行业绩。产品供货时，提供检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

4、防护等级：IP66（室外）；

5、控制电路额定工作电压：交流 220V，具体以施工图为准。

交、直流控制回路电源进线采用进口微型塑壳断路器, 该断路器满足控制回路故障时及时切断电源，断路器具有辅助触点。

如控制回路用于三相三线馈线，控制交流220V电源由柜内控制隔离变压器经馈线一次回路引接，该控制变压器安装在馈线抽屉内，容量满足控制回路各个元件经常负荷及短时负荷的要求。

6、并网柜内各个控制及显示元件如：选择开关、按钮、指示灯、继电器、电流互感器、表计、变送器等均选用有运行经验的优质产品，以上二次元件按订货图中数量配置。

7、控制电源与一次电源可靠隔离。PT二次经快速小开关接至端子排，小开关的布置位置要方便操作。

柜体参数表

交流低压并网柜技术参数表（供方填写）

| 序号 | 名称 | 供方提供值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |
| 2 | 主电路绝缘电压 (V) |  |
| 3 | 主电路额定工作电压 (V) |  |
| 4 | 辅助电路额定工作电压 (V) |  |
| 5 | 主母线额定电流 (A) |  |
| 6 | 分支母线额定电流 (A) |  |
| 7 | 额定短路耐受电流 (kA) |  |
| 8 | 额定短时耐受电流(1s) (kA) |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 (kA) |  |
| 10 | 额定频率 (Hz) |  |
| 11 | 低压框架式空气断路器 |  |
| 1) | 型式 |  |
| 2) | 型号 |  |
| 3) | 极数 |  |
| 4) | 额定电压 (V) |  |
| 5) | 壳架额定电流 (A) |  |
| 6) | 脱扣器额定电流 (A) |  |
| 7) | 额定极限短路分断能力 (kA) |  |
| 8) | 额定运行短路分断能力 (kA) |  |
| 9) | 1秒热稳定电流(kA) |  |
| 10) | 脱扣器型式 |  |
| 11) | 断路器附件 |  |
|  | 分励脱扣器/线圈电压(V) |  |
|  | 辅助触头 |  |
|  | 报警触头 |  |
|  | 电动操作机构 |  |
| 12) | 制造厂商 |  |
| 13) | 电压互感器 |  |
| 12 | 型号 |  |
| 1) | 变比 (V) |  |
| 2) | 精度 |  |
| 3) | 制造厂商 |  |
| 4) | 电流互感器 |  |
| 13 | 型号 |  |
| 1) | 变比 (A) |  |
| 2) | 精度 |  |
| 3) | 制造厂商 |  |
| 4) | 有功电度表 |  |
| 14 | 型号 |  |
| 1) | 制造厂商 |  |
| 2) | 多功能表 |  |
| 15 | 型号 |  |
| 1） | 量程 (V) |  |
| 2) | 制造厂商 |  |
| 3) | 按钮 |  |
| 16 | 型号 |  |
| 1) | 参数(额定绝缘电压/约定发热电流) |  |
| 2) | 制造厂商 |  |
| 3) | 指示灯 |  |
| 17 | 型号 |  |
| 1) | 制造厂商 |  |
| 2) | 母线性能 |  |
| 18 | 材料 |  |
| 1) | 水平主母线尺寸(宽×高) (mm) |  |
| 2) | 分支母线尺寸(宽×高) (mm) |  |
| 3) | 接地母线材料 |  |
| 6) | 接地母线尺寸(宽×高) (mm) |  |
| 7) | 端子排 |  |
| 19 | 型式 |  |
| 1) | 制造厂商 |  |
| 2) | 柜内导线 |  |
| 20 | 型号 |  |
| 1) | 绝缘 |  |
| 2) | 最小截面 (mm²) |  |
| 2) | 并网柜基本模数 |  |
| 21 | 外壳防护等级 |  |
| 22 | 并网柜外形尺寸：(mm) |  |
| 23 | 宽 |  |
|  | 深 |  |
|  | 高 |  |
|  | 并网柜重量 (kg) |  |
| 24 | 并网柜制造厂名称 |  |
| 25 |  |  |

供货范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV并网出线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA | 面 | 2 |  |
| 2 | 10kV并网接入柜（接入充电桩母线） | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA | 面 | 2 |  |
| 3 | 10kV SVG柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA， | 面 | 2 |  |
| 4 | 10kV光伏进线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA | 面 | 2 |  |
| 5 | 10kV PT柜 | KYN28A-12，PT柜，配一次消谐装置 | 面 | 2 |  |
| 6 | 10kV计量柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |  |
| 7 | 10kV站用变柜 | KYN28A-12真空断路器:630A-25kA | 面 | 1 |  |
| 8 | 10kV电源进线柜（接入中心变） | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA，含方向过流保护测控装置等 | 面 | 2 |  |
| 9 | 10kV计量柜 | KYN28A-12，含计量设备等 | 面 | 2 |  |
| 10 | 10kV PT柜 | KYN28A-12，PT柜，配一次消谐装置 | 面 | 2 |  |
| 11 | 10kV充电箱变出线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA，含过流保护测控装置等 | 面 | 3 |  |
| 12 | 10kV用户箱变出线柜 | KYN28A-12,真空断路器:630A-25kA，含过流保护测控装置等 | 面 | 1 |  |
| 13 | 原有配电柜改造 |  | 项 | 1 |  |

招标主接线图

光伏箱变

技术参数

为了使户外变压器安全可靠地运行和安装施工的简便，本电站选用具有运行可靠、操作方便的箱式变电站。光伏升压变压器选用环氧浇注式干式变压器。光伏升压变压器的电压等级为10.5±2×2.5%/0.8kV接线组别为Dy11。箱式变压器采用三相双绕组升压变压器，其操作部分在高压室进行。箱式变压器安装在独立基础上，高低压电缆均从箱式变电站基础的预留开孔，下进下出箱式变电站高低压室。充电桩降压变压器满足《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024。

①三相双绕组升压变压器，其主要参数如下；

型号：SCB14-***/10

额定容量：1000/2000/2000kVA

额定电压：10.5±2×2.5%/0.8kV

短路阻抗：6%

联接组标号：Dy11

冷却方式：自冷式

绝缘等级：F级

②10kV断路器

变压器高压开关采用负荷开关，负荷开关具备安全，可靠，具有国家权威机构出具的型式试验报告，便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。负荷开关的位置指示装置明显，能正确指示出它的分、合闸状态。

额定电压                   12kV

额定电流                   630A

③10kV熔断器

按变压器容量配熔断器，采用带温度限制器和撞击器系统的高压熔断器，撞击器可以直接分断负荷开关，需提供相关试验报告及相关资料，确保质量稳定可靠。熔断器应有良好的机械稳定性。应能方便快速更换熔件，当一台负荷开关换熔断器时不影响其它机组运行。

额定电压                    12kV

额定电流                    150A

额定短路开断电流            25kA

④低压断路器

箱式变电站低压侧装设空气断路器，空气断路器具有远方/就地操作功能；其主要参数如下：

额定电压：                  0.8kVkV

额定电流：                  见供货范围

额定频率：                  50Hz

极限分断能力：             50kA

4、结构一般要求

投标人提供的箱式变电站应能方便、安全地进行运行监视和维护工作,并应具有较好的系列性和通用性。总体外观和色彩应与环境相协调。变电站应为全封闭、绝缘屏蔽结构,外部无需绝缘距离,以可靠保证人身安全。

箱变高压开关隔离刀（高压电缆室）与灭弧室及熔断器分室放置。箱变内部的连接采用铜排连接，干变高低压进线采用铜排连接。

高压电缆接线排应能保证多根电缆方便连接。低压电缆接线排应能保证每相4根电缆的连接，且应采取措施避免由于电缆过多造成母排变形。

箱变绕组必须为铜质材料。

4.1 箱体

（1）箱壳应采用外层冷轧钢板、内层复合板的多层结构，具有抗暴晒、不易导热、阻燃、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号。箱体金属结构应电气连通，具有电磁屏蔽能力。箱体材质及结构需保证在本工程条件下正常使用25年。

（2）箱体应有足够的机械强度,在起吊、运输和安装中不得变形或损伤。

（3）箱体不带操作走廊。

（4）箱体上的所有的门应向外开,开启角度不小于105°,并设有定位装置。门应有缓冲的功能,并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈、有较好防盗功能的暗锁,铰链应采用内铰链。门的尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。

（5）箱体和箱柜的内外表面应平整、光洁;涂层脱落和磕碰损伤,涂料层应牢固均匀,无明显色差和反光，25年不褪色，不脱落，漆膜厚度应不小于15 μm。箱体的基座应高出地基300～600mm。

（6）箱体内用于高压套管和低压套管的压接板及其紧固件应采用不锈钢件。

（7）箱体应确保在正常环境温度下,所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度。

（8）箱体顶盖的倾斜度不应小于3°,并应装设防雨檐。

（9）箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。

（10）箱体应有可靠的密封性能;门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗漏雨水措施。箱体内壁和隔板用金属(或非金属)材料,其色彩应与内部电器设备颜色协调。

（11）箱体顶部周圈设置避雷带，采用独立的接地导体引下与底座相连，引下线不少于两根。如壳体能够承受直击雷，并不影响设备正常运行，可不设置专用避雷带。

（12）箱体防护等级：≧IP55。

4.2 高压配电装置

（1）高压电器设备应设有电磁锁装置。

（2）高压室内所有电器元件安装位置应便于导线连接、操作和维修,其连线均有明显的相别标记。

（3）高压室门的内侧应标出主回路线路图,同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。

（4）高压室应设置便于巡视的观察窗,并装有便于观察的高压带电显示器。

（5）高、低压电器设备室均要求设置带电显示器及电磁锁。

4.3 低压配电装置

（1）进线方式：电缆，设接线铜排，以便多根电缆接入。低压侧进线主电缆应位于箱变底部，电缆规格见一次接线原理图。

（2）低压电器设备连线截面的选择和连接方式应满足载流量和短时耐受电流的要求。固定方式要满足峰值耐受电流的要求。连线均应有明显的相别标记。

（3）低压室门内侧应标出主回路的线路图。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。低压零母线的截面应大于主母线截面的1/2,若主母线截面小于50mm²,则取相同截面。

（4）低压室内预留安装光伏区智能测控装置的空间。测控装置由箱变厂家采购，由箱变厂家进行安装配线，并保证能与变电站后台可靠通讯。

4.4 接地

（1） 变电站的箱体应设有专用的铜接地导体,其上设有不少于二个与接地网相连的固定端子,并应有明显的接地标志。接地端子所用螺栓应采用直径不小于M12的铜质螺栓。接地导体的电流密度,应不超过200A/mm²,其截面最小不得小于30mm²。

（2）变电站中各间隔的专用铜接地导体应相互联结,或通过专用的端子可靠地连接在一起。箱式变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互连接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起。变电站中所有高、低压电器设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门和在正常运行条件下可抽出部分的接地应保证在打开和抽出位置时仍可靠接地。

（3）与接地回路相连的部分包括

① 变电站的外壳

② 高压电器设备的柜体或框架

③ 高压金属屏蔽和高压电缆的接地导体

④ 变压器的壳体

⑤ 低压电器设备的框架

⑥自动控制和遥控设备的接地连线

4.5 安装要求

供方在安装和启动时应提供安装指导服务,提出技术建议。供方应明确说明服务的范围,并应提供安装时所需全部特种材料。

4.6 箱式变的自用电

箱变内应配置照明、加热、除湿设备，同时提供检修用电源及插座。自用电回路应配置过电压保护装置。

（1）箱式变电站应配套一个小三相干式隔离变压器，D,Yn11接线方式，原边输入电压为800V；副边输出为380V，布置在箱式变电站内，提供箱式变电站的自用电及逆变器备用电源。

（2）箱变配干变容量16kVA供应箱变自用电。

（3）该干式变输入从箱变引电，在箱变内部应有控制该支路配电的断路器，该断路器额定电流按干式变容量进行选定；

（4）该干式变铁芯采用优质薄型矽钢片叠加；初、次级线包绕组均采用电解无氧铜电磁线；采用高强度绝缘漆真空浸漆。且应满足室外防护要求。

4.7 箱式变进出线方式

箱式变电站进出线皆为电缆，进出线均位于箱变底部。接线端子的设计应充分考虑电缆进线的安装位置，确保连接可靠、安装方便。

箱变低压侧每台低压断路器应能连接至少四根三芯低压电缆。

5  箱变电气二次及保护要求

5.1 箱式变压器高压侧配置10kV负荷开关和熔断器，并配置微机保护，提供变压器过流、速断、过载、接地及短路保护。高压负荷开关与熔断器有联锁装置，单相熔断器熔断后三相联动跳高压负荷开关，10kV断路器跳闸，联跳低压侧断路器。负荷开关位置信号、熔断器, 高、低压侧保护动作信号、高、低压侧开关状态信号，高压柜工作电源消失信号等均另需能提供1对常开无源接点，并配线至箱变二次端子排供箱变智能监控单元用。

5.2 箱变低压侧装设断路器作为逆变器交流侧出口至箱变低压侧的线路保护。低压断路器配置外置式微机保护，可实现速断、过流、接地等保护功能。低压侧断路器位置信号、保护动作信号及低压柜工作电源消失信号等均另需能提供1对常开无源接点并配线至箱变二次端子排供箱变智能监控单元用。外置式微机保护具有故障录波功能，录波次数不小于8次。

5.3 箱变需具备接入逆变器跳10kV侧负荷开关、低压侧侧断路器遥控接点，箱变厂家两侧开关应配置相应回路，并配线至端子排上，以便实现电站监控系统的对箱变高低压侧开关的遥控功能。

5.4 箱变具有缺相保护功能：即高压侧发生缺相运行故障时，低压侧断路器能自动跳开，从而使变压器得到保护。

5.5 箱变应装设配套的温度变送器，采集箱变内测温信号，输出4～20mA温度变送信号，并将其输出接点配线至箱变端子箱二次端子排。箱变应装设配套的箱变智能控制系统，具备采集箱变内测温信号。

5.6 端子排由箱变厂家负责提供。端子排应保证有足够的绝缘水平（额定电压不小于800V），采用阻燃性型双通型端子，应至少有20%备用端子。

5.7 箱变高压侧隔离开关操作机构需配置五防电磁锁。

5.8 箱变保护信号输出

变压器温度 4-20mA信号       1个

低压断路器位置信号           1个

低压断路器动作信号           2个

低压侧工作电源消失           2个

高压负荷开关位置信号         1个

高压熔断器动作信号           1个

高压侧保护动作信号           2个

高压隔离开关位置信号         1个

高压侧工作电源消失           1个

箱变门开报警信号             2个

低压侧断路器遥跳控制         2个

高压侧负荷开关遥跳控制       1个

5.9 电气二次主要设备

电气二次主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静止交流电度表 |  |  | 3 | 只 | 箱变低压侧两分支、SVG计量用，标准通讯方式、规约上传。 | 精度0.2S级，按需配置。 |
| 2 | 测控装置 |  |  | 1 | 套 | 测量箱变低压侧的电压、电流、有功、无功等，以RS485通讯方式，标准规约上传 | 按需配置 |
| 3 | 变压器本体温度控制器 |  |  | 2 | 套 | 测量变压器本体温度，控制风机、加热器等的启停，并有各种信号接点引出，按需配置风机、加热除湿器、测温装置等 | 详见技术要求 |
| 4 | 箱变温湿度控制器 |  |  | 2~3 | 套 | 配置加热除湿装置、风机等设备若干，根据箱变内的温度自动启停风机、加热装置等，使箱变内设备在正常工作温度范围内运行 | 按需配置 |
| 5 | 高压侧外置式微机保护 |  |  | 2 | 套 | 提供高压侧短路，接地等保护用 | 按需配置 |
| 6 | 低压侧外置式微机保护 |  |  | 2 | 套 | 提供低压侧短路，接地等保护用 | 按需配置 |
| 7 | 其他技术中要求的设备 |  |  | 若干 | 套 |  | 按需配置 |

注：

1）.以上供货范围为最低的要求配置，投标人的供货范围包括但不局限于上述内容。

2）.投标人应根据设备的具体情况将设备分配于箱变各开关柜等设备内，并满足设计要求。

3）各设备的详细技术要求已在本技术要求中明确。

4）.其他未尽事宜，在施工图设计中及施工调试中由双方协商确定。

6  供货范围

货物需求及供货范围一览表

两回集电线路，需配合完成

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 | 箱式变电站（欧式） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 变压器 | 套 | SCB14-1000/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=6% 二级能效 | 1 |  |  |
| 1.2 | 变压器 | 套 | SCB14-2000/10 10±2×2.5%/0.4kV, D/y11 Ud%=6% 二级能效 | 1 |  |  |
| 1.3 | 变压器 | 套 | SCB14-2000/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=6% 二级能效 | 1 |  |  |
| 1.4 | 百兆增强型纵向加密认证装置 | 禄口机场变 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 百兆增强型纵向加密认证装置 | 光伏站控层 | 套 | 1 |  |  |

卖方提供的设备及纵向加密部署方案，需满足电力公司验收，确保纵向加密隧道业务通畅。

箱变侧测控和微纵供货范围

箱变内电气二次主要设备一览表（每台箱变）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静止交流电度表 |  |  | 3 | 只 | 箱变低压侧两分支、SVG计量用，标准通讯方式、规约上传。 | 精度0.2S级，按需配置。 |
| 2 | 测控装置 | 含24芯光纤配线盒、跳纤等 |  | 1 | 套 | 测量箱变低压侧的电压、电流、有功、无功等，以RS485通讯方式，标准规约上传 |  |
| 3 | 微型纵向加密装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 变压器本体温度控制器 |  |  | 2 | 套 | 测量变压器本体温度，控制风机、加热器等的启停，并有各种信号接点引出，按需配置风机、加热除湿器、测温装置等 | 详见技术要求 |
| 5 | 箱变温湿度控制器 |  |  | 2~3 | 套 | 配置加热除湿装置、风机等设备若干，根据箱变内的温度自动启停风机、加热装置等，使箱变内设备在正常工作温度范围内运行 | 按需配置 |
| 6 | 高压侧外置式微机保护 |  |  | 2 | 套 | 提供高压侧短路，接地等保护用 | 按需配置 |
| 7 | 低压侧外置式微机保护 |  |  | 2 | 套 | 提供低压侧短路，接地等保护用 | 按需配置 |
| 8 | 其他技术中要求的设备 |  |  | 若干 | 套 |  | 按需配置 |

7 投标人应提供的有关资料

7.1 箱变的有关设计资料：

1）箱变一、二次电气图。

2）箱变平面布置图。

3）箱变安装图及说明。

4）箱变接地图。

5）箱变基础图。

7.2 上述资料要求为中文版本（CAD版）。

8 工程概况

1）项目名称：南京禄口机场7.49MW光充一体化项目

2）项目单位：江苏天禄新能科技有限公司

3）工程规模： 4.4MW光伏项目

4）工程地址：江苏省南京市禄口机场区域

5）交通、运输：设备通过铁路+公路运输方式直接运抵场内。其它建筑材料可用汽车直接运到工地。

招标附图

SCB14-2000

SCB14-1000